## 表紙
A町下水道ストックマネジメント実施方針
【注意事項】 本ストックマネジメント実施方針（事例）は、公共下水道の供用開始後、管路施設及び処理場・ポンプ場施設の点検・調査を実施したことがない比較的小規模で供用年数の短い地方公共団体をイメージし、ストックマネジメント計画策定の第一ステップとして作成したものである。 したがって、本事例は、ストックマネジメント計画を策定するうえで、必要最低限の項目に対して非常に簡素化した様式となっている。 また、本事例に基づいて策定したストックマネジメント計画を見直す場合には、PDCAサイクルの観点から、より詳細な計画策定を行うことが望ましい。
緑字：デフォルト（既定値）箇所
青字：各地方公共団体が入力する箇所
平成28年3月
A町下水道事業の概要
項 目 |  |  |  | 全体計画 | 事業計画
目標年次 |  |  |  | 平成40年度 | 平成30年度
面積 | 計画面積 | A | (ha) | 250 | 200
| 処理区域面積 | B | (ha) | 190
| 整備率 | C=B/A | (%) | 76 | 95
人口 | 行政区域内人口 | D | (人) | 10000
| 計画区域内人口 | E | (人) | 9500 | 7500
| 処理区域内人口 | F | (人) | 7200
| 水洗化人口 | G | (人) | 5050
| 下水道普及率 | H=F/D | (%) | 72
| 水洗化率 | I=G/F | (%) | 70.1389
管路施設 | 総延長 | 汚水 | (m) | 49000
|  | 雨水 | (m) | 1000
|  | 合流 | (m)
| 主要な管渠 | 汚水 | (m) | 10500
|  | 雨水 | (m) | 500
|  | 合流 | (m)
処理場施設 | 名称 |  |  | N浄化センター
| 供用年月日 |  |  | 2003-04-01
| 水処理方式 |  |  | オキシデーションディッチ法
| 処理能力 |  | (m3/日) | (1,000m3/日×3池) | (1,000m3/日×2池)
|  |  |  | 3000 | 2000

## 1需要
第1章 自らの課題把握のための長期的な改築の需要見通し | [9 empty] | 【「ＳＭガイドライン 1.2.1」参照】 | 管路施設 |  |  |  | 処理場・ポンプ場施設
1-1 管路施設 | [10 empty] | 標準耐用年数50年で改築 |  |  |  | 標準耐用年数で改築
[11 empty] | 経過年数 | 年度 | 改築延長 (km) | 改築事業費 (百万円) | 経過年数 | 年度 | 改築事業費
| 整備済みの全ての管渠を標準耐用年数50年で改築するものとして、改築の需要を見通した。 改築の需要見通しは、国土交通省水管理・国土保全局下水道部のHPに公表されている「下水道事業中長期改築事業量調査算定支援ツール」（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html）を活用した。 なお、改築単価は、本町の下水道管渠の代表口径といえる200mmの建設費106千円/mとし、流総指針に示されている費用関数を用いて算出した。 | [15 empty] | 処理場 | ポンプ場 | 計
[11 empty] | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0
[11 empty] | 1 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 159.5168 |  | 159.5168
[11 empty] | 2 | 2017 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 374.394 |  | 374.394
[11 empty] | 3 | 2018 | 0 | 0 | 3 | 2018 | 214.8772 |  | 214.8772
[11 empty] | 4 | 2019 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 0
[11 empty] | 5 | 2020 | 0 | 0 | 5 | 2020 | 0
[11 empty] | 6 | 2021 | 0 | 0 | 6 | 2021 | 0
[11 empty] | 7 | 2022 | 0 | 0 | 7 | 2022 | 0
[11 empty] | 8 | 2023 | 0 | 0 | 8 | 2023 | 0
[11 empty] | 9 | 2024 | 0 | 0 | 9 | 2024 | 0
[11 empty] | 10 | 2025 | 0 | 0 | 10 | 2025 | 0
[11 empty] | 11 | 2026 | 0 | 0 | 11 | 2026 | 0
[11 empty] | 12 | 2027 | 0 | 0 | 12 | 2027 | 0
[11 empty] | 13 | 2028 | 0 | 0 | 13 | 2028 | 0
[11 empty] | 14 | 2029 | 0 | 0 | 14 | 2029 | 0
[11 empty] | 15 | 2030 | 0 | 0 | 15 | 2030 | 0
[11 empty] | 16 | 2031 | 0 | 0 | 16 | 2031 | 0
[11 empty] | 17 | 2032 | 0 | 0 | 17 | 2032 | 0
[11 empty] | 18 | 2033 | 0 | 0 | 18 | 2033 | 159.5168 |  | 159.5168
[11 empty] | 19 | 2034 | 0 | 0 | 19 | 2034 | 374.394 |  | 374.394
1-2 ポンプ場・処理場施設 | [10 empty] | 20 | 2035 | 0 | 0 | 20 | 2035 | 214.8772 |  | 214.8772
[11 empty] | 21 | 2036 | 0 | 0 | 21 | 2036 | 0
| 整備済みの機械・電気設備及び土木・建築施設を標準耐用年数で改築するものとして、改築の需要を見通した。改築の需要見通しは、国土交通省水管理・国土保全局下水道部のHPに公表されている「下水道事業中長期改築事業量調査算定支援ツール」（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html）を活用した。 標準耐用年数は、機械・電気設備15年、土木・建築施設50年とした。また、実際の工事期間を踏まえ、機械・電気設備は2ヶ年、土木・建築施設は3ヶ年を施工期間として設定した。 なお、改築の需要見通しは、流総指針に示されている建設費に係る費用関数を用いて算出した。 | [9 empty] | 22 | 2037 | 0 | 0 | 22 | 2037 | 0
[11 empty] | 23 | 2038 | 0 | 0 | 23 | 2038 | 0
[11 empty] | 24 | 2039 | 0 | 0 | 24 | 2039 | 0
[11 empty] | 25 | 2040 | 0 | 0 | 25 | 2040 | 0
[11 empty] | 26 | 2041 | 0 | 0 | 26 | 2041 | 0
[11 empty] | 27 | 2042 | 0 | 0 | 27 | 2042 | 0
[11 empty] | 28 | 2043 | 0 | 0 | 28 | 2043 | 0
[11 empty] | 29 | 2044 | 0 | 0 | 29 | 2044 | 0
[11 empty] | 30 | 2045 | 0 | 0 | 30 | 2045 | 0
[11 empty] | 31 | 2046 | 0 | 0 | 31 | 2046 | 0
[11 empty] | 32 | 2047 | 0 | 0 | 32 | 2047 | 0
[11 empty] | 33 | 2048 | 0 | 0 | 33 | 2048 | 20.7686 |  | 20.7686
[11 empty] | 34 | 2049 | 0.5 | 53 | 34 | 2049 | 125.5603 |  | 125.5603
[11 empty] | 35 | 2050 | 0 | 0 | 35 | 2050 | 389.5075 |  | 389.5075
[11 empty] | 36 | 2051 | 0 | 0 | 36 | 2051 | 583.6161 |  | 583.6161
[11 empty] | 37 | 2052 | 0 | 0 | 37 | 2052 | 319.3076 |  | 319.3076
[11 empty] | 38 | 2053 | 3 | 318 | 38 | 2053 | 0
[11 empty] | 39 | 2054 | 0 | 0 | 39 | 2054 | 0
[11 empty] | 40 | 2055 | 4 | 424 | 40 | 2055 | 0
[11 empty] | 41 | 2056 | 3 | 318 | 41 | 2056 | 0
[11 empty] | 42 | 2057 | 0.5 | 53 | 42 | 2057 | 0
[11 empty] | 43 | 2058 | 0 | 0 | 43 | 2058 | 0
1-3 全体 | [10 empty] | 44 | 2059 | 0 | 0 | 44 | 2059 | 0
[11 empty] | 45 | 2060 | 0 | 0 | 45 | 2060 | 0
| 管路施設及び処理場施設の改築の需要見通しの結果から、下水道施設全体の改築の需要を見通した。 | [9 empty] | 46 | 2061 | 0 | 0 | 46 | 2061 | 0
[11 empty] | 47 | 2062 | 0 | 0 | 47 | 2062 | 0
[11 empty] | 48 | 2063 | 0 | 0 | 48 | 2063 | 0
[11 empty] | 49 | 2064 | 0 | 0 | 49 | 2064 | 0
[11 empty] | 50 | 2065 | 0 | 0 | 50 | 2065 | 0
[11 empty] | 51 | 2066 | 0 | 0 | 51 | 2066 | 0
[11 empty] | 52 | 2067 | 0 | 0 | 52 | 2067 | 159.5168 |  | 159.5168
[11 empty] | 53 | 2068 | 0 | 0 | 53 | 2068 | 374.394 |  | 374.394
[11 empty] | 54 | 2069 | 0 | 0 | 54 | 2069 | 214.8772 |  | 214.8772
[11 empty] | 55 | 2070 | 0 | 0 | 55 | 2070 | 0
[11 empty] | 56 | 2071 | 0 | 0 | 56 | 2071 | 0
[11 empty] | 57 | 2072 | 0 | 0 | 57 | 2072 | 0
[11 empty] | 58 | 2073 | 0 | 0 | 58 | 2073 | 0
[11 empty] | 59 | 2074 | 0 | 0 | 59 | 2074 | 0
[11 empty] | 60 | 2075 | 0 | 0 | 60 | 2075 | 0
[11 empty] | 61 | 2076 | 0 | 0 | 61 | 2076 | 0
[11 empty] | 62 | 2077 | 0 | 0 | 62 | 2077 | 0
[11 empty] | 63 | 2078 | 0 | 0 | 63 | 2078 | 0
[11 empty] | 64 | 2079 | 0 | 0 | 64 | 2079 | 0
|  | 改築総額（評価期間 | 100 |  | 年間） | [5 empty] | 65 | 2080 | 0 | 0 | 65 | 2080 | 0
[9 empty] | （単位：百万円） |  | 66 | 2081 | 0 | 0 | 66 | 2081 | 0
| 項目 |  |  | 管路施設 |  | 処理場施設 | 計 | 年当たり事業費 |  |  | 67 | 2082 | 0 | 0 | 67 | 2082 | 0
| 標準耐用年数で改築 |  |  | 2332 |  | 5872.6723 | 8204.6723 | 82.0467 |  |  | 68 | 2083 | 0 | 0 | 68 | 2083 | 0
[11 empty] | 69 | 2084 | 0 | 0 | 69 | 2084 | 159.5168 |  | 159.5168
[11 empty] | 70 | 2085 | 0 | 0 | 70 | 2085 | 374.394 |  | 374.394
[11 empty] | 71 | 2086 | 0 | 0 | 71 | 2086 | 214.8772 |  | 214.8772
[11 empty] | 72 | 2087 | 0 | 0 | 72 | 2087 | 0
[11 empty] | 73 | 2088 | 0 | 0 | 73 | 2088 | 0
[11 empty] | 74 | 2089 | 0 | 0 | 74 | 2089 | 0
[11 empty] | 75 | 2090 | 0 | 0 | 75 | 2090 | 0
[11 empty] | 76 | 2091 | 0 | 0 | 76 | 2091 | 0
[11 empty] | 77 | 2092 | 0 | 0 | 77 | 2092 | 0
[11 empty] | 78 | 2093 | 0 | 0 | 78 | 2093 | 0
[11 empty] | 79 | 2094 | 0 | 0 | 79 | 2094 | 0
[11 empty] | 80 | 2095 | 0 | 0 | 80 | 2095 | 0
[11 empty] | 81 | 2096 | 0 | 0 | 81 | 2096 | 0
[11 empty] | 82 | 2097 | 0 | 0 | 82 | 2097 | 0
[11 empty] | 83 | 2098 | 0 | 0 | 83 | 2098 | 0
[11 empty] | 84 | 2099 | 0.5 | 53 | 84 | 2099 | 0
[11 empty] | 85 | 2100 | 0 | 0 | 85 | 2100 | 0
[11 empty] | 86 | 2101 | 0 | 0 | 86 | 2101 | 180.2854 |  | 180.2854
[11 empty] | 87 | 2102 | 0 | 0 | 87 | 2102 | 499.9544 |  | 499.9544
[11 empty] | 88 | 2103 | 3 | 318 | 88 | 2103 | 444.8679 |  | 444.8679
[11 empty] | 89 | 2104 | 0 | 0 | 89 | 2104 | 209.2221 |  | 209.2221
[11 empty] | 90 | 2105 | 4 | 424 | 90 | 2105 | 104.4303 |  | 104.4303
[11 empty] | 91 | 2106 | 3 | 318 | 91 | 2106 | 0
[11 empty] | 92 | 2107 | 0.5 | 53 | 92 | 2107 | 0
[11 empty] | 93 | 2108 | 0 | 0 | 93 | 2108 | 0
[11 empty] | 94 | 2109 | 0 | 0 | 94 | 2109 | 0
[11 empty] | 95 | 2110 | 0 | 0 | 95 | 2110 | 0
[11 empty] | 96 | 2111 | 0 | 0 | 96 | 2111 | 0
[11 empty] | 97 | 2112 | 0 | 0 | 97 | 2112 | 0
[11 empty] | 98 | 2113 | 0 | 0 | 98 | 2113 | 0
[11 empty] | 99 | 2114 | 0 | 0 | 99 | 2114 | 0
[11 empty] | 100 | 2115 | 0 | 0 | 100 | 2115 | 0

## 1課題
1-4 他団体との比較を踏まえた課題の把握
1-4-1 経営管理【カネ】
| 比較区分 |  |  |  | ﾁｪｯｸ
①行政人口別等規模区分〔下水道における8区分〕
②事業別類型区分〔公共、特環等の4区分〕
③供用開始後年数別区分〔事業進捗度としての4区分〕
④処理区域内人口別区分〔経営規模としての7区分〕
⑤有収水量密度別区分〔地域的条件分類の4区分〕
⑥会計方式〔法適用/非適用〕
| 重 要 指 標 |  |  | A町 |  | 他団体平均
[7 empty] | 経営管理【カネ】 | 平均との比率 | 他団体平均
| 一般家庭用使用料(1ヶ月20m3あたり) |  | [円/月] | 3700 |  | 4000 | 一般家庭用使用料 | 0.925 | 1
| 使用料単価 |  | [円/m3] | 150 |  | 120 | 使用料単価 | 1.25 | 1
| 汚水処理原価 |  | [円/m3] | 175 |  | 155 | 汚水処理原価 | 1.129 | 1
| 汚水処理原価(維持管理費) |  | [円/m3] | 75 |  | 70 | 汚水処理原価(維持管理費) | 1.0714 | 1
| 汚水処理原価(資本費) |  | [円/m3] | 100 |  | 85 | 汚水処理原価(資本費) | 1.1765 | 1
| 経費回収率 |  | [%] | 85 |  | 75 | 経費回収率 | 1.1333 | 1
| 債務償還年数 |  | [年] | 35 |  | 20 | 債務償還年数 | 1.75 | 1
| 水洗化率 |  | [%] | 70.1389 |  | 80 | 水洗化率 | 0.87674 | 1
| 強み | 経費回収率が高いため、経営の採算性は良いといえる。
| 弱み (課題) | 水洗化率が低いため、経営の採算性を高めるために使用量単価を上げざるを得ない状況にある。
1-4-2 施設管理【モノ】
| 比較区分 |  |  |  | ﾁｪｯｸ
①行政人口別等規模区分〔下水道における8区分〕
②事業別類型区分〔公共、特環等の4区分〕
③供用開始後年数別区分〔事業進捗度としての4区分〕
④処理区域内人口別区分〔経営規模としての7区分〕
⑤有収水量密度別区分〔地域的条件分類の4区分〕
⑥会計方式〔法適用/非適用〕
| 重 要 指 標 |  |  | A町 |  | 他団体平均
[7 empty] | 施設管理【モノ】 | 平均との比率 | 他団体平均
| 下水道処理人口普及率 |  | [%] | 72 |  | 75 | 下水道処理人口普及率 | 0.96 | 1
| 雨水整備の進捗率 |  | [%] | 100 |  | 50 | 雨水整備の進捗率 | 2 | 1
| 施設の老朽化率(管渠) |  | [%] | 0 |  | 2 | 施設の老朽化率(管渠) | 0 | 1
| 管渠調査率 |  | [%] | 0 |  | 2 | 管渠調査率 | 0 | 1
| 管渠100km当たり陥没箇所数 |  | [箇所/100km] | 0 |  | 0.05 | 管渠100km当たり陥没箇所数 | 0 | 1
| 重要な幹線等の耐震化の状況(全体)(ﾊｰﾄﾞ対策) |  | [%] | 80 |  | 50 | 重要な幹線等の耐震化の状況 | 1.6 | 1
| 処理工程ごとの電力使用量原単位(処理水量当たり) |  | [kWh/m3] | 60 |  | 55 | 処理工程ごとの電力使用量原単位 | 1.0909 | 1
| 施設利用率(日平均) |  | [%] | 65 |  | 55 | 施設利用率(日平均) | 1.1818 | 1
| 強み | 雨水整備率及び重要幹線の耐震化率が高く、防災対策が進んでいるといえる。
| 弱み (課題) | 道路陥没は発生していないが、現状として調査も実施されていない。 経年劣化に起因する道路陥没等の不具合を未然に防止するために、予防保全を実施することが課題である。
1-4-3 執行体制【人】
| 比較区分 |  |  |  | ﾁｪｯｸ
①行政人口別等規模区分〔下水道における8区分〕
②事業別類型区分〔公共、特環等の4区分〕
③供用開始後年数別区分〔事業進捗度としての4区分〕
④処理区域内人口別区分〔経営規模としての7区分〕
⑤有収水量密度別区分〔地域的条件分類の4区分〕
⑥会計方式〔法適用/非適用〕
| 重 要 指 標 |  |  | A町 |  | 他団体平均
[7 empty] | 執行体制【人】 | 平均との比率 | 他団体平均
| 職員1人あたりの管渠調査延長 |  | [m/人] | 0 |  | 200 | 職員1人あたりの管渠調査延長 | 0 | 1
| 職員1人あたりの管渠改築延長 |  | [m/人] | 0 |  | 10 | 職員1人あたりの管渠改築延長 | 0 | 1
| 職員1人あたりの処理水量 |  | [m3/人] | 92000 |  | 50000 | 職員1人あたりの処理水量 | 1.84 | 1
| 職員1人あたりの有収水量 |  | [m3/人] | 87500 |  | 45000 | 職員1人あたりの有収水量 | 1.9444 | 1
| 維持管理民間委託比率(内訳) |  | [%] | 70 |  | 65 | 維持管理民間委託比率(内訳) | 1.0769 | 1
| 強み | 維持管理費民間委託比率は他団体と同程度以上であり、民間委託が進んでいるといえる。
| 弱み (課題) | 職員1人当たりの処理水量及び有収水量が他団体の平均値を大きく上回っており、人員不足による職員への負荷の軽減が課題である。
Note on R47: 日平均汚水量原単位 250ℓ/人･日と想定
Note on R68: 日平均汚水量原単位 250ℓ/人･日と想定
Note on R69: 処理水量の95%分が 有収水量と想定

## 2情報
第2章 施設情報の収集・整理 | [13 empty] | 【「ＳＭガイドライン 2.1.2」参照】 | 評価年度 | 整備年度
2-1 管路施設 | [14 empty] | 西暦 | 和暦 | 西暦
[15 empty] | 2015 | S40 | 1965
| 事業計画書の第3表（管渠調書（汚水）及び管渠調書（雨水））を対象に整理した。 なお、腐食環境下の箇所数については、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン -2015年版-」に腐食するおそれの大きい箇所として記されている「段差・落差の大きい箇所」、「圧送管吐出先」、「伏越し下流吐部」のうち、現時点で把握している数を記載している | [14 empty] | S41 | 1966
[16 empty] | S42 | 1967
[16 empty] | S43 | 1968
| 口径(幅) (mm) | 延 長 (m) | 腐食環境下 |  |  |  | 排除 方式 | 整備 年度 | 経過 年数 | 幹線名称 | [5 empty] | S44 | 1969
|  |  | (箇所) | 対象箇所 | [11 empty] | S45 | 1970
| 600 | 500 |  |  |  |  | 汚水 | H11 | 16 | 中央汚水幹線 | [5 empty] | S46 | 1971
| 500 | 1000 | 2 | 伏越し下流部 |  |  | 汚水 | H15 | 12 | 中央汚水幹線 | [5 empty] | S47 | 1972
| 450 | 1500 | 1 | 圧送管吐出先 |  |  | 汚水 | H17 | 10 | 中央汚水幹線 | [5 empty] | S48 | 1973
| 400 | 2000 |  |  |  |  | 汚水 | H15 | 12 | 西部汚水幹線、東部汚水幹線 | [5 empty] | S49 | 1974
| 350 | 2500 |  |  |  |  | 汚水 | H17 | 10 | 西部汚水幹線、東部汚水幹線 | [5 empty] | S50 | 1975
| 300 | 3000 | 2 | 圧送管吐出先 |  |  | 汚水 | H18 | 9 | 西部汚水幹線、東部汚水幹線 | [5 empty] | S51 | 1976
| 1000 | 500 |  |  |  |  | 雨水 | H19 | 8 | 南部雨水幹線 | [5 empty] | S52 | 1977
[16 empty] | S53 | 1978
[16 empty] | S54 | 1979
[16 empty] | S55 | 1980
[16 empty] | S56 | 1981
[16 empty] | S57 | 1982
[16 empty] | S58 | 1983
[16 empty] | S59 | 1984
[16 empty] | S60 | 1985
[16 empty] | S61 | 1986
[16 empty] | S62 | 1987
[16 empty] | S63 | 1988
[16 empty] | H元 | 1989
[16 empty] | H2 | 1990
[16 empty] | H3 | 1991
[16 empty] | H4 | 1992
[16 empty] | H5 | 1993
[16 empty] | H6 | 1994
[16 empty] | H7 | 1995
[16 empty] | H8 | 1996
[16 empty] | H9 | 1997
[16 empty] | H10 | 1998
[16 empty] | H11 | 1999
[16 empty] | H12 | 2000
[16 empty] | H13 | 2001
2-2 ポンプ場・処理場施設 | [15 empty] | H14 | 2002
[16 empty] | H15 | 2003
| 事業計画書の第4表（処理施設調書）を対象に整理した。なお、プラント電気設備は任意で追加した。 | [14 empty] | H16 | 2004
[16 empty] | H17 | 2005
[16 empty] | H18 | 2006
| 施設・設備名称 |  |  |  | 形式・仕様 | 規模・能力 |  |  |  | 取得年度 | 経過年数 | 標準耐用 年数 | 標準耐用 超過率 |  |  | H19 | 2007
[16 empty] | H20 | 2008
| 流入管渠 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造り |  |  |  |  | H10 | 17 | 50 | 0.3 |  |  | H21 | 2009
| 水処理躯体 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造り |  |  |  |  | H11 | 16 | 50 | 0.3 |  |  | H22 | 2010
| 管理棟躯体 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造り |  |  |  |  | H12 | 15 | 50 | 0.3 |  |  | H23 | 2011
| 汚泥棟躯体 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造り |  |  |  |  | H12 | 15 | 50 | 0.3 |  |  | H24 | 2012
| 主ポンプ設備 |  |  |  | 水中ポンプ | 1.5m3/分×2.2kW |  |  |  | H13 | 14 | 15 | 0.9 |  |  | H25 | 2013
| 機械式エアレーション設備 |  |  |  | 縦型機械式 | 2.2kgO2/kWh |  |  |  | H13 | 14 | 15 | 0.9 |  |  | H26 | 2014
| 最終沈殿池設備 |  |  |  | 中央駆動懸垂式 | φ6m |  |  |  | H13 | 14 | 15 | 0.9 |  |  | H27 | 2015
| 消毒設備 |  |  |  | 充てん等接触型 | 接触時間15分 |  |  |  | H13 | 14 | 15 | 0.9
| 汚泥濃縮設備 |  |  |  | 中央駆動懸垂式 | φ6m |  |  |  | H14 | 13 | 15 | 0.9
| 汚泥貯留設備 |  |  |  | パドル式 | φ1.5m |  |  |  | H14 | 13 | 15 | 0.9
| 汚泥脱水機設備 |  |  |  | 遠心脱水機 | 5m3/時 |  |  |  | H14 | 13 | 15 | 0.9
| 自家発電気設備 |  |  |  | 搭載型ディーゼル発電機 |  |  |  |  | H14 | 13 | 15 | 0.9
| 中央監視設備 |  |  |  | 屋内自立画型 |  |  |  |  | H14 | 13 | 15 | 0.9
| 受変電設備 |  |  |  | 屋内閉鎖自立型 |  |  |  |  | H14 | 13 | 20 | 0.7

## 調書 (hidden)
（第3表）
管 渠 調 書 （ 汚 水 ）
処理区の名称 | 主要な管渠の内のり寸法 (単位 ミリメートル) |  | 延長 (単位 ﾒｰﾄﾙ) |  |  | 点検箇所 の数 | 摘 要
○○処理区 | 600 |  | 500
| 500 |  | 1000 |  |  | 2 | 方法：ﾏﾝﾎｰﾙからの管内目視または管口ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗを用いる方法 頻度：5年に1回以上
| 450 |  | 1500 |  |  | 1 | 方法：ﾏﾝﾎｰﾙからの管内目視または管口ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗを用いる方法 頻度：5年に2回以上
| 400 |  | 2000
| 350 |  | 2500
| 300 |  | 3000 |  |  | 2 | 方法：ﾏﾝﾎｰﾙからの管内目視または管口ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗを用いる方法 頻度：5年に5回以上
計 |  |  | 10500 |  |  | 5
（第3表）
管 渠 調 書 （ 雨 水 ）
排水区の名称 | 主要な管渠の内のり寸法 (単位 ミリメートル) |  | 延長 (単位 ﾒｰﾄﾙ) |  |  | 点検箇所 の数 | 摘 要
○○排水区 | 1000 |  | 500
計 |  |  | 500
（第4表）
処 理 施 設 調 書
終末処理場 等の名称 | 位 置 | 敷地面積 (ha) | 計画 放流水質 |  | 処理方法 |  | 処理能力 |  |  | 摘 要
[7 empty] | 晴天日最大 (m3) | 雨天日最大 (m3) | 計画処理人口 (人)
N浄化センター | ○○町 大字○○ 字○○ | 1.2 |  |  | ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝ ﾃﾞｨｯﾁ法 |  | 2000 | ─ | 7200 | 計画汚水量(日最大)
1,850m3/日
処理能力(日最大)
2,000m3/日
|  |  | BOD | [6 empty] | 流入水質
|  |  | 15㎎/ℓ | [6 empty] | BOD：230㎎/ℓ
SS：170㎎/ℓ
放流水質
BOD：15㎎/ℓ
SS：30㎎/ℓ
終末処理場等の敷地内の主要な施設
終末処理場 等の名称 | 主要な施設の名称 |  | 個 数 |  | 構 造 |  |  | 能 力 |  | 摘 要
N浄化センター | 流入管渠 |  | 1 | 箇所 | 鉄筋コンクリート造り |  |  |  |  | 1 | / | 1
| 水処理躯体 |  | 2 | 箇所 | 鉄筋コンクリート造り |  |  |  |  | 2 | / | 3
| 管理棟躯体 |  | 1 | 箇所 | 鉄筋コンクリート造り |  |  |  |  | 1 | / | 1
| 汚泥棟躯体 |  | 1 | 箇所 | 鉄筋コンクリート造り |  |  |  |  | 1 | / | 1
| 主ポンプ設備 |  | 1 | 箇所 | 水中ポンプ |  |  | 1.5m3/分×2.2kW |  | 1 | / | 1
| 機械式エアレーション設備 |  | 2 | 箇所 | 縦型機械式 |  |  | 2.2kgO2/kWh |  | 2 | / | 3
| 最終沈殿池設備 |  | 2 | 箇所 | 中央駆動懸垂式 |  |  | φ6m |  | 2 | / | 3
| 消毒設備 |  | 1 | 箇所 | 充てん等接触型 |  |  | 接触時間15分 |  | 1 | / | 1
| 汚泥濃縮設備 |  | 1 | 箇所 | 中央駆動懸垂式 |  |  | φ6m |  | 1 | / | 1
| 汚泥貯留設備 |  | 1 | 箇所 | パドル式 |  |  | φ1.5m |  | 1 | / | 1
| 汚泥脱水機設備 |  | 1 | 箇所 | 遠心脱水機 |  |  | 5m3/時 |  | 1 | / | 1
| 自家発電気設備 |  | 1 | 箇所 | 搭載型ディーゼル発電機 |  |  |  |  | 1 | / | 1
| 中央監視設備 |  | 1 | 箇所 | 屋内自立画型 |  |  |  |  | 1 | / | 1
| 受変電設備 |  | 1 | 箇所 | 屋内閉鎖自立型 |  |  |  |  | 1 | / | 1

## 3リ管
第3章 リスク評価 | [18 empty] | 【「ＳＭガイドライン」 付録Ⅵ参照】
3-1 管路施設
3-1-1 リスクの特定
対象とするリスクは、施設の損傷・劣化とした。
3-1-2 被害規模（影響度）の検討
| 管口径区分に応じ、3段階に分けた。 | [7 empty] | 管 口 径 |  |  |  |  | ﾗﾝｸ付け |  |  | 延長(m)
[9 empty] | 500 | mm以上 |  |  |  | 3 |  |  | 2000
[9 empty] | 400 | mm以上 | 500 | mm未満 |  | 2 |  |  | 3500
[11 empty] | 400 | mm未満 |  | 1 |  |  | 5500
3-1-3 発生確率（不具合の起こりやすさ）の検討
| 経過年数に応じ、3段階に分けた。 | [7 empty] | 経過年数 |  |  |  |  | ﾗﾝｸ付け |  |  | 延長(m)
[9 empty] | 15 | 年超過 |  |  |  | 3 |  |  | 500
[9 empty] | 10 | 年超過 | 15 | 年以下 |  | 2 |  |  | 3000
[11 empty] | 10 | 年以下 |  | 1 |  |  | 7500
3-1-4 リスク評価
被害規模（影響度）【3段階】と発生確率（不具合の起こりやすさ）【3段階】のリスクマトリクスを用いて評価した。
| 口径(幅) (mm) | 延 長 (m) | 腐食環境下 (箇所) | 排除 方式 | 整備 年度 | 経過 年数 | 幹線名称 |  |  |  |  | リスク | [7 empty] | 管 口 径 |  |  |  | ﾗﾝｸ付け
[12 empty] | 被害規模 |  | 発生確率 |  |  | スコア |  |  | 0 |  | 400 | mm未満 | 1
| 600 | 500 |  | 汚水 | H11 | 16 | 中央汚水幹線 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 400 | mm以上 | 500 | mm未満 | 2
| 500 | 1000 | 2 | 汚水 | H15 | 12 | 中央汚水幹線 |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 500 | mm以上 |  |  | 3
| 450 | 1500 | 1 | 汚水 | H17 | 10 | 中央汚水幹線 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 3
| 400 | 2000 |  | 汚水 | H15 | 12 | 西部汚水幹線、東部汚水幹線 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 経過年数 |  |  |  | ﾗﾝｸ付け
| 350 | 2500 |  | 汚水 | H17 | 10 | 西部汚水幹線、東部汚水幹線 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 10 | 年以下 | 1
| 300 | 3000 | 2 | 汚水 | H18 | 9 | 西部汚水幹線、東部汚水幹線 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10.001 | 年超過 | 15 | 年以下 | 2
| 1000 | 500 |  | 雨水 | H19 | 8 | 南部雨水幹線 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 15.001 | 年超過 |  |  | 3
| リスク |  | 対象施設 | [9 empty] | リスクマトリクス
| 等級 | スコア | 延長(m) |  | 腐食環境下(箇所) |  |  | 幹線名称
| 高リスク | 9 | 500 |  |  |  |  | 中央汚水幹線（φ600） | [6 empty] | 3 | 4 | 7 | 9
|  | 8 | 1000 |  | 2 |  |  | 中央汚水幹線（φ500）
|  | 7 | [12 empty] | 2 | 2 | 6 | 8
| 中リスク | 6 | 2000 |  |  |  |  | 西部汚水幹線（φ400）、東部汚水幹線（φ400）
|  | 5 | 500 |  |  |  |  | 南部雨水幹線（φ1000） | [6 empty] | 1 | 1 | 3 | 5
4
| 低リスク | 3 | 1500 |  | 1 |  |  | 中央汚水幹線（φ450） | [7 empty] | 1 | 2 | 3
2
|  | 1 | 5500 |  | 2 |  |  | 西部汚水幹線、東部汚水幹線（ともにφ300〜350）
被害規模ランク
発生確率ランク

## 3リ処
3-2 ポンプ場・処理場施設 | [16 empty] | 【「ＳＭガイドライン」 付録Ⅶ参照】
3-2-1 リスクの特定
対象とするリスクは、施設の損傷・劣化とした。
3-2-2 被害規模（影響度）の検討
| 施設の重要度に応じ、5段階に分けた。 |  |  |  | 被害規模 ランク |  | 機 能
[5 empty] | 5 |  | 管理棟躯体
[5 empty] | 4 |  | 揚水機能、消毒機能、受変電、自家発
[5 empty] | 3 |  | 沈殿機能、汚泥貯留機能
[5 empty] | 2 |  | 汚泥脱水機能
[5 empty] | 1 |  | その他水処理・汚泥処理機能
3-2-3 発生確率（不具合の起こりやすさ）の検討
| 標準耐用年数超過率(=経過年数÷標準耐用年数)に応じ、5段階に分けた。 |  |  |  | 発生確率 ランク |  | 標準耐用年数超過率 (経過年数÷標準耐用年数)
[5 empty] | 5 |  | 1 |  | 以上
[5 empty] | 4 |  | 0.8 |  | 以上 |  | 1 |  | 未満
[5 empty] | 3 |  | 0.6 |  | 以上 |  | 0.8 |  | 未満
[5 empty] | 2 |  | 0.4 |  | 以上 |  | 0.6 |  | 未満
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.4 |  | 未満
3-2-4 リスク評価 | [7 empty] | リスクマトリクス
| 被害規模(影響度)【5段階】と発生確率(不具合の起こりやすさ)【5段階】のリスクマトリクスを用いて評価した。 | [8 empty] | 5 | 11 | 16 | 20 | 23 | 25
[10 empty] | 4 | 7 | 13 | 18 | 22 | 24
[10 empty] | 3 | 4 | 9 | 15 | 19 | 21
[10 empty] | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 17
[10 empty] | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 施設・設備名称 | 取得年度 | 経過年数 | 標準耐用 年数 |  | 標準耐用 年数超過率 |  |  |  | リスク | [7 empty] | 標準耐用年数超過率 (経過年数÷標準耐用年数) |  |  |  | 発生確率 ランク
[10 empty] | 被害規模 |  |  |  | 発生確率 |  | スコア
| 流入管渠 | H10 | 17 | 50 |  | 0.34 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 以上 | 0.4 | 未満 | 1
| 水処理躯体 | H11 | 16 | 50 |  | 0.32 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 8 |  | 0.4 | 以上 | 0.6 | 未満 | 2
| 管理棟躯体 | H12 | 15 | 50 |  | 0.3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 8 |  | 0.6 | 以上 | 0.8 | 未満 | 3
| 汚泥棟躯体 | H12 | 15 | 50 |  | 0.3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.8 | 以上 | 1 | 未満 | 4
| 主ポンプ設備 | H13 | 14 | 15 |  | 0.93333 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 7 |  | 1 | 以上 |  |  | 5
| 機械式エアレーション設備 | H13 | 14 | 15 |  | 0.93333 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 7
| 最終沈殿池設備 | H13 | 14 | 15 |  | 0.93333 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 7
| 消毒設備 | H13 | 14 | 15 |  | 0.93333 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 18
| 汚泥濃縮設備 | H14 | 13 | 15 |  | 0.86667 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 18
| 汚泥貯留設備 | H14 | 13 | 15 |  | 0.86667 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 13
| 汚泥脱水機設備 | H14 | 13 | 15 |  | 0.86667 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 13
| 自家発電気設備 | H14 | 13 | 15 |  | 0.86667 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 22
| 中央監視設備 | H14 | 13 | 15 |  | 0.86667 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 22
| 受変電設備 | H14 | 13 | 20 |  | 0.65 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  | 19
被害規模ランク
発生確率ランク

## 4長期
第4章 長期的な改築事業のシナリオ設定 | [17 empty] | 【「ＳＭガイドライン 2.2.2、2.3.2」参照】 | 管路施設 |  |  |  | 処理場・ポンプ場施設
4-1 管路施設 | [18 empty] | 目標耐用年数で改築 |  |  |  | 目標耐用年数で改築
[19 empty] | 経過年数 | 年度 | 改築延長 (km) | 改築事業費 (百万円) | 経過年数 | 年度 | 改築事業費
| 整備済みの全ての管渠に対し、目標耐用年数で改築するシナリオを、長期的な改築事業のシナリオとして設定した。 目標耐用年数は、標準耐用年数の1.5倍となる75年に設定した。 なお、長期的な改築事業費の算定は、第1章の長期的な改築需要の見通しと同様の方法にて行った。 | [23 empty] | 処理場 | ポンプ場 | 計
[19 empty] | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0
[19 empty] | 1 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 0
[19 empty] | 2 | 2017 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 0
[19 empty] | 3 | 2018 | 0 | 0 | 3 | 2018 | 0
[19 empty] | 4 | 2019 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 0
[19 empty] | 5 | 2020 | 0 | 0 | 5 | 2020 | 0
[19 empty] | 6 | 2021 | 0 | 0 | 6 | 2021 | 0
[19 empty] | 7 | 2022 | 0 | 0 | 7 | 2022 | 0
[19 empty] | 8 | 2023 | 0 | 0 | 8 | 2023 | 0
[19 empty] | 9 | 2024 | 0 | 0 | 9 | 2024 | 159.5168 |  | 159.5168
[19 empty] | 10 | 2025 | 0 | 0 | 10 | 2025 | 374.394 |  | 374.394
[19 empty] | 11 | 2026 | 0 | 0 | 11 | 2026 | 214.8772 |  | 214.8772
[19 empty] | 12 | 2027 | 0 | 0 | 12 | 2027 | 0
[19 empty] | 13 | 2028 | 0 | 0 | 13 | 2028 | 0
[19 empty] | 14 | 2029 | 0 | 0 | 14 | 2029 | 0
[19 empty] | 15 | 2030 | 0 | 0 | 15 | 2030 | 0
[19 empty] | 16 | 2031 | 0 | 0 | 16 | 2031 | 0
[19 empty] | 17 | 2032 | 0 | 0 | 17 | 2032 | 0
[19 empty] | 18 | 2033 | 0 | 0 | 18 | 2033 | 0
[19 empty] | 19 | 2034 | 0 | 0 | 19 | 2034 | 0
4-2 ポンプ場・処理場施設 | [18 empty] | 20 | 2035 | 0 | 0 | 20 | 2035 | 0
[19 empty] | 21 | 2036 | 0 | 0 | 21 | 2036 | 0
| 整備済みの処理場施設に対し、目標耐用年数で改築するシナリオを、長期的な改築事業のシナリオとして設定した。 目標耐用年数は、標準耐用年数の1.5倍とし、土木・建築施設を75年、機械・電気設備を25年に設定した。 なお、長期的な改築事業費の算定は、第1章の長期的な改築需要の見通しと同様の方法にて行った。 | [17 empty] | 22 | 2037 | 0 | 0 | 22 | 2037 | 0
[19 empty] | 23 | 2038 | 0 | 0 | 23 | 2038 | 0
[19 empty] | 24 | 2039 | 0 | 0 | 24 | 2039 | 0
[19 empty] | 25 | 2040 | 0 | 0 | 25 | 2040 | 0
[19 empty] | 26 | 2041 | 0 | 0 | 26 | 2041 | 0
[19 empty] | 27 | 2042 | 0 | 0 | 27 | 2042 | 0
[19 empty] | 28 | 2043 | 0 | 0 | 28 | 2043 | 0
[19 empty] | 29 | 2044 | 0 | 0 | 29 | 2044 | 0
[19 empty] | 30 | 2045 | 0 | 0 | 30 | 2045 | 0
[19 empty] | 31 | 2046 | 0 | 0 | 31 | 2046 | 0
[19 empty] | 32 | 2047 | 0 | 0 | 32 | 2047 | 0
[19 empty] | 33 | 2048 | 0 | 0 | 33 | 2048 | 0
[19 empty] | 34 | 2049 | 0 | 0 | 34 | 2049 | 159.5168 |  | 159.5168
[19 empty] | 35 | 2050 | 0 | 0 | 35 | 2050 | 374.394 |  | 374.394
[19 empty] | 36 | 2051 | 0 | 0 | 36 | 2051 | 214.8772 |  | 214.8772
[19 empty] | 37 | 2052 | 0 | 0 | 37 | 2052 | 0
[19 empty] | 38 | 2053 | 0 | 0 | 38 | 2053 | 0
[19 empty] | 39 | 2054 | 0 | 0 | 39 | 2054 | 0
[19 empty] | 40 | 2055 | 0 | 0 | 40 | 2055 | 0
[19 empty] | 41 | 2056 | 0 | 0 | 41 | 2056 | 0
[19 empty] | 42 | 2057 | 0 | 0 | 42 | 2057 | 0
[19 empty] | 43 | 2058 | 0 | 0 | 43 | 2058 | 0
4-3 全体 | [18 empty] | 44 | 2059 | 0 | 0 | 44 | 2059 | 0
[19 empty] | 45 | 2060 | 0 | 0 | 45 | 2060 | 0
| 管路施設及び処理場施設の長期的な改築事業のシナリオ設定の結果から、下水道施設全体の長期的な改築事業のシナリオを設定した。その結果、評価期間100年において約34億円、年平均で約34百万円のコスト縮減効果が期待できる。 | [17 empty] | 46 | 2061 | 0 | 0 | 46 | 2061 | 0
[19 empty] | 47 | 2062 | 0 | 0 | 47 | 2062 | 0
[19 empty] | 48 | 2063 | 0 | 0 | 48 | 2063 | 0
[19 empty] | 49 | 2064 | 0 | 0 | 49 | 2064 | 0
[19 empty] | 50 | 2065 | 0 | 0 | 50 | 2065 | 0
[19 empty] | 51 | 2066 | 0 | 0 | 51 | 2066 | 0
[19 empty] | 52 | 2067 | 0 | 0 | 52 | 2067 | 0
[19 empty] | 53 | 2068 | 0 | 0 | 53 | 2068 | 0
[19 empty] | 54 | 2069 | 0 | 0 | 54 | 2069 | 0
[19 empty] | 55 | 2070 | 0 | 0 | 55 | 2070 | 0
[19 empty] | 56 | 2071 | 0 | 0 | 56 | 2071 | 0
[19 empty] | 57 | 2072 | 0 | 0 | 57 | 2072 | 0
[19 empty] | 58 | 2073 | 0 | 0 | 58 | 2073 | 20.7686 |  | 20.7686
[19 empty] | 59 | 2074 | 0.5 | 53 | 59 | 2074 | 285.0771 |  | 285.0771
[19 empty] | 60 | 2075 | 0 | 0 | 60 | 2075 | 604.3847 |  | 604.3847
[19 empty] | 61 | 2076 | 0 | 0 | 61 | 2076 | 424.0993 |  | 424.0993
[19 empty] | 62 | 2077 | 0 | 0 | 62 | 2077 | 104.4303 |  | 104.4303
[19 empty] | 63 | 2078 | 3 | 318 | 63 | 2078 | 0
[19 empty] | 64 | 2079 | 0 | 0 | 64 | 2079 | 0
|  |  | 改築総額（評価期間 | 100 |  | 年間） | [12 empty] | 65 | 2080 | 4 | 424 | 65 | 2080 | 0
[17 empty] | （単位：百万円） |  | 66 | 2081 | 3 | 318 | 66 | 2081 | 0
| 項目 |  |  |  | 管路施設 |  |  | 処理場施設 |  |  |  | 計 |  |  | 年当たり事業費 |  |  |  | 67 | 2082 | 0.5 | 53 | 67 | 2082 | 0
| 標準耐用年数で改築 |  |  |  | 2332 |  |  | 5872.6723 |  |  |  | 8204.6723 |  |  | 82.0467 |  |  |  | 68 | 2083 | 0 | 0 | 68 | 2083 | 0
| 目標耐用年数で改築 |  |  |  | 1166 |  |  | 3685.1242 |  |  |  | 4851.1242 |  |  | 48.5112 |  |  |  | 69 | 2084 | 0 | 0 | 69 | 2084 | 0
| コスト縮減額 |  |  |  | 1166 |  |  | 2187.5481 |  |  |  | 3353.5481 |  |  | 33.5355 |  |  |  | 70 | 2085 | 0 | 0 | 70 | 2085 | 0
4-4 管理方法の設定 | [18 empty] | 71 | 2086 | 0 | 0 | 71 | 2086 | 0
[19 empty] | 72 | 2087 | 0 | 0 | 72 | 2087 | 0
| 保全区分 | [5 empty] | 予防保全 | [8 empty] | 事後保全 |  |  | 73 | 2088 | 0 | 0 | 73 | 2088 | 0
[7 empty] | 状態監視保全 |  |  | 時間計画保全 | [8 empty] | 74 | 2089 | 0 | 0 | 74 | 2089 | 0
| 基本方針 | [5 empty] | 機能発揮上、重要な施設であり、調査により劣化状況の把握が可能である施設を対象とした。 |  |  | 機能発揮上、重要な施設であるが、劣化状況の把握が困難な施設を対象とした。 | [5 empty] | 機能上、特に重要でない施設を対象とした。 |  |  | 75 | 2090 | 0 | 0 | 75 | 2090 | 0
[19 empty] | 76 | 2091 | 0 | 0 | 76 | 2091 | 0
[19 empty] | 77 | 2092 | 0 | 0 | 77 | 2092 | 0
[19 empty] | 78 | 2093 | 0 | 0 | 78 | 2093 | 0
| 対象施設 | 管路施設 |  |  |  |  | 事業計画書の第3表（管渠調書）に示されている主要な管路施設、及び腐食のおそれの大きい箇所。 | [8 empty] | 事業計画書の第3表（管渠調書）に示されている以外の管路施設。 |  |  | 79 | 2094 | 0 | 0 | 79 | 2094 | 0
[19 empty] | 80 | 2095 | 0 | 0 | 80 | 2095 | 0
[19 empty] | 81 | 2096 | 0 | 0 | 81 | 2096 | 0
[19 empty] | 82 | 2097 | 0 | 0 | 82 | 2097 | 0
|  | ポンプ場・ 処理場施設 |  |  |  |  | 下表に示す通り、電気設備以外の設備を対象とした。 |  |  | 下表に示す通り、電気設備を対象とした。 | [5 empty] | 事業計画書の第4表（処理施設調書）に示されている以外の設備。 |  |  | 83 | 2098 | 0 | 0 | 83 | 2098 | 0
[19 empty] | 84 | 2099 | 0 | 0 | 84 | 2099 | 159.5168 |  | 159.5168
[19 empty] | 85 | 2100 | 0 | 0 | 85 | 2100 | 374.394 |  | 374.394
[19 empty] | 86 | 2101 | 0 | 0 | 86 | 2101 | 214.8772 |  | 214.8772
[19 empty] | 87 | 2102 | 0 | 0 | 87 | 2102 | 0
|  | 施設・設備名称 | [6 empty] | 取得年度 |  | 経過年数 |  | 標準耐用 年数 | 保全区分 |  |  |  |  | 88 | 2103 | 0 | 0 | 88 | 2103 | 0
[19 empty] | 89 | 2104 | 0 | 0 | 89 | 2104 | 0
|  | 流入管渠 | [6 empty] | H10 |  | 17 |  | 50 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 90 | 2105 | 0 | 0 | 90 | 2105 | 0
|  | 水処理躯体 | [6 empty] | H11 |  | 16 |  | 50 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 91 | 2106 | 0 | 0 | 91 | 2106 | 0
|  | 管理棟躯体 | [6 empty] | H12 |  | 15 |  | 50 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 92 | 2107 | 0 | 0 | 92 | 2107 | 0
|  | 汚泥棟躯体 | [6 empty] | H12 |  | 15 |  | 50 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 93 | 2108 | 0 | 0 | 93 | 2108 | 0
|  | 主ポンプ設備 | [6 empty] | H13 |  | 14 |  | 15 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 94 | 2109 | 0 | 0 | 94 | 2109 | 0
|  | 機械式エアレーション設備 | [6 empty] | H13 |  | 14 |  | 15 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 95 | 2110 | 0 | 0 | 95 | 2110 | 0
|  | 最終沈殿池設備 | [6 empty] | H13 |  | 14 |  | 15 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 96 | 2111 | 0 | 0 | 96 | 2111 | 0
|  | 消毒設備 | [6 empty] | H13 |  | 14 |  | 15 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 97 | 2112 | 0 | 0 | 97 | 2112 | 0
|  | 汚泥濃縮設備 | [6 empty] | H14 |  | 13 |  | 15 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 98 | 2113 | 0 | 0 | 98 | 2113 | 0
|  | 汚泥貯留設備 | [6 empty] | H14 |  | 13 |  | 15 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 99 | 2114 | 0 | 0 | 99 | 2114 | 0
|  | 汚泥脱水機設備 | [6 empty] | H14 |  | 13 |  | 15 | 状態監視保全 |  |  |  |  | 100 | 2115 | 0 | 0 | 100 | 2115 | 0
|  | 自家発電気設備 | [6 empty] | H14 |  | 13 |  | 15 | 時間計画保全
|  | 中央監視設備 | [6 empty] | H14 |  | 13 |  | 15 | 時間計画保全
|  | 受変電設備 | [6 empty] | H14 |  | 13 |  | 20 | 時間計画保全
Note on X85: 時間計画保全に位置づけた理由 ◆管渠（圧送管） ・自然流下管の一般的な状態監視手法といえる視覚調査（管内調査）手法が 現状として確立されていないため、現時点では時間計画保全とした。 ◆ます及び取付け管 ・本管と同様に視覚調査（管内調査）は可能であるが、設置・改築・修繕に 対する調査費用が割高となるため、コストや人員の観点から現時点では 時間計画保全とした。 ・家屋や集合住宅等の建て替えにより、ます及び取付け管が布設替えされる ケースが多いことから、目安として住宅等の建て替えサイクルを時間計画 保全の年数として考えた。

## 5点調
第5章 点検・調査計画 | [7 empty] | 【「ＳＭガイドライン 2.2.3、2.3.3」参照】
5-1 管路施設
5-1-1 基本方針
事業計画書の第3表（管渠調書）に示されている主要な管路施設（幹線）の管渠、マンホール（ふたを含む）について、計画的に点検・調査を実施する。 なお、幹線に接続しているます及び取付け管は存在しないため、該当なしとする。 また、腐食のおそれの大きい箇所の管渠、マンホール（ふたを含む）について、計画的に点検・調査を実施する。
|  |  | 点 検 |  | 調 査 |  | 備 考
| 一般環境下 |  | 10年に1回 |  | 20年に1回 または 点検で異状が発見された場合 |  | 第3章のリスク評価を踏まえ、リスクスコアの高い施設から優先的に実施する。
| 腐食環境下 |  | 5年に1回 |  | 10年に1回 または 点検で異状が発見された場合 |  | 同上。 中央汚水幹線：3箇所 西部汚水幹線：1箇所 東部汚水幹線：1箇所
5-2 ポンプ場・処理場施設
5-2-1 基本方針
土木・建築躯体の調査は、10年に1度視覚調査、20年に1度はつり調査等を行う事とする。また、各設備の標準耐用年数を考慮し、5〜7年に１度実施することとする。また、高回転機器である機械式エアレーション設備、汚泥脱水設備は１年に１度視覚調査、振動調査を行い、劣化の兆候を把握する。
|  | 調 査 対 象 |  | 調査頻度 |  | 備 考
|  | 躯体 |  | 10年に1度
|  | (同上) |  | 20年に1度 |  | はつり調査等
|  | 主ポンプ設備 |  | 5年に1度 |  | 分解調査
|  | 機械式エアレーション設備 |  | 1年に1度 |  | 振動測定等の調査
|  | (同上) |  | 7年に1度 |  | 分解調査
|  | 最終沈殿池設備 |  | 7年に1度
|  | 消毒設備 |  | 7年に1度
|  | 汚泥濃縮設備 |  | 7年に1度
|  | 汚泥貯留設備 |  | 7年に1度
|  | 汚泥脱水設備 |  | 1年に1度 |  | 振動測定等の調査
|  | (同上) |  | 7年に1度 |  | 分解調査

## 6修改
第6章 修繕・改築計画 | [12 empty] | 【「ＳＭガイドライン 2.2.5、2.3.5」参照】 | 評価年度 | 整備年度
6-1 管路施設 | [13 empty] | 西暦 | 和暦 | 西暦
6-1-1 基本方針 | [13 empty] | 2015 | S40 | 1965
1) 対策の必要性 | [14 empty] | S41 | 1966
[15 empty] | S42 | 1967
| 対象施設の 保全区分 |  |  | 予防保全 | [6 empty] | 事後保全 |  |  |  | S43 | 1968
|  |  |  | 状態監視保全 |  |  | 時間計画保全 | [7 empty] | S44 | 1969
| 対策対象区分 | 主要な管路施設 (幹線) |  | 管 渠：緊急度※1Ⅰ及びⅡ ﾏﾝﾎｰﾙふた：健全度※21 ﾏﾝﾎｰﾙ本体：健全度※3Ⅳ及びⅤ |  |  | 該当なし |  |  |  | 該当なし |  |  |  | S45 | 1970
[15 empty] | S46 | 1971
[15 empty] | S47 | 1972
[15 empty] | S48 | 1973
|  | 主要な管路施設 以外 (幹線) |  | 該当なし |  |  | 該当なし |  |  |  | 管 渠 マンホールふた マンホール本体 ます及び取付管 |  |  |  | S49 | 1974
[15 empty] | S50 | 1975
[15 empty] | S51 | 1976
[15 empty] | S52 | 1977
| ※1：（公社）日本下水道協会：下水道維持管理指針 -実務編- 2014年版-、p.117に基づく緊急度。 | [13 empty] | S53 | 1978
| ※2：（公社）日本下水道協会：下水道維持管理指針 -実務編- 2014年版-、p.253に基づく健全度。 | [13 empty] | S54 | 1979
| ※3：（公社）日本下水道協会：点検・調査マニュアル（案） 平成25年6月、p.77に基づく健全度。 | [13 empty] | S55 | 1980
[15 empty] | S56 | 1981
2) 修繕・改築の優先順位 | [14 empty] | S57 | 1982
[15 empty] | S58 | 1983
| 点検・調査の優先順位の考え方と同様に、リスクスコアの高い施設から、修繕・改築を実施する。 | [13 empty] | S59 | 1984
[15 empty] | S60 | 1985
[15 empty] | S61 | 1986
6-1-2 実施計画 | [14 empty] | S62 | 1987
[15 empty] | S63 | 1988
| 処理区・ 排水区 の名称 |  | 合流・ 汚水・ 雨水の別 |  | 対象施設 | 布設 年度 |  | 供用 年数 | 対象延長 （m） | 概算費用 （百万円） |  | 備考 |  |  | H元 | 1989
[15 empty] | H2 | 1990
[15 empty] | H3 | 1991
[5 empty] | 該当なし | [9 empty] | H4 | 1992
[15 empty] | H5 | 1993
[15 empty] | H6 | 1994
[15 empty] | H7 | 1995
[15 empty] | H10 | 1998
[15 empty] | H11 | 1999
[15 empty] | H12 | 2000
[15 empty] | H13 | 2001
| 合計 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | H14 | 2002
[15 empty] | H15 | 2003
[15 empty] | H16 | 2004
6-2 ポンプ場・処理場施設 | [14 empty] | H17 | 2005
6-2-1 基本方針 | [14 empty] | H18 | 2006
1) 対策の必要性 | [14 empty] | H19 | 2007
[15 empty] | H20 | 2008
| 対象施設・設備の 保全区分 |  |  | 予防保全 | [6 empty] | 事後保全 |  |  |  | H21 | 2009
|  |  |  | 状態監視保全 |  |  | 時間計画保全 | [7 empty] | H22 | 2010
| 対策対象区分 |  |  | 診断結果が健全度※12以下の設備 |  |  | 経過年数が目標耐用年数（標準耐用年数×1.5）以上。 または、異状の確認またはその兆候が発生し、保守では対応困難な設備。 |  |  |  | 異状の確認またはその兆候が発生し、保守では対応困難な設備。 |  |  |  | H23 | 2011
[15 empty] | H24 | 2012
[15 empty] | H25 | 2013
[15 empty] | H26 | 2014
[15 empty] | H27 | 2015
※1：国土交通省水管理・国土保全局下水道部、国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部：下水道事業のストックマネジメント
実施に関するガイドライン -2015年版- 平成27年11月、p.85に基づく健全度。
2) 修繕・改築の優先順位
点検・調査の優先順位の考え方と同様に、リスクスコアの高い施設から、修繕・改築を実施する。
6-2-2 実施計画
| 処理区・ 排水区 の名称 |  | 合流・ 汚水・ 雨水の別 |  | 対象施設 | 布設 年度 |  | 供用 年数 | 施設能力 | 概算費用 （百万円） |  | 備考
該当なし
合計

## 7見直
第7章 次回見直し時期と方針
| 次回見直し時期（予定） | 平成31年3月
第1章 自らの課題把握のための長期的な改築需要の見通し
本実施方針を踏まえたストックマネジメントを実施した知見を活かし、本町の施設管理に対する課題を抽出・整理する。 整理した課題を踏まえ、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン－2015年版－(以下、『SMガイドライン』という。)」p.20に示されている施設管理の目標設定を行う。
第2章 施設情報の収集・整理
対象とする施設は、事業計画書の第3表及び第4表に記載が義務づけられている主要な施設以外を含めた全ての施設とする。 また、管路施設については、管渠、マンホール、マンホールふたごとに施設情報を整理する。 収集整理する施設情報の内容は、「SMガイドライン」p.18に示されている施設情報の種類の例を参考とする。
第3章 リスク評価
対象とする施設は、事業計画書の第3表及び第4表に記載が義務づけられている主要な施設以外を含めた全ての施設とする。 リスク評価の手法は、「SMガイドライン」p.26及びp.57に示されている内容を参考とする。
第4章 長期的な改築事業のシナリオ設定
対象とする施設は、事業計画書の第3表及び第4表に記載が義務づけられている主要な施設以外を含めた全ての施設とする。 また、本実施方針を踏まえたストックマネジメントを実施した知見を活かし、「SMガイドライン」p.35及びp.71に示されている最適シナリオの選定例を参考に、目標耐用年数で改築する以外の実現可能なシナリオを設定する。 マンホールふたについては管渠とは別に管理方法を設定する。
第5章 点検・調査計画
対象とする施設は、事業計画書の第3表及び第4表に記載が義務づけられている主要な施設以外を含めた全ての施設とする。 また、本実施方針を踏まえたストックマネジメントを実施した知見を活かし、「SMガイドライン」p.36及びp.72に示されている頻度、優先順位、単位、項目といった基本方針と、p.42及びp.78に示されている対象施設・実施時期、点検・調査の方法、概算費用といった実施計画を策定する。
第6章 修繕・改築計画
対象とする施設は、本実施方針に基づく調査を実施した結果、対策が必要と診断された施設とする。 また、「SMガイドライン」p.46及びp.82に示されている対策範囲（修繕か改築か）、長寿命化対策対象施設（設備）の設定、改築方法（更新か長寿命化対策か）、実施時期・概算費用といった実施計画を策定する。