## 効果計算シート (固液分離)
諸元値一覧
| 日最大水量（m3/日） |  | 50000
| 従来技術 | 水面積負荷（m3/m2・日） | 50
|  | 沈殿面積 | 1000
| 革新的技術 | ろ過速度（m3/m2・日） | 250
|  | ろ過面積 | 200
総費用（年価換算値） |  |  | 23Bｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 203～205頁を参考に作成
| 技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 | 費用（百万円） | 備考
| 従来技術 | 最初沈殿池設備 | 建設費（機械） | 百万円 | Y=0.533Xd | 533 | ①、Xd：沈殿面積(m2)
|  |  | 建設費年価（機械） | 百万円/年 | Y=建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 41.481 | ②、i：利子率、n：耐用年数
|  |  | 維持管理費 （薬品、補修、点検費） | 百万円/年 | Y=0.0133Xd | 13.3 | ③、Xd：沈殿面積(m2)
|  |  | 維持管理費 （使用電力量） | 百万円/年 | Y=0.0005Xd | 0.5 | ④、Xd：沈殿面積(m2)
|  |  | 総費用(年価換算値) | 百万円/年 | ー | 55.281 | ②＋③＋④
| 革新的技術 | 超高効率固液分離設備 | 建設費 | 百万円 | Y=4Xd | 798 | ⑤、Xd：設備規模(m2) | 利子率(％) | 2
|  |  | 建設費年価（機械） | 百万円/年 | Y=建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 62.1047 | ⑥、i：利子率、n：耐用年数
|  |  | 維持管理費 （薬品、補修、点検費） | 百万円/年 | Y=0.024Xd | 4.8 | ⑦、Xd：ろ過面積(m2)
|  |  | 維持管理費 （使用電力量） | 百万円/年 | Y=0.035Xd | 0.7 | ⑧、Xd：ろ過面積(m2)
|  |  | 総費用(年価換算値) | 百万円/年 | ー | 67.6047 | ⑥＋⑦＋⑧ | 対象年数(年)
[8 empty] | 機械設備 | 15

## 効果計算シート (消化)
諸元値一覧
| 日最大水量（m3/日） |  | 50000
検討条件
本シートの計算は日最大水量50000m3/日の下水処理場において以下の条件で算出した結果をもとに、水量の関数として参考として算出するものである。 詳細には適用する処理場の規模や水質を勘案して算出するものとする。
＜試算根拠の設定条件詳細＞※評価委員会にて評価を受けたケース条件
| 従来技術 | ガイドライン203～205頁における検討ケースCを適用（初沈汚泥、余剰汚泥を混合消化）
生汚泥 2.89tonDS/日（有機物割合81％、消化率54％）
余剰汚泥 3.21tonDS/日（有機物割合80％、消化率34％）
消化条件： 消化温度 中温（35℃）、消化日数20日
消化槽 ： コンクリート製 1800m3×2槽
| 革新的技術 | ガイドライン203～205頁における検討ケースBを適用（初沈汚泥、余剰汚泥に生ごみを前処理して混合後に消化）
生汚泥 4.36tonDS/日（有機物割合81％、消化率54％）
余剰汚泥 2.03tonDS/日（有機物割合80％、消化率34％）
生ごみ 2.62tonDS/日（有機物割合90％、消化率83％）
消化条件： 消化温度 高温（55℃）、消化日数10日
消化槽 ： 鋼板製 700m3×3槽
総費用（年価換算値） |  |  | 高効率高温消化設備にはバイオマス投入装置一式を含みます。
| 技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 | 費用（百万円） | 備考
| 従来技術 | 従来消化設備 | 建設費（土木） | 百万円 | Y=0.01578Xd | 789 | ①、Xd：日最大水量(m3/日)
|  |  | 建設費（機械・電気） | 百万円 | Y=0.01496Xd | 748 | ②、Xd：日最大水量(m3/日)
|  |  | 建設費 |  | Y=0.03074Xd | 1537 | ①＋②
|  |  | 建設費年価（土木） | 百万円/年 | Y=建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 26.7547 | ③、i：利子率、n：耐用年数
|  |  | 建設費年価（機械・電気） | 百万円/年 | Y=建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 58.2135 | ④、i：利子率、n：耐用年数
|  |  | 建設費年価 | 百万円/年 |  | 84.9681 | ⑤、③＋④
|  |  | 維持管理費 （薬品、補修、点検費） | 百万円/年 | Y=0.000352Xd | 17.6 | ⑥、Xd：日最大水量(m3/日)
|  |  | 維持管理費 （使用電力量） | 百万円/年 | Y=0.00005Xd | 2.5 | ⑦、Xd：日最大水量(m3/日)
|  |  | 総費用(年価換算値) | 百万円/年 | ー | 105.0681 | ⑤＋⑥＋⑦
| 革新的技術 | 高効率高温消化設備 | 建設費 | 百万円 | Y=0.03888Xd | 1944 | ⑧、Xd：日最大水量(m3/日) | 利子率(％) | 2
|  |  | 建設費年価（機械） | 百万円/年 | Y=建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}i(1+i)n/{(1+i)n-1} | 151.2927 | ⑨、i：利子率、n：耐用年数
|  |  | 維持管理費 （薬品、補修、点検費） | 百万円/年 | Y=0.000496Xd | 24.8 | ⑩、Xd：日最大水量(m3/日)
|  |  | 維持管理費 （使用電力量） | 百万円/年 | Y=0.000166Xd | 8.3 | ⑪、Xd：日最大水量(m3/日) | 対象年数(年)
|  |  | 総費用(年価換算値) | 百万円/年 | ー | 184.3927 | ⑨＋⑩＋⑪ | 土木 | 45
[8 empty] | 機械設備 | 15
出典：超高効率固液分離技術を活用したエネルギーマネジメントシステム導入ガイドライン （203～205頁に示す各項目費用より、本計算の計数を算出して掲載）