## 試算シート
諸元値一覧
【従来技術】
脱水汚泥焼却量：Xw(wet-t/日) |  | 100 |  | 稼働日数(日/年) | 328.5
脱水汚泥含水率(％) |  | 76% |  | 年間稼働割合(自動入力) | 90%
汚泥中固形物量：XD(t-DS/日)(自動入力) |  | 24 |  | 負荷率（設備規模に対する投入量の割合） | 90%
固形物中可燃分率(%-DS) |  | 84% |  | 電力単価(円/kWh) | 15
【革新的技術】 |  | ↓ |  | 高分子凝集剤単価(円/kg) | 500 | [5 empty] | エネルギー換算係数 |  | 温室効果ガス換算係数
無機系凝集剤中鉄分による固形物増加(％)※1 |  | 2.1% |  | 無機凝集剤(ポリ鉄)単価(円/kg) | 20 |  |  |  |  | 都市ガス | 44.8 | MJ/Nm3 | 2.23 | kg-CO2/m3
固形物量合計(t-DS/日)(自動入力) |  | 24.504 |  | 補助燃料(A重油)単価(円/L) | 96 |  |  |  |  | 消化ガス | 0 | MJ/Nm3 | 0 | kg-CO2/m3
固形物中可燃分率(%-DS)(自動入力) |  | 82.27% |  | 苛性ソーダ(24%)単価(円/kg) | 18
機内二液調質型脱水汚泥含水率(％) |  | 69% |  | 灰処分費単価(円/t) | 8000
脱水汚泥焼却量：Xwb(t-wet/日)(自動入力) |  | 79.0452
※1 検討処理場の実績値から算出した値。
総費用（年価換算値) |  | ※従来技術 （一液脱水機＋流動炉）
革新的技術（機内二液調質型遠心脱水機＋階段炉（ボイラー付）＋蒸気発電機）
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 |  | 費用（百万円） | 備考
従来技術 | 脱水設備 | 土木建築施設費 | 百万円 | Y=0.227×（XD(t-DS/日)／1%）0.444×100 |  | 719 | ①、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 投入汚泥の濃度を1%として計画投入汚泥量を算出。
|  | 機械設備費 | 百万円 | Y=0.434×（XD(t-DS/日)／1%）0.373×100 |  | 791 | ②、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 投入汚泥の濃度を1%として計画投入汚泥量を算出。脱水機付属盤からの二次側配線工事及び計装工事を含む。
| 焼却設備 | 土木建築施設費 | 百万円 | Y=2.426Xw0.0094×100 |  | 253.3324 | ③、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日)
|  | 機械設備費 | 百万円 | Y=1.888Xw0.597×100 |  | 2951.2227 | ④、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日)
|  | 電気設備費 | 百万円 | Y=0.726Xw0.539×100 |  | 868.8336 | ⑤、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日)
|  | 建設費合計 | 百万円 | ー |  | 5583.3888 | ⑥：①＋②＋③＋④＋⑤
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1} |  | 498.7478 | ⑦、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率 | 2.3%
| 脱水設備 | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=0.039×（XD(t-DS/日)／1%×稼働日数(日/年)× 負荷率(％)）0.596 |  | 119.7441 | ⑧、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 投入汚泥の濃度を1%として年間処理汚泥量を算出。 | 耐用年数(年)
[8 empty] | 土木建築設備 | 50
[8 empty] | 脱水設備 | 15
| 焼却設備 | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=0.287（Xw(t-wet/日)×稼働日数(日/年)× 負荷率(％)）0.673 |  | 292.8973 | ⑨ 、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日) | 発電設備 | 15
[8 empty] | 焼却設備 | 10
|  | 維持管理費(灰処分費) | 百万円/年 | Y=XD(t-DS/日)×（1－固形物中可燃分率(%-DS))×稼働日数(日/年)×負荷率(％)／（1－0.3）×単価(円/t)×10-6 |  | 13 | ⑩、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 完全燃焼した灰(熱灼減量0%)を含水率30％に加湿して搬出するとして算出。 | 電気設備 | 15
※バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアルに基づき設定
|  | 焼却設備維持管理費合計 | 百万円/年 | ー |  | 305.8973 | ⑪：⑨＋⑩
|  | 維持管理費合計 | 百万円/年 | ー |  | 425.6414 | ⑫：⑧＋⑪
|  | 解体・撤去費 | 百万円/年 | Y=建設費年価×（労務費(15%)×撤去費(40%)＋スクラップ費(4%)） |  | 49.8748 | ⑬撤去費は労務費の40％、労務費は建設費の15％とする。またスクラップ費は建設費の4％とする。
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー |  | 974.264 | a：⑦＋⑫＋⑬
革新的技術 | 脱水設備 | 機械設備費年価 | 百万円/年 | Y=1.06×XD＋14.11 |  | 39.55 | ⑭、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
| 焼却設備 | 機械設備費年価 | 百万円/年 | Y=4.43×XD＋161.4 |  | 267.72 | ⑮、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  | 電気設備費年価 | 百万円/年 | Y=1.19×XD＋19.3 |  | 47.86 | ⑯、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
| 発電設備 | 機械設備費年価 | 百万円/年 | Y=0.86×XD＋1.06 |  | 21.7 | ⑰、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  | 電気設備費年価 | 百万円/年 | Y=0.133×XD＋1.59 |  | 4.782 | ⑱、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  | 土木建築施設費年価 | 百万円/年 | Y=0.071×XD＋5.19 |  | 6.894 | ⑲、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | ー |  | 388.506 | ⑳：⑭＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲
| 脱水設備 | 維持管理費(消費電力) | MWh/年 | Y= 20.39×XD－18.17 |  | 471.19 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 百万円/年 | Y＝消費電力(MWh/年)×単価（円/kW)×10-3 |  | 7.0679 | ㉑
|  | 維持管理費(薬品費) | 高分子(t/年) | Y= 2.07×XD |  | 49.68 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 無機(t/年) | Y=29.57×XD |  | 709.68 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 高分子 (百万円/年) | Y＝高分子(t/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 24.84 | ㉒
|  |  | 無機 (百万円/年) | Y＝無機(t/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 14.1936 | ㉓
|  |  | 百万円/年 | ー |  | 39.0336 | ㉔：㉒＋㉓
| 焼却・発電設備 | 維持管理費(消費電力) | MWh/年 | Y=39.39×XD+222.84 |  | 1168.2 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 発電設備消費電力を含む。
|  |  | 百万円/年 | Y＝消費電力量(MWh/年)×単価（円/kW)×10-3 |  | 17.523 | ㉕
|  | 維持管理費(発電電力) | MWh/年 | Y=112.07×XD-217.98 |  | 2471.7 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=発電電力量(MWh/年)×単価（円/kW)×10-3 |  | 37.0755 | ㉖
|  | 維持管理費(補助燃料費) | kL/年 | Y=0.098×XD |  | 2.352 | 焼却炉の立ち上げ時のみ使用
|  |  | 百万円/年 | Y=補助燃料使用量（kL/年)×単価（円/L)×10-3 |  | 0.22579 | ㉗
|  | 維持管理費(薬品費) | 苛性ソーダ (t/年) | Y=42.98×XD |  | 1031.52 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 百万円/年 | Y＝薬品使用量（t/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 18.5674 | ㉘
|  | 維持管理費(灰処分費) | 灰発生量 (t/年) | Y=75.56×XD |  | 1813.44 | XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=灰発生量(t/年)×単価(円/t)×10-6 |  | 14.5075 | ㉙
|  | 維持管理費(点検・補修費) | 百万円/年 | 固定値 |  | 94 | ㉚
|  | 維持管理費(人件費) | 百万円/年 | 固定値 |  | 58 | ㉛
|  | 維持管理費合計 | 百万円/年 | ー |  | 211.8496 | ㉜：㉑＋㉔＋㉕－㉖＋㉗＋㉘＋㉙＋㉚
|  | 解体・撤去費 | 百万円/年 | Y=建設費年価×（労務費(15%)×撤去費(40%)＋スクラップ費(4%)） |  | 38.8506 | ㉝撤去費は労務費の40％、労務費は建設費の15％とする。またスクラップ費は建設費の4％とする。
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー |  | 639.2062 | b：⑳＋㉜＋㉝
総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 34.39% | (1-b/a)×100
費用削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 費用 | 備考
従来技術 |  | 建設費 | 百万円 | ー |  | 5583.3888 | a：⑥
革新的技術 |  | 建設費 | 百万円 | Y=Σ[工種別建設費年価／i(1+i)n×{(1+i)n-1}] |  | 4002.2016 | b：⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲より算出
革新的技術による建設費削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 28.32% | (1-b/a)×100
従来技術 |  | 維持管理費 | 百万円/年 | ー |  | 425.6414 | ⑫
革新的技術 |  | 維持管理費 | 百万円/年 | ー |  | 211.8496 | ㉜
革新的技術による維持管理費削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 50.23% | (1-㉜/⑫)×100
エネルギー削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 電力 | 備考 | エネルギー消費量原単位
従来技術 | 脱水設備 | 消費電力量 | MWh/年 | Y=22(kWh/wet-t)×Xw×稼働日数(日/年)× 負荷率(％)×10-3 |  | 650.43 | ①、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日) | 電気 | 9.5
(MJ/kWh)
| 焼却設備 | 消費電力量 | MWh/年 | Y=(1.12Xw＋266)×稼働日数(日/年)×24(h/日)× 負荷率(％)×10-3 |  | 2682.1368 | ②、Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日) | 補助燃料(A重油) | 39.1
(MJ/L)
|  | 消費電力量合計 | MWh/年 | ー |  | 3332.5668 | ③：①＋②
|  |  | GJ/年 | Y=消費電力合計(MWh/年)×エネルギー消費原単位(MJ/kWh) |  | 31659.3846 | ④
| 焼却設備 | 補助燃料 | GJ/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×エネルギー消費原単位(MJ/kWh) ×20,467(GJ/年)/26,778(GJ/年) |  | 19475.1397 | ⑤：メーカーヒアリング値を用いて消費電力量との比率て算出。
|  | エネルギー消費量合計 | GJ/年 | ー |  | 51134.5243 | ⑥：④＋⑤
革新的技術 | 脱水設備 | 消費電力量 | MWh/年 | Y= 20.39×XD－18.17 |  | 471.19 | ⑦、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
| 焼却・発電設備 | 消費電力量 | MWh/年 | Y=39.39×XD+222.84 |  | 1168.2 | ⑧、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) 発電設備消費電力を含む。
|  | 消費電力量合計 | MWh/年 | ー |  | 1639.39 | ⑨：⑦＋⑧
|  |  | GJ/年 | Y=消費電力合計(MWh/年)×エネルギー消費原単位(MJ/kWh) |  | 15574.205 | ⑩
| 焼却・発電設備 | 補助燃料（A重油） | kL/年 | Y=0.098×XD |  | 2.352 | ⑪、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | GJ/年 | Y=補助燃料(kL/年)×エネルギー消費原単位(MJ/L) |  | 91.9632 | ⑫
|  | エネルギー消費量合計 | GJ/年 | ー |  | 15666.1682 | ⑬：⑩＋⑫
| 焼却・発電設備 | 発電電力量（エネルギー創出量） | MWh/年 | Y=112.07×XD-217.98 |  | 2471.7 | ⑭、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  | GJ/年 | Y=発電電力(MWh/年)×エネルギー消費原単位(MJ/kWh) |  | 23481.15 | ⑮
| 正味のエネルギー消費量合計 |  | GJ/年 |  |  | -7814.9818 | ⑯：⑬－⑮
－(マイナス)はエネルギー創出を示す。
エネルギー削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 115.3% | (1-⑯/⑥)×100 |  |  | ←計算参照セル修正しました。
温室効果ガス削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | GHG排出量 | 備考 | 温室効果ガス排出量原単位
従来技術 | 脱水設備 | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×原単位(電気、kg-CO2/kWh) |  | 357.7365 | ① | 電気 | 0.55
|  | 高分子凝集剤由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=0.005XD×稼働日数(日/年)×負荷率(％) |  | 230.607 | ②、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日) | (kg-CO2/kWh)
|  |  |  | ×原単位(高分子凝集剤、kg-CO2/kg) |  |  | 薬注率0.5%-TSにて算出。 | 補助燃料(A重油) | 2.71
| 焼却設備 | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×原単位(電気、kg-CO2/kWh) |  | 1475.1752 | ③ | (kg-CO2/L)
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料(GJ/年)/エネルギー消費量原単位(補助燃料、MJ/L) |  | 1349.8115 | ④ | 高分子凝集剤 | 6.5
|  |  |  | ×原単位(補助燃料、kg-CO2/L) |  |  |  | (kg-CO2/kg)※1
|  | 苛性ソーダ由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=814(24%苛性ソーダ使用量、t/年)/100(ベース脱水汚泥焼却量(wet-t/日))×Xw×原単位(苛性ソーダ、kg-CO2/kg)×0.24 |  | 183.2477 | ⑤、メーカーヒアリング値を基に | 無機凝集剤 | 0.0308
[7 empty] | 焼却量比例にて算出。 | (kg-CO2/kg)※2
|  | 共用段階時合計 | t-CO2/年 | ー |  | 3596.5779 | ⑥：①+②+③+④+⑤ | 苛性ソーダ | 0.938
|  | 建設段階時 | t-CO2/年 | Y=共用段階時合計(t-CO2/年)/80.2×19.3 |  | 865.5106 | ⑦、共用段階を80.2%とし19.3%で算出。 | (kg-CO2/kg)※3
|  | 解体・撤去時 | t-CO2/年 | Y=共用段階時合計(t-CO2/年)/80.2×0.5 |  | 22.4226 | ⑧、共用段階を80.2%とし0.5%で算出。 | ※1：粉体基準
| 焼却設備 | N2O由来GHG排出量 | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=0.000645(t-N2O/wet-t)Xw×稼働日数(日/年)×負荷率(%) |  | 19.0694 | Xw：脱水汚泥焼却量(wet-t/日) | ※2：ポリ鉄、11%水溶液ベース
※3：濃度100％
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×298(t-CO2/t-N2O) |  | 5682.6887 | ⑨
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー |  | 10167.1997 | ⑩：⑥+⑦+⑧+⑨
革新的技術 | 脱水設備 | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×原単位(電気、kg-CO2/kWh) |  | 259.1545 | ⑪
|  | 高分子凝集剤由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=0.007XD×稼働日数(日/年)×負荷率(％) |  | 322.8498 | ⑫、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  |  | ×原単位(高分子凝集剤、kg-CO2/kg) |  |  | 薬注率0.7%-TSにて算出。
|  | 無機凝集剤由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=0.1XD×稼働日数(日/年)×負荷率(％) |  | 21.8544 | ⑬、XD：汚泥中固形物量(t-DS/日)
|  |  |  | ×原単位(無機凝集剤、kg-CO2/kg) |  |  | 薬注率10%-TSにて算出。
| 焼却・発電設備 | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×原単位(電気、kg-CO2/kWh) |  | 642.51 | ⑭
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料(kL/年)×原単位(補助燃料、kg-CO2/L) |  | 6.3739 | ⑮
|  | 苛性ソーダ由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=苛性ソーダ使用値(24%、t/年)×原単位(苛性ソーダ、kg-CO2/kg)×0.24 |  | 232.2158 | ⑯
|  | 共用段階時合計 | t-CO2/年 | ー |  | 1484.9585 | ⑰：⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯
|  | 建設段階時 | t-CO2/年 | Y=共用段階時合計(t-CO2/年)/80.2×19.3 |  | 357.3528 | ⑱、共用段階を80.2%とし19.3%で算出。
|  | 解体・撤去時 | t-CO2/年 | Y=共用段階時合計(t-CO2/年)/80.2×0.5 |  | 9.2578 | ⑲、共用段階を80.2%とし0.5%で算出。
| 焼却・発電設備 | N2O由来GHG排出量(焼却設備含む) | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=0.0001(t-N2O/wet-t)Xwb×稼働日数(日/年)×負荷率(%) |  | 2.337 | Xwb：脱水汚泥焼却量(wet-t/日)
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×298(t-CO2/t-N2O) |  | 696.4171 | ⑳
|  | 合計(排出のみ） | t-CO2/年 | ー |  | 2547.9863 | ㉑：⑰+⑱+⑲+⑳
| 焼却・発電設備 | 発電によるGHG排出削減量 | t-CO2/年 | Y=-発電電力(MWh/年)×原単位(電気、kg-CO2/kWh) |  | -1359.435 | ㉒
|  | 合計(発電分含む） | t-CO2/年 | ー |  | 1188.5513 | ㉓：㉑+㉒
温室効果ガス削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 88.31% | ㉔：(1－㉓/⑩)×100
※ガイドラインでは3ケースの処理規模で試算した建設費とユーティリティー消費量を掲載するとともに、その値から求めた近似式を費用関数として設定しています。 本ツールでは費用関数を利用して算出しているため、ガイドラインに掲載した値とは若干の差異が生じる場合があります。
：手入力