## 試算シート
諸元値一覧
処理水量(嫌気性消化汚泥脱水ろ液)(ｍ3/日) |  | 235 |  | 電力単価(円/kWh) | 12
原水T-N(mg/L)※ |  | 1060 |  | 水道単価(円/m3) | 200
窒素除去率(実証試験ベース、%) |  | 80% |  | ポリ硫酸鉄単価(円/kg) | 29
窒素除去量：X(kg-N/日) |  | 199.28 |  | 高分子凝集剤単価(円/kg) | 500 | [5 empty] | エネルギー換算係数 |  | 温室効果ガス換算係数
※本シートでは消化汚泥脱水ろ液の個別処理を想定した費用関数を使用しているため、原水T-N濃度は設定値とする。 |  |  |  | 苛性ソーダ(24%)単価(円/kg) | 25 |  |  |  |  | 都市ガス | 44.8 | MJ/Nm3 | 2.23 | kg-CO2/m3
|  |  |  | 硫酸(50%)単価(円/kg) | 21 |  |  |  |  | 消化ガス | 0 | MJ/Nm3 | 0 | kg-CO2/m3
|  |  |  | メタノール単価(円/kg) | 81
総費用（年価換算値) |  | ※革新的技術：固定床型アナモックスプロセス 従来技術：担体添加ステップ流入式2段硝化脱窒法
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 |  | 費用（百万円） | 備考
従来技術 | 担体添加ステップ流入式2段硝化脱窒法 | 土木・建築施設費 | 百万円 | Y= 3.427Ｘ ‐66 |  | 616.9326 | ①、X：窒素除去量(kg-N/日) 2ケースの積算値から式を作成。
|  | 機械設備費 | 百万円 | Y = 1.4049X + 180 |  | 459.9685 | ②、同上
|  | 電気設備費 | 百万円 | Y = 0.296X + 32 |  | 90.9869 | ③、同上
|  | 建設費合計 | 百万円 | - |  | 1167.8879 | ④：①＋②＋③
|  | 土木・建築施設費年価 | 千円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}×103 = 1.6883x + 72.741 |  | 20891.0502 | ⑤、i：利子率、n：耐用年数 | 利子率 | 2.3%
|  | 機械設備費年価 | 千円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}×103 = 1.6883x + 72.741 |  | 36605.6359 | ⑥、i：利子率、n：耐用年数 | ※バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアルに基づき設定
|  | 電気設備費年価 | 千円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}×103 = 1.6883x + 72.741 |  | 10288.8971 | ⑦、i：利子率、n：耐用年数
|  | 建設費年価 | 千円/年 | - |  | 67785.5831 | ⑧：⑤+⑥∔⑦ | 耐用年数(年)
|  | 維持管理費(電力) | kWh/年 | Y = 1428.7X + 186257 |  | 470968.336 | 2ケースの積算値から式を作成。 | 土木建築設備 | 50
|  |  | 千円/年 | Y＝電力(kWh/年)×単価（円/kW)×10-3 |  | 5651.62 | ⑨ | 機械設備 | 15
|  | 維持管理費(水道) | m3/年 | Y = 0.858X+1 |  | 171.9822 | 2ケースの積算値から式を作成。 | 電気設備 | 10
|  |  | 千円/年 | Y＝水道(m3/年)×単価（円/m3)×10-3 |  | 34.3964 | ⑩ | ※下水道事業の手引きに基づき設定
|  | 維持管理費(薬品) | ポリ硫酸鉄(kg/年) | Y= 645.38X + 75 |  | 128686.3264 | 2ケースの積算値から式を作成。
|  |  | 高分子(kg/年) | Y = 0.858X+1 |  | 171.9822 | 2ケースの積算値から式を作成。
|  |  | 苛性(kg/年) | Y= 1470.8X- 129 |  | 292972.024 | 2ケースの積算値から式を作成。
|  |  | ﾒﾀﾉｰﾙ(kg/年) | Y=2450.6X -6 |  | 488349.568 | 2ケースの積算値から式を作成。
|  |  | ポリ硫酸鉄 (千円/年) | Y＝ポリ硫酸鉄(kg/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 3731.9035 | ⑪
|  |  | 高分子 (千円/年) | Y＝高分子(kg/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 85.9911 | ⑫
|  |  | 苛性 (千円/年) | Y＝苛性ソーダ(kg/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 7324.3006 | ⑬
|  |  | メタノール (千円/年) | Y＝メタノール(kg/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 39556.315 | ⑭
|  |  | 千円/年 | ー |  | 50698.5102 | ⑮：⑪+⑫+⑬+⑭
|  | 維持管理費(点検費) | 千円/年 | Y = 11.443X + 479.35 |  | 2759.711 | ⑯、2ケースの積算値から式を作成。
|  | 維持管理費(補修費) | 千円/年 | y = 102.91X + 4310.7 |  | 24818.6048 | ⑰、2ケースの積算値から式を作成。
|  | 維持管理費合計 | 千円/年 | ー |  | 83962.8425 | ⑱：⑨+⑩+⑮+⑯+⑰
|  | 解体・撤去費 | 千円/年 | Y=Σ(工種別建設費年価×労務費(%)×撤去費(%))＋建設費年価×4% |  | 11903.3473 | ⑲、撤去費は労務費の40％とし、労務費の建設費に対する割合は機械設備50%、土木建設施設および電気設備15％とする。スクラップ費は建設費の4％とする。
| 総費用(年価換算値) |  | 千円/年 | ー |  | 163651.773 | a：⑧+⑱+⑲
革新的技術 | アナモックスプロセス | 土木・建築施設費 | 百万円 | Y= 0.932Ｘ + 92.18 |  | 277.909 | X：窒素除去量(kg-N/日) 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  | 機械設備費 | 百万円 | Y = 0.6178Ｘ + 187.32 |  | 310.4352 | 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  | 電気設備費 | 百万円 | Y = 0.1236X +38.389 |  | 63.02 | 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  | 建設費合計 | 百万円 | Y=1.674X×317.51 |  | 651.1047 | ⑳、ガイドラインに掲載の費用関数を使用。
|  | 土木・建築施設費年価 | 千円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}×103 = 1.6883x + 72.741 |  | 9410.7694 | ㉑、i：利子率、n：耐用年数
|  | 機械設備費年価 | 千円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}×103 = 1.6883x + 72.741 |  | 24705.3396 | ㉒、i：利子率、n：耐用年数
|  | 電気設備費年価 | 千円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1}×103 = 1.6883x + 72.741 |  | 7126.3722 | ㉓、i：利子率、n：耐用年数
|  | 建設費年価 | 千円/年 | ー |  | 41242.4812 | ㉔：㉑+㉒+㉓
|  | 維持管理費(電力) | kWh/年 | Y = 1375.2X + 101361 |  | 375410.856 | 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  |  | 千円/年 | Y＝電力(kWh/年)×単価（円/kW)×10-3 |  | 4504.9303
|  | 維持管理費(水道) | m3/年 | Y = 0.8613X - 0.113 |  | 171.5269 | 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  |  | 千円/年 | Y＝水道(m3/年)×単価（円/m3)×10-3 |  | 34.3054
|  | 維持管理費(薬品) | ポリ硫酸鉄(kg/年) | Y= 645.63X - 8.6924 |  | 128652.454 | 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  |  | 高分子(kg/年) | Y= 0.8613X- 0.113 |  | 171.5269 | 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  |  | 苛性(kg/年) | Y= 3840.8X- 120.48 |  | 765274.144 | 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  |  | 硫酸(kg/年) | Y= 102.32X + 14.342 |  | 20404.6716 | 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  |  | ポリ硫酸鉄 (千円/年) | Y＝ポリ硫酸鉄(kg/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 3730.9212 | ㉕
|  |  | 高分子 (千円/年) | Y＝高分子(kg/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 85.7634 | ㉖
|  |  | 苛性 (千円/年) | Y＝苛性ソーダ(kg/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 19131.8536 | ㉗
|  |  | 硫酸 (千円/年) | Y＝硫酸(kg/年)×単価（円/kg)×10-3 |  | 428.4981 | ㉘
|  |  | 千円/年 | ー |  | 23377.0363 | ㉙：㉕∔㉖+㉗∔㉘
|  | 維持管理費(点検費) | 千円/年 | Y = 3.7348X + 1122.6 |  | 1866.8709 | 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  | 維持管理費(補修費) | 千円/年 | Y = 37.182X + 11262 |  | 18671.629 | 3ケースのモデルの値から式を作成。
|  | 維持管理費合計 | 千円/年 | Y = 0.174X + 13.673 |  | 54563 | ㉚、ガイドラインに掲載の費用関数を使用。
|  | 解体・撤去費 | 千円/年 | Y=Σ(工種別建設費年価×労務費(%)×撤去費(%))＋建設費年価×4% |  | 7582.9957 | 撤去費は労務費の40％とし、労務費の建設費に対する割合は機械設備50%、土木建設施設および電気設備15％とする。スクラップ費は建設費の4％とする。
| 総費用(年価換算値) |  | 千円/年 | Y =0.285X + 40.344 |  | 97138.8 | b：ガイドラインに掲載の費用関数を使用。
総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 40.64% | (1-b/a)×100
費用削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 費用 | 備考
従来技術 |  | 建設費年価 | 千円/年 | ー |  | 67785.5831 | ⑧
革新的技術 |  | 建設費年価 | 千円/年 | ー |  | 41242.4812 | ㉔
革新的技術による建設費削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 39.16% | (1-㉔/⑧)×100
従来技術 |  | 維持管理費 | 千円/年 | ー |  | 83962.8425 | ⑱
革新的技術 |  | 維持管理費 | 千円/年 | ー |  | 54563 | ㉚
革新的技術による維持管理費削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 35.02% | (1-㉚/⑱)×100
エネルギー削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 電力 | 備考 | エネルギー消費量原単位
従来技術 | 担体添加ステップ流入式2段硝化脱窒法 | 電力 | GJ/年 | Y＝電力(kWh/年)×エネルギー消費原単位（MJ/kWh)×10-3 |  | 4558.9735 | ① | 電気 | 9.68
|  | 水道 | GJ/年 | Y=水道(m3/年)×エネルギー消費原単位(MJ/m3)×10-3 |  | 5.2799 | ② | (MJ/kWh)
|  | 薬品 | ポリ硫酸鉄(GJ/年) | Y=ポリ硫酸鉄(kg/年)×エネルギー消費原単位(MJ/t)×10-6 |  | 10.1147 | ③ | 水道 | 30.7
|  |  | 高分子(GJ/年) | Y=高分子(kg/年)×エネルギー消費原単位(MJ/t)×10-6 |  | 37.8572 | ④ | (MJ/m3)
|  |  | 苛性(GJ/年) | Y=苛性(kg/年)×エネルギー消費原単位(MJ/t)×10-6 |  | 1191.8102 | ⑤ | ポリ硫酸鉄 | 78.6
|  |  | ﾒﾀﾉｰﾙ(GJ/年) | Y=メタノール(kg/年)×エネルギー消費原単位(MJ/t)×10-6 |  | 5848.9628 | ⑥ | (MJ/t)
|  |  | GJ/年 | ー |  | 7088.745 | ⑦：③∔④+⑤+⑥ | 高分子凝集剤 | 220123
|  | エネルギー消費量合計 | GJ/年 | ー |  | 11652.9983 | ⑧：①∔②∔⑦ | (MJ/t)
革新的技術 | アナモックスプロセス | 電力 | GJ/年 | Y＝電力(kWh/年)×エネルギー消費原単位（MJ/kWh)×10-3 |  | 3633.9771 | ⑨ | 苛性ｿｰﾀﾞ(24%)※ | 4068
|  | 水道 | GJ/年 | Y=水道(m3/年)×エネルギー消費原単位(MJ/m3)×10-3 |  | 5.2659 | ⑩ | (MJ/t)
|  | 薬品 | ポリ硫酸鉄(GJ/年) | Y=ポリ硫酸鉄(kg/年)×エネルギー消費原単位(MJ/t)×10-6 |  | 10.1121 | ⑪ | 硫酸(50%)※ | 587
|  |  | 高分子(GJ/年) | Y=高分子(kg/年)×エネルギー消費原単位(MJ/t)×10-6 |  | 37.757 | ⑫ | (MJ/t)
|  |  | 苛性(GJ/年) | Y=苛性(kg/年)×エネルギー消費原単位(MJ/t)×10-6 |  | 3113.1352 | ⑬ | メタノール | 11977
|  |  | 硫酸(GJ/年) | Y=硫酸(kg/年)×エネルギー消費原単位(MJ/t)×10-6 |  | 11.9775 | ⑭ | (MJ/t)
|  |  | GJ/年 | ー |  | 3172.9819 | ⑮：⑪+⑫+⑬+⑭ | ※100%での値を濃度換算
|  | エネルギー消費量合計 | GJ/年 | Y =29.26X +980.60 |  | 6811.5328 | ⑯、ガイドラインに掲載の費用関数を使用。
エネルギー削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 41.55% | (1-⑯/⑧)×100 |  |  | ←計算参照セル修正しました。
温室効果ガス削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | GHG排出量 | 備考 | GHG排出量原単位
従来技術 | 担体添加ステップ流入式2段硝化脱窒法 | 電力 | t-CO2/年 | Y＝電力(kWh/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/kWh) |  | 259.0326 | ① | 電力 | 0.00055
|  | 水道 | t-CO2/年 | Y=水道(m3/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/m3) |  | 0.34396 | ② | (t-CO2/kWh)
|  | 薬品 | ポリ硫酸鉄(t-CO2/年) | Y=ポリ硫酸鉄(kg/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/t)×10-3 |  | 3.9635 | ③ | 水道 | 0.002
|  |  | 高分子(t-CO2/年) | Y=高分子(kg/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/t)×10-3 |  | 1.1179 | ④ | (t-CO2/m3)
|  |  | 苛性(t-CO2/年) | Y=苛性(kg/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/t)×10-3 |  | 65.9187 | ⑤ | ポリ硫酸鉄 | 0.0308
|  |  | ﾒﾀﾉｰﾙ(t-CO2/年) | Y=ﾒﾀﾉｰﾙ(kg/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/t)×10-3 |  | 730.0826 | ⑥ | (t-CO2/t)
|  |  | t-CO2/年 | ー |  | 801.0827 | ⑦：③∔④+⑤+⑥ | 高分子凝集剤 | 6.5
|  | 共用段階時合計 | t-CO2/年 | ー |  | 1060.4593 | ⑧：①∔②∔⑦ | (t-CO2/t)
|  | 建設段階時合計 | t-CO2/年 | Y=共用段階時合計(t-CO2/年)/80.2×19.3 |  | 255.1978 | ⑨、共用段階を80.2%とし19.3%で算出。 | 苛性ｿｰﾀﾞ(24%)※ | 0.225
|  | 解体・撤去時合計 | t-CO2/年 | Y=共用段階時合計(t-CO2/年)/80.2×0.5 |  | 6.6113 | ⑩、共用段階を80.2%とし0.5%で算出。 | (t-CO2/t)
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー |  | 1322.2684 | ⑪：⑧+⑨+⑩ | 硫酸(50%)※ | 0.0435
革新的技術 | アナモックスプロセス | 電力 | t-CO2/年 | Y＝電力(kWh/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/kWh) |  | 206.476 | ⑫ | (t-CO2/t)
|  | 水道 | t-CO2/年 | Y=水道(m3/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/m3) |  | 0.34305 | ⑬ | メタノール | 1.495
|  | 薬品 | ポリ硫酸鉄(t-CO2/年) | Y=ポリ硫酸鉄(kg/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/t)×10-3 |  | 3.9625 | ⑭ | (t-CO2/t)
|  |  | 高分子(t-CO2/年) | Y=高分子(kg/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/t)×10-3 |  | 1.1149 | ⑮ | ※100%での値を濃度換算
|  |  | 苛性(t-CO2/年) | Y=苛性(kg/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/t)×10-3 |  | 172.1867 | ⑯
|  |  | 硫酸(t-CO2/年) | Y=硫酸(kg/年)×GHG排出量原単位（t-CO2/t)×10-3 |  | 0.8876 | ⑰
|  |  | t-CO2/年 | ー |  | 178.1517 | ⑱：⑭+⑮+⑯+⑰
|  | 共用段階時合計 | t-CO2/年 | ー |  | 384.9707 | ⑲：⑫+⑬+⑱
|  | 建設段階時合計 | t-CO2/年 | Y=共用段階時合計(t-CO2/年)/80.2×19.3 |  | 92.6426 | ⑲、共用段階を80.2%とし19.3%で算出。
|  | 解体・撤去時合計 | t-CO2/年 | Y=共用段階時合計(t-CO2/年)/80.2×0.5 |  | 2.4001 | ⑳、共用段階を80.2%とし0.5%で算出。
|  | 合計 | t-CO2/年 | Y =2.06X + 69.42 |  | 479.9368 | ㉑、ガイドラインに掲載の費用関数を使用。
温室効果ガス削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 63.7% | ㉒：(1－㉑/⑪)×100
※ガイドラインでは3ケースの処理規模で試算した建設費とユーティリティー消費量を掲載するとともに、その値から求めた近似式を費用関数として設定しています。 本ツールでは費用関数を利用して算出しているため、ガイドラインに掲載した値とは若干の差異が生じる場合があります。
：手入力