## 試算シート
諸元値一覧
計画日平均再生水量(m3/日) |  | 7000 |  | 稼働日数(日/年) | 365
計画日最大再生水量(m3/日) |  | 10000 |  | 電力単価(円/kWh) | 15 | [5 empty] | エネルギー換算係数 |  | 温室効果ガス換算係数
既設汚泥濃度(%) |  | 1 |  | 次亜塩素酸ナトリウム単価(円/kg) | 50 |  |  |  |  | 都市ガス | 44.8 | MJ/Nm3 | 2.23 | kg-CO2/m3
既設ケーキ含水率(%) |  | 80 |  | 塩酸単価(円/kg) | 55 |  |  |  |  | 消化ガス | 0 | MJ/Nm3 | 0 | kg-CO2/m3
汚泥処分単価(円/t) |  | 16000 |  | SBS(重亜硫酸ソーダ)単価(円/kg) | 60
|  |  |  | 苛性ソーダ単価(円/kg) | 45
総費用（年価換算値）
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 |  | 費用（百万円） | 備考
革新的技術 | 再生水設備 | 機械設備 | 百万円 | Y=1.209Xmax0.708 |  | 821.1572 | ①、Xmax：計画日最大再生水量(m3/日) | 利子率(％) | 2.3
|  | 電気設備 | 百万円 | Y=3.276Xmax0.392 |  | 121.1557 | ②、Xmax：計画日最大再生水量(m3/日)
|  | 土木建築 | 百万円 | Y=5.236Xmax0.426 |  | 264.8498 | ③、Xmax：計画日最大再生水量(m3/日) | 対象年数(年)
|  | 建設費合計 | 百万円 | ー |  | 1207.1627 | ④：①＋②＋③ | 機械設備 | 15
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1-i)n/{(1+i)n-1} |  | 84.5014 | ⑤、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 電気設備 | 15
[8 empty] | 土木建築 | 45
|  | 維持管理費(消費電力) | 消費電力量 (kWh/日) | Y=0.180Xave |  | 1260 | Xave：計画日平均再生水量(m3/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(kWh/日)×稼働日数(日/年)×単価(円/kWh)×10-6 |  | 6.8985 | ⑥ | 稼働日数(日/年) | 365
[8 empty] | 単価(円/kWh) | 15
|  | 維持管理費(次亜塩素酸ナトリウム) | 薬品使用量 (kg/日) | Y=4.923Xave×10-3 |  | 34.461 | Xave：計画日平均再生水量(m3/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=薬品使用量(kg/日)×単価(円/kg)×稼働日数(日/年)×10-6 |  | 0.62891 | ⑦ | 稼働日数(日/年) | 365
[8 empty] | 単価(円/m3) | 50
|  | 維持管理費(塩酸) | 薬品使用量 (kg/日) | Y=0.036Xave×10-3 |  | 0.252 | Xave：計画日平均再生水量(m3/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=薬品使用量(kg/日)×単価(円/kg)×稼働日数(日/年)×10-6 |  | 0.0050589 | ⑧ | 稼働日数(日/年) | 365
[8 empty] | 単価(円/m3) | 55
|  | 維持管理費(SBS：重亜硫酸ソーダ) | 薬品使用量 (kg/日) | Y=0.080Xave×10-3 |  | 0.56 | Xave：計画日平均再生水量(m3/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=薬品使用量(kg/日)×単価(円/kg)×稼働日数(日/年)×10-6 |  | 0.012264 | ⑨ | 稼働日数(日/年) | 365
[8 empty] | 単価(円/m3) | 60
|  | 維持管理費(苛性ソーダ) | 薬品使用量 (kg/日) | Y=0.066Xave×10-3 |  | 0.462 | Xave：計画日平均再生水量(m3/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=薬品使用量(kg/日)×単価(円/kg)×稼働日数(日/年)×10-6 |  | 0.0075884 | ⑩ | 稼働日数(日/年) | 365
[8 empty] | 単価(円/m3) | 45
|  | 維持管理費(消耗品交換費：膜モジュール、UVランプ) | 百万円/年 | Y=(2.06Xave＋0.32Xave)*10-3 |  | 16.66 | ⑪、Xave：計画日平均再生水量(m3/日)
|  | 維持管理費(点検・補修費) | 百万円/年 | Y=144.77Xave0.384×10-3 |  | 4.3371 | ⑫、Xave：計画日平均再生水量(m3/日)
|  | 維持管理費(膜処理による汚泥処理費増加分：汚泥濃縮、汚泥脱水) | 発生汚泥量 (m3/日) | S=(3.0/0.922×10-6)×Xave÷Ds |  | 2.2777 | Xave：計画日平均再生水量(m3/日) Ds：既設汚泥濃度(%)
|  |  | 百万円/年 | Y=((0.030×発生汚泥量：S(m3/日))0.628)＋(0.039×発生汚泥量：S(m3/日)×稼働日数(日/年)0.596)×(107.2/100) |  | 3.2593 | ⑬ | 稼働日数(日/年) | 365
|  | 維持管理費(膜処理による汚泥処分費増加分) | 発生ケーキ量 (t/日) | C=(3.0/0.922×10-6)×Xave×100÷(100-Dc) |  | 0.11388 | Xave：計画日平均再生水量(m3/日) Dc：既設ケーキ含水率(%)
|  |  | 百万円/年 | Y=発生ケーキ量：C(t/日)×処分単価(円/t)×稼働日数(日/年)×10-6 |  | 0.66508 | ⑭ | 稼働日数(日/年) | 365
[8 empty] | 単価(円/t) | 16000
|  | 維持管理費合計 | 百万円/年 | ー |  | 32.4737 | ⑮：⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩＋⑪＋⑫＋⑬＋⑭
| 革新的技術建設費年価 |  | 百万円/年 | ー |  | 84.5014 | ⑯：⑤
| 革新的技術維持管理費 |  | 百万円/年 | ー |  | 32.4737 | ⑰：⑮
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー |  | 116.9751 | ⑱：⑯＋⑰
再生水造水コスト |  | 建設費分 | 円/m3 | Y=建設年価(百万円/年)÷(Xave×稼働日数(日/年)) |  | 33.0729 | ⑲、Xave：計画日平均再生水量(m3/日) | 稼働日数(日/年) | 365
|  | 維持管理費分 | 円/m3 | Y=維持管理費(百万円/年)÷(Xave×稼働日数(日/年)) |  | 12.7099 | ⑳、Xave：計画日平均再生水量(m3/日)
費用回収年（建設費を再生水販売費で回収する場合の試算）
項目 |  |  | 単位 | 費用 |  | 備考
建設費 |  | 再生水設備 | 百万円 | 1207.1627 |  | a：④
再生水造水コスト |  | 維持管理費分 | 円/m3 | 12.7099 |  | b：⑳
再生水販売価格 |  | 再生水1m3の販売価格 |  | 20 |  | c：任意設定
費用回収年 |  |  | 年 | 64.8097 |  | a/(Xave×稼働日数(日/年)×(c-b))
温室効果ガス排出量
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | GHG排出量 | 備考
再生水設備 |  | 消費電力由来GHG排出量 | kg-CO2/年 | Y=消費電力量(kWh/年)×0.587(kg-CO2/kWh) |  | 269961.3 | ①
|  | 次亜塩素酸ナトリウム由来GHG排出量 | kg-CO2/年 | Y=次亜塩素酸ナトリウム使用量(kg/年)×0.320(kg-CO2/t-次亜塩素酸ナトリウム) |  | 4.025 | ②
|  | 塩酸由来GHG排出量 | kg-CO2/年 | Y=塩酸使用量(kg/年)×0.620(kg-CO2/t-塩酸) |  | 0.057028 | ③
|  | SBS(重亜硫酸ソーダ)由来GHG排出量 | kg-CO2/年 | Y=SBS使用量(kg/年)×1.940(kg-CO2/t-SBS) |  | 0.39654 | ④
|  | 苛性ソーダ由来GHG排出量 | kg-CO2/年 | Y=苛性ソーダ(kg/年)×0.983(kg-CO2/t-苛性ソーダ) |  | 0.32714 | ⑤
|  | 汚泥処理(濃縮・脱水)由来GHG排出量 | kg-CO2/年 | Y=発生汚泥固形物量(kg/年)×0.474(kg-CO2/kg-ds) |  | 3940.5748 | ⑥
|  | 汚泥処理(ケーキ処分)由来GHG排出量 | kg-CO2/年 | Y=発生ケーキ量(t/年)×28.5(kg-CO2/t-ケーキ) |  | 1184.6665 | ⑦
|  | 合計 | kg-CO2/年 | ー |  | 275091.3471 | ⑧：①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦
：手入力またはプルダウンで選択