## Sheet1
ICTを活用した効率的水処理運転管理技術 導入効果試算シート
入力項目
項目 | 値 | 単位 | 備考
1ユニットあたりの日平均処理水量 Qin | 20000 | m3/日
送風倍率 M | 8 | 倍 | 1ユニットあたりの日平均処理水量と送風量の実績から算定
導入ユニット数 ｘ | 2 | ユニット
曝気風量低減率 ⊿Qr | 0.3 | － | 比較対象とする制御により、以下の値を設定 ・送風量一定制御：0.3 ・送風倍率一定制御：0.2 ・DO一定制御：0.1
送風量1m3あたりの電力量 Ut | 0.01317 | kWh/m3 | 送風機の特性曲線に基づいて設定
他工事を加味した係数 α | 1 | － | ・本技術を単独の工事で導入する場合：1.0 ・散気装置や送風機の更新工事と併せて導入する場合：0.8 ・水処理施設の増設工事と併せて導入する場合：0.7（増設する系列に導入）、0.8（増設する系列でない系列に導入） ・水処理施設の新規工事と併せて導入する場合：0.6
電力料金単価 Up | 15 | 円/kWh
リモートサーバの使用年数内に接続すると見込まれる 下水処理場数 n | 8 | カ所
設定項目（基本的に固定） |  |  |  | 試算結果
項目 | 値 | 単位 |  | ①NH4-N/DO制御技術単独での導入効果
ユニットあたりの建設コスト Ac | 12.8 | 百万円/ユニット |  | a.電力量削減量 ⊿W | 461476.8 | kWh/年
ユニットあたりの年間の維持管理コスト Am | 0.667 | 百万円/ユニット・年 |  | a'.削減電力費 Ye | 6922152 | 円/年
電力量1kWhあたりの二酸化炭素排出係数 Ue | 0.579 | kg-CO2/kWh |  | b.経費回収年 Y | 4.5811 | 年
リモートサーバ構築費 R | 50 | 百万円 |  | c.温室効果ガス削減量 ⊿Yg | 267195.0672 | kg-CO2/年
軽減されるNH4-N/DO制御に関わる維持管理費 Dm | 0.093 | 百万円/ユニット・年
リモート機能に関する維持管理費 Rms | 0.3 | 百万円/年 |  | ②3つの技術を組み合わせた導入効果
リモート機能に関する維持管理費 Rmv | 1.1 | 百万円/年 |  | a.電力量削減量 ⊿W | 461476.8 | kWh/年
|  |  |  | a'.削減電力費 Ye | 6922152 | 円/年
|  |  |  | b.経費回収年 Y | 5.9682 | 年
|  |  |  | c.温室効果ガス削減量 ⊿Yg | 267195.0672 | kg-CO2/年