## 83_関東_水門_補助 (hidden)
水門の点検結果評価記録様式 | [12 empty] | 【関東】 | 2 回答時 |  | 1 照会時 |  | 3 再照会
水系番号 | 水系名 | 河川名 | No. | 施設名 | 設置年 | 基礎 形式 | 扉体 面積 (m2) | 総合的な評価 |  |  |  | 管理者 | 備考 | 確認が 必要な 施設 | 確認内容 | 確認が 必要な 施設 | 確認内容 | 確認が 必要な 施設 | 照会内容 | 確認内容 | 市町村コード（都道府県） | 都道府県名 | 都道府県or市町村 |  |  |  |  | 番 号 | 点検 年月日 | ふりがな | 所在地 | 岸別 | 距離標 |  |  |  | 感潮域 | 部位ごとの評価
[8 empty] | 施設の総合評価 |  |  |  | 都道府県／ 政令指定都市 | [25 empty] | 周辺堤防 | [5 empty] | 床版、 水叩き |  | 堰柱 |  | 門柱 |  | ゲート操作台・操作室 |  | 胸壁 |  | 翼壁 |  | 取付護岸 |  | 護床工 |  | その他 |  | 所見
[8 empty] | 土木 施設 | 機械 設備 | 電気 通信 施設 | [27 empty] | 天端 |  | 表法 |  | 裏法
[38 empty] | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分 | 変状 種別 | 評価 区分
29 | 荒川 | 芝川 | 1 | 青木水門 | 1963 | 杭基礎 | 60 | B | B | A | B | 埼玉県 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 11 | 埼玉県 | 都道府県 | 1 | 青木水門 | TRUE | 83_関東_補助 | 1 | 2018-02-15 |  | 川口市 | 右岸 | 5 | km+ | 508 | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 状況の推移を観察し、処置の実施を検討する
29 | 荒川 | 芝川 | 2 | 領家水門 | 1965 | 杭基礎 | 92.4 | C | B | A | B | 埼玉県 |  | 修正 | 評価を記入しました。 | 重要 | 今年度の評価を記載してください | OK |  |  | 11 | 埼玉県 | 都道府県 | 2 | 領家水門 | TRUE | 83_関東_補助 | 2 | 2017-12-25 |  | 川口市領家 | 左右岸 | 0 | km+ | 0 | m |  | - | a | - | a | - | a | - | c | - | a | - | a | - | a | - | a | - | b | - | a | - | a | - | c | 堆積土砂を撤去しなければ、水門の開閉は不可能と判断される。 ただし、当水門は常時閉となっている水門のため、通常の運用であれば支障はない。
#N/A | 大岡川 | 大岡川分水路 | 3 | 大岡川水門 | 1980 | 杭基礎 | 5.3 | B | A | A | B | 神奈川県 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 14 | 神奈川県 | 都道府県 | 3 | 大岡川水門 | TRUE | 83_関東_補助 | 1 | Ｈ30年4月２4日 |  | 横浜市港南区笹下五丁目地先 | 左岸 | 2 | km+ | 230 | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [2] | b | [4] | b | - | - | - | - | [2] | b | - | - | - | - | - | - | 土木施設は、クラックがみうけられるが水門の機能には特段問題は生じていない。機械設備は、巻き上げ機の更新を平成２７年度に更新しており、現在は概ね良好に作動している。電気設備は、２ヶ月に１回の点検と年１回の精密点検を実施しており、概ね良好である。
#N/A | 大岡川 | 大岡川分水路 | 4 | 日野川水門 | 1980 | 杭基礎 | 9 | B | A | A | B | 神奈川県 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  | 14 | 神奈川県 | 都道府県 | 4 | 日野川水門 | TRUE | 83_関東_補助 | 2 | Ｈ30年4月２4日 |  | 横浜市港南区日野五丁目地先 | 左岸 | 3 | km+ | 630 | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [2] | b | - | - | - | - | [6] | b | 土木施設は、クラックがみうけられるが水門の機能には特段問題は生じていない。機械設備は、巻き上げ機の更新を平成２７年度に更新しており、現在は概ね良好に作動している。電気設備は、２ヶ月に１回の点検と年１回の精密点検を実施しており、概ね良好である。

## 表3-5
表３－５ 都道府県・指定都市管理区間の試行結果（水門）
水系名 | 河川名 | No. | 施設名 | 設置年 | 基礎 形式 | 扉体 面積 (m2) | 評価 | 管理者
都道府県／ 政令指定都市
荒川 | 芝川 | 1 | 青木水門 | 1963 | 杭基礎 | 60 | B | 埼玉県
荒川 | 芝川 | 2 | 領家水門 | 1965 | 杭基礎 | 92.4 | B | 埼玉県
大岡川 | 大岡川分水路 | 3 | 大岡川水門 | 1980 | 杭基礎 | 5.3 | B | 神奈川県
大岡川 | 大岡川分水路 | 4 | 日野川水門 | 1980 | 杭基礎 | 9 | B | 神奈川県
信濃川 | うるし沢川 | 5 | うるし沢川水門 | 1988 | 直接基礎 | 8 | A | 新潟県
信濃川 | 刑部沢川 | 6 | 刑部沢川水門 | 1989 | 直接基礎 | 0.8 | A | 新潟県
信濃川 | 黒川 | 7 | 樽井川水門 | 1984 | 不明 | 16.82 | A | 新潟県
信濃川 | 山王川 | 8 | 山王川水門 | 1984 | 直接基礎 | 3.3 | A | 新潟県
信濃川 | 能代川 | 9 | 新津川水門 | 2004 | 杭基礎 | 84.6 | A | 新潟県
関川 | 保倉川 | 10 | 潟川水門 | 2017 | 杭基礎 | 25.84 | B | 新潟県
関川 | 保倉川 | 11 | 重川水門 | 2017 | 杭基礎 | 29.67 | C | 新潟県
小矢部川 | 上津清水川 | 12 | 上津清水川水門 | 1990 | 直接基礎 | 20.46 | B | 富山県
上市川 | 上市川 | 13 | 魚躬水門 | 1973 | 直接基礎 | 6.344 | C | 富山県
安良里浜川 | 安良里浜川 | 14 | 安良里浜川水門 | 2004 | 杭基礎 | 41.134 | C | 静岡県
青野川 | 前田川 | 15 | 前田川水門 | 1999 | 直接基礎 | 12.71 | C | 静岡県
五十鈴川 | 五十鈴川 | 16 | 五十鈴川水門 | 2001 | 杭基礎 | 54.775 | C | 静岡県
殿田川 | 殿田川 | 17 | 殿田川水門 | 2013 | 直接基礎 | 17.55 | C | 静岡県
河津川 | 河津川 | 18 | 峰水門 | 1979 | 直接基礎 | 14 | B | 静岡県
松原川 | 松原川 | 19 | 松原川水門 | 2007 | 杭基礎 | 15.04 | B | 静岡県
八木沢大川 | 八木沢大川 | 20 | 八木沢大川水門 | 2004 | 直接基礎 | 36.25 | C | 静岡県
富士川 | 潤井川 | 21 | 潤井川水門 | 1981 | 直接基礎 | 36 | C | 静岡県
富士川 | 星山放水路 | 22 | 星山放水路水門 | 1974 | 直接基礎 | 81.2 | C | 静岡県
富士川 | 田子江川 | 23 | 田子水門 | 2004 | 直接基礎 | 9.89 | A | 静岡県
巴川 | 大谷川放水路 | 24 | 大谷川水門 | 1986 | 杭基礎 | 118.4 | C | 静岡県
安倍川 | 丸子川 | 25 | 小豆川水門 | 1980 | 直接基礎 | 41.65 | A | 静岡県
巴川 | 常念川 | 26 | 常念川水門 | 1999 | 杭基礎 | 28.1 | B | 静岡県
勝間田川 | 勝間田川 | 27 | 勝間田川水門 | 2011 | 直接基礎 | 369.705 | B | 静岡県
須々木川 | 須々木川 | 28 | 須々木川水門 | 1990 | 直接基礎 | 48 | C | 静岡県
瀬戸川 | 瀬戸川 | 29 | 当目大橋陸閘 | 1986 | 直接基礎 | 25.092 | B | 静岡県
瀬戸川 | 石脇川 | 30 | 石脇川新水門 | 2002 | 直接基礎 | 41.65 | B | 静岡県
瀬戸川 | 石脇川 | 31 | 石脇川水門 | 1976 | 直接基礎 | 41.65 | B | 静岡県
瀬戸川 | 梅田川 | 32 | 梅田川水門 | 1986 | 直接基礎 | 56.5 | A | 静岡県
湯日川 | 湯日川 | 33 | 湯日川水門 | 2000 | 直接基礎 | 207.9 | B | 静岡県
栃山川 | 栃山川 | 34 | 栃山川水門 | 1987 | 直接基礎 | 264.6 | B | 静岡県
萩間川 | 萩間川 | 35 | 萩間川相良水門 | 1995 | 直接基礎 | 276 | B | 静岡県
太田川 | ぼう僧川 | 36 | ぼう僧川水門 | 1997 | 杭基礎 | 151.41 | C | 静岡県
弁財天川 | 弁財天川 | 37 | 昭和水門 | 1972 | 直接基礎 | 144.3 | C | 静岡県
太田川 | 磐田久保川 | 38 | 大池水門 | 1980 | 直接基礎 | 19.5 | B | 静岡県
都田川 | 旧新川 | 39 | 入野富士見水門 | 2002 | 直接基礎 | 60 | C | 静岡県
(二)浜川 | 浜川 | 40 | 浜川水門 | 1989 | 杭基礎 | 70.95 | A | 静岡市
九頭竜川 | 竹田川 | 41 | 間島川水門 | 1985 | 杭基礎 | 12.42 | C | 福井県
淀川 | 安治川 | 42 | 安治川水門 | 1970 | ケーソン基礎 | 991.2 | C | 大阪府
淀川 | 尻無川 | 43 | 尻無川水門 | 1970 | ケーソン基礎 | 991.2 | C | 大阪府
淀川 | 寝屋川 | 44 | 寝屋川浄化ポンプ場水門 | 1981 | 杭基礎 | 59 | A | 大阪府
淀川 | 寝屋川 | 45 | 分水水門 | 1983 | 杭基礎 | 44 | A | 大阪府
淀川 | 寝屋川 | 46 | 桜木水門 | 1984 | 杭基礎 | 46 | A | 大阪府
淀川 | 寝屋川 | 47 | 古川浄化用導水路 寝屋川側水門 | 1988 | 杭基礎 | 3.0625 | A | 大阪府
淀川 | 寝屋川 | 48 | 古川浄化導水路 古川側水門 | 1988 | 杭基礎 | 3.75 | A | 大阪府
淀川 | 寝屋川 | 49 | 古川水門 | 1976 | 杭基礎 | 3.06 | A | 大阪府
淀川 | 寝屋川 | 50 | 城北寝屋川口水門 | 1988 | 杭基礎 | 153.3 | A | 大阪府
淀川 | 神崎川 | 51 | 旧猪名川水門 | 1966 | 杭基礎 | 99 | C | 大阪府
淀川 | 神崎川 | 52 | 出来島水門 | 1962 | ケーソン基礎 | 100.2 | B | 大阪府
淀川 | 神崎川 | 53 | 番田水門 | 2007 | ケーソン基礎 | 221.43 | A | 大阪府
淀川 | 正蓮寺川 | 54 | 正蓮寺川水門 | 1999 | 杭基礎 | 147.8 | C | 大阪府
淀川 | 第二寝屋川 | 55 | 長瀬川水門 | 1973 | 杭基礎 | 12.65 | A | 大阪府
淀川 | 平野川分水路 | 56 | 平野川分水路排水機場水門 | 1981 | 杭基礎 | 162.4 | A | 大阪府
淀川 | 木津川 | 57 | 木津川水門 | 1970 | ケーソン基礎 | 952.9 | C | 大阪府
淀川 | 木津川 | 58 | 三軒家水門 | 1969 | ケーソン基礎 | 168.6 | C | 大阪府
淀川 | 六軒家川 | 59 | 六軒家川水門 | 1969 | 杭基礎 | 293.9 | C | 大阪府
吉井川 | 永江川 | 60 | 浜用水水門 | 2004 | 地盤改良 | 9.25 | A | 岡山市
倉敷川 | 倉敷川 | 61 | 粒江水門 | 1974 | 不明 | 16.8 | A | 岡山県
吉野川 | 新池川 | 62 | 新池水門（排水機場） | 1978 | 直接基礎 | 190.986 | B | 徳島県
吉野川 | 大谷川 | 63 | 大谷川水門（排水機場） | 1989 | 直接基礎 | 257.76 | B | 徳島県
伊万里川 | 脇田川 | 64 | 脇田川水門 | 1992 | 杭基礎 | 207 | A | 佐賀県
伊万里川 | 脇田川 | 65 | 無名水門-1 | 1992 | 杭基礎 | 81 | A | 佐賀県
伊万里川 | 脇田川 | 66 | 無名水門-2 | 1992 | 杭基礎 | 82 | A | 佐賀県
廻里江川 | 廻里江川 | 67 | 廻里江川防潮水門 | 1997 | 杭基礎 | 179.34 | B | 佐賀県
郡浦川 | 郡浦川 | 68 | 郡浦川水門 | 1996 | 杭基礎 | 99.16 | A | 熊本県
白川 | 黒川 | 69 | 無田遊水池 | 2007 | 杭基礎 | 22.62 | B | 熊本県
白川 | 黒川 | 70 | 小野遊水池 | 2001 | 杭基礎 | 56.1 | B | 熊本県
白川 | 黒川 | 71 | 内牧遊水池 | 1995 | 杭基礎 | 100.3 | C | 熊本県
大野川 | 大野川 | 72 | 港川水門 | 2002 | 杭基礎 | 75.6 | A | 熊本県
坪井川 | 坪井川 | 73 | 高平水門 | 1992 | 杭基礎 | 50.1 | B | 熊本県
坪井川 | 坪井川 | 74 | 打越水門 | 1993 | 杭基礎 | 79.2 | A | 熊本県
坪井川 | 坪井川 | 75 | 坪井水門 | 1992 | 杭基礎 | 55.35 | B | 熊本県
坪井川 | 坪井川 | 76 | 泥川水門 | 1982 | 杭基礎 | 32 | B | 熊本県
坪井川 | 坪井川 | 77 | 壺川水門 | 1994 | 杭基礎 | 55.35 | A | 熊本県
網津川 | 網津川 | 78 | 網津川防潮水門 | 1986 | 杭基礎 | 64.6 | A | 熊本県
（ 参 考 ）