## 評価シート
電気通信施設アセットマネジメント評価表
整備局名称
事業所名称
評価種別
対象設備名
施設情報番号
評価基準日
設置場所
重要度評価
設備概要
0
１．ストック基本評価
| 合計 |  | 100% |  | 0 |  | ＜ | 30 | 点
|  |  |  | 整備更新の要／否判定 | 否
２．性能評価（サービスレベル管理）
| CASE概要 |  |  |  | ＣＡＳＥ１ | [6 empty] | ＣＡＳＥ２ | [8 empty] | ＣＡＳＥ３
| 評価項目設定 |  |  |  | 性能評価における各ＣＡＳＥにおけるレベル評価は、設備の特性に応じて、評価すべきサービスを設定する。 性能評価の定量化に関しては、サービスの利用者、設備の運用者の視点、評価を取り入れるものとする。 定量化の手法は、提供サービス、設備の特性に応じて、適切な方式で行うものとする。 サービス内容が情報の種類･量・詳細レベルや迅速性等で定量化が可能な場合は、数値による定量評価を行う。 サービス内容の定量化が困難な場合はサービス内容を定性評価（５～３段階）を行い評価値を点数化して評価する。 各サービス評価は各１０点を最高点とし、それぞれ評価重み（計１００％）を乗じて合計値をサービスレベル評価とする。
及び評価手法
| ①機能評価 | [6 empty] | 評価項目 | [9 empty] | 二次評価コメント
機能評価の評価重みを変更した場合に、その変更理由と変更内容を記述する。
[8 empty] | 評価重み |  |  | ①機能評価の重み（％）
評価手法
必要サービスレベル
[5 empty] | ＣＡＳＥ１ | [6 empty] | ＣＡＳＥ２ | [8 empty] | ＣＡＳＥ３
[5 empty] | ＣＡＳＥ１評価値 | [7 empty] | ＣＡＳＥ２評価値 | [9 empty] | ＣＡＳＥ３評価値
[5 empty] | 評価重み換算 |  |  |  | 0 |  |  |  | 評価重み換算 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 評価重み換算 |  |  |  |  | 0
| ②作業性評価 | [6 empty] | 評価項目 | [9 empty] | 二次評価コメント
機能評価の評価重みを変更した場合に、その変更理由と変更内容を記述する。
[8 empty] | 評価重み |  |  | ②作業性評価の重み（％）
評価手法
必要サービスレベル
[5 empty] | ＣＡＳＥ１ | [6 empty] | ＣＡＳＥ２ | [8 empty] | ＣＡＳＥ３
[5 empty] | ＣＡＳＥ１評価値 | [7 empty] | ＣＡＳＥ２評価値 | [9 empty] | ＣＡＳＥ３評価値
[5 empty] | 評価重み換算 |  |  |  | 0 |  |  |  | 評価重み換算 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 評価重み換算 |  |  |  |  | 0
| ③サービス評価（外部） | [6 empty] | 評価項目 | [9 empty] | 二次評価コメント
機能評価の評価重みを変更した場合に、その変更理由と変更内容を記述する。
[8 empty] | 評価重み |  |  | ③サービス評価（外部）の重み（％）
評価手法
必要サービスレベル
[5 empty] | ＣＡＳＥ１ | [6 empty] | ＣＡＳＥ２ | [8 empty] | ＣＡＳＥ３
[5 empty] | ＣＡＳＥ１評価値 | [7 empty] | ＣＡＳＥ２評価値 | [9 empty] | ＣＡＳＥ３評価値
[5 empty] | 評価重み換算 |  |  |  | 0 |  |  |  | 評価重み換算 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 評価重み換算 |  |  |  |  | 0
| ④サービス評価（内部） | [6 empty] | 評価項目 | [9 empty] | 二次評価コメント
機能評価の評価重みを変更した場合に、その変更理由と変更内容を記述する。
[8 empty] | 評価重み |  |  | ④サービス評価（内部）の重み（％）
評価手法
必要サービスレベル
[5 empty] | ＣＡＳＥ１ | [6 empty] | ＣＡＳＥ２ | [8 empty] | ＣＡＳＥ３
[5 empty] | ＣＡＳＥ１評価値 | [6 empty] | ＣＡＳＥ２評価値 | [8 empty] | ＣＡＳＥ３評価値
[5 empty] | 評価重み換算 |  |  |  | 0 |  |  | 評価重み換算 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 評価重み換算 |  |  |  |  | 0
| 性能評価計 |  |  |  |  | 各評価値重み換算後の合計値
[5 empty] | ＣＡＳＥ１評価値 |  |  |  | 0 |  |  | ＣＡＳＥ２評価値 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ＣＡＳＥ３評価値 |  |  |  |  | 0
| 性能評価計数 |  |  |  |  | 最も高い性能評価のＣＡＳＥに評価値１を与え、その他は比率で配分する
[5 empty] | 評価係数 | ＣＡＳＥ1 |  |  | 0 | [5 empty] | ＣＡＳＥ2 |  | 0 | [6 empty] | ＣＡＳＥ3 |  | 0
CASE別評価継続の判断
|  |  |  | 性能評価計 |  |  |  | 評価中断 | [7 empty] | 評価中断 | [8 empty] | 評価中断
３．信頼性評価（リスク管理）
| ＣＡＳＥ概要 |  |  |  | ＣＡＳＥ１ | [6 empty] | ＣＡＳＥ２ | [8 empty] | ＣＡＳＥ３
（１）影響度評価
| ①重要度評価 |  |  |  | 対象設備の重要度として、提供するサービスの重要度（一般外部提供、対外機関提供、内部利用度）や河川道路管理・運用における対象設備の重要度等を評価する。
[5 empty] | 項 目 |  |  |  | 配点割合 |  | 評価点 | 評価内容 | [10 empty] | 備 考
[5 empty] | 一般外部提供 |  |  |  | 0 |  |  | 一般提供の有無、利用普及度等を評価
[5 empty] | 対外機関提供 |  |  |  | 20 |  |  | 外部機関、国以外への提供の有無等を評価
[5 empty] | 内部利用度 |  |  |  | 30 |  |  | 内部における利用度等を評価
[5 empty] | 管理･運用重要度 |  |  |  | 30 |  |  | 管理・運用上の重要度の評価
[5 empty] | その他重要度要素 |  |  |  | 20 |  |  | その他施設特有の重要度を評価
[5 empty] | 合 計 |  |  |  | 100 |  | 0
| ②安全性評価 |  |  |  | 対象設備において障害又は誤動作等が生じた場合に、公共施設全体の運用上の支障、安全性低下等に伴う事故発生などで一般住民や公共施設利用者等への影響や人命財産への波及等の安全性へ影響について評価する。
[5 empty] | 項 目 |  |  |  | 配点割合 |  | 評価点 | 評価内容 | [10 empty] | 備 考
[5 empty] | 公共施設運用 |  |  |  | 80 |  |  | 公共施設の運用への安全性への影響を評価
[5 empty] | 一般利用者安全 |  |  |  | 0 |  |  | 一般利用者等への安全性への影響を評価
[5 empty] | その他安全性要素 |  |  |  | 20 |  |  | その他施設特有の安全性への影響を評価
[5 empty] | 合 計 |  |  |  | 100 |  | 0
| ③影響範囲評価 |  |  |  | 対象設備において障害又は誤動作等が生じた場合に、影響する範囲として全国的又は地域的影響、対象設備内での影響(広域性）の評価及び組織内外、一般住民への波及等の影響範囲について評価する。
[5 empty] | 項 目 |  |  |  | 配点割合 |  | 評価点 | 評価内容 | [10 empty] | 備 考
[5 empty] | 地域範囲の広域性 |  |  |  | 40 |  |  | 影響の広域的波及を評価
[5 empty] | 組織範囲の広域性 |  |  |  | 40 |  |  | 組織内外、一般利用者等への波及を評価
[5 empty] | その他影響範囲要素 |  |  |  | 20 |  |  | その他施設特有の波及の影響を評価
[5 empty] | 合 計 |  |  |  | 100 |  | 0
[6 empty] | 影響度配点合計 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 影響度係数 |  |  |  |  | 0 | 影響度合計点／１００
（２）運用信頼性評価
| ①保守部品供給 |  |  |  | 対象設備の障害復旧や運用上、重要な保守部品や代替品の供給体制や供給保証の状態について評価する。保守部品の供給が困難な場合を信頼性が低い（阻害要因として高いリスク）として評価する。
[5 empty] | 信頼性評価点 |  |  |  | 保守部品供給の信頼性評価 | [13 empty] | 備 考
[8 empty] | 0 | 保守部品等の在庫なし（部品取り装置なし）
[8 empty] | 3 | 保守部品等の在庫なし（部品取り装置あり）
[8 empty] | 5 | 保守部品等の製造中止（供給制限中）
[8 empty] | 10 | 保守部品等の製造を制限中
[8 empty] | 20 | 保守部品等の製造・供給中
[5 empty] | ＣＡＳＥ１評価値 | [7 empty] | ＣＡＳＥ２評価値 | [8 empty] | ＣＡＳＥ３評価値
| ②技術者体制 |  |  |  | 対象設備の障害対応や運用管理に関して設備の内容を熟知し円滑な復旧が可能な技術者の有無、組織体制を評価する。技術者の派遣等が困難な場合を信頼性が低い（阻害要因として高いリスク）として評価する。
[5 empty] | 信頼性評価点 |  |  |  | 技術者体制の信頼性評価 | [13 empty] | 備 考
[8 empty] | 0 | 専任技術者が不在若しくは体制が無く障害対応が困難（養成もなし）
[8 empty] | 3 | 専任技術者が工場に極少数で障害の即応が困難
[8 empty] | 5 | 専任技術者が地方におらず対応に時間を要する
[8 empty] | 10 | 専任技術者が地方にいるが少なく対応に時間を要する
[8 empty] | 20 | 技術者体制に問題が無い
[5 empty] | ＣＡＳＥ１評価値 | [7 empty] | ＣＡＳＥ２評価値 | [8 empty] | ＣＡＳＥ３評価値
| ③サービス保証 |  |  |  | 対象設備に組み込まれるＯＳやミドルウェア及び単独製品に関するサービス保証期間が有限で、継続して利用する場合の機能や性能への影響について評価する。サービス保証期限の超過等を高いリスク（阻害要因）として評価する。
[5 empty] | 信頼性評価点 |  |  |  | サービス保証の信頼性評価 | [13 empty] | 備 考
[8 empty] | 0 | サービス保証期限を相当超過し障害対応ができない
[8 empty] | 3 | サービス保証期限を相当超過しているが障害対応が限定的に可能である
[8 empty] | 5 | サービス保証期限を超過しており、障害対応等に相当な時間（3日程度）を要する
[8 empty] | 10 | 一部でサービス保証期限を超過しており、障害対応等に時間（1日程度）を要する
[8 empty] | 20 | サービス保証に問題が無い
[5 empty] | ＣＡＳＥ１評価値 | [7 empty] | ＣＡＳＥ２評価値 | [8 empty] | ＣＡＳＥ３評価値
| ④障害復旧時間 |  |  |  | 対象設備に重大な障害が発生した場合に復旧までに想定される時間を評価する。復旧までの時間が長い場合を信頼性が低い（阻害要因として高いリスク）として評価する。
[5 empty] | 信頼性評価点 |  |  |  | 障害復旧時間の信頼性評価 | [13 empty] | 備 考
[8 empty] | 0 | 障害復旧までに発生から数ヶ月以上の時間が想定される
[8 empty] | 3 | 障害復旧までに発生から１ヶ月以上のの時間が想定される
[8 empty] | 5 | 障害復旧までに発生から１～２週間程度の時間が想定される
[8 empty] | 10 | 障害復旧までに発生から３～数日の時間が想定される
[8 empty] | 20 | 障害復旧までに発生から即日又は２日程度で復旧が想定される
[5 empty] | ＣＡＳＥ１評価値 | [7 empty] | ＣＡＳＥ２評価値 | [8 empty] | ＣＡＳＥ３評価値
| 運用信頼性評価計 | [6 empty] | ＣＡＳＥ１運用信頼性評価値 | 0 | [6 empty] | ＣＡＳＥ２運用信頼性評価値 | 0 | [7 empty] | ＣＡＳＥ３運用信頼性評価値 | 0
（①～④計）
（３）信頼度評価
| 障害発生頻度 |  |  |  | 対象設備の想定される障害発生頻度により信頼度を評価する。 想定利用期間又は設計寿命期間内において発生する可能性のある重大な障害の発生頻度により信頼度について評価する。 障害発生頻度は、当該期間中の想定発生回数とし、同種設備の障害確率を基に想定する。 継続して使用する場合は、過去５年間の発生確率に係数を乗じ信頼度を減ずる。（ｅｘ１～５年：k=1.5、６～10年：k=2） 障害確率が1未満の場合や発生頻度が想定できない場合には発生頻度（信頼度）は１とする。
[5 empty] | ＣＡＳＥ１信頼度評価値 | [6 empty] | ＣＡＳＥ２信頼度評価値 | [8 empty] | ＣＡＳＥ３信頼度評価値
| 信頼性評価方法 |  |  |  | 信頼性評価の合計値は、当該施設の影響度評価値（影響度係数）に各ＣＡＳＥの運用信頼性評価値と信頼度評価値（障害発生頻度）を乗じて算定する。 信頼性評価値＝影響度係数＊ＣＡＳＥ運用信頼性評価値／信頼度評価値 信頼性評価係数：最も高い信頼性評価ＣＡＳＥに評価係数１を与え、その他は比率で配分する
[6 empty] | ＣＡＳＥ１評価値計 | [7 empty] | ＣＡＳＥ２評価値計 | [9 empty] | ＣＡＳＥ３評価値計
[9 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0!
信頼性評価係数
[5 empty] | 評価係数 | ＣＡＳＥ1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | ＣＡＳＥ2 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | ＣＡＳＥ3 |  | #DIV/0!
| CASE別評価継続の判断 | [6 empty] | 重要度評価 | 0 |  |  |  |  | 信頼性評価値 ＞ |  |  |  |  | 5 |  | 点
[8 empty] | ＣＡＳＥ１信頼性評価値 | ＜ |  | 5点 |  |  |  |  | ＣＡＳＥ２信頼性評価値 | ＜ |  | 5点 | [5 empty] | ＣＡＳＥ３信頼性評価値 | ＜ |  | 5点
[9 empty] | 評価中断 | [7 empty] | 評価中断 | [8 empty] | 評価中断
４．コスト評価
| ＣＡＳＥ概要 |  |  |  | ＣＡＳＥ１ | [6 empty] | ＣＡＳＥ２ | [8 empty] | ＣＡＳＥ３
各ＣＡＳＥ利用期間
|  | 最低利用年数 | 0 | [5 empty] | 年（想定利用期間） | [7 empty] | 年（設備設計(期待）寿命） | [8 empty] | 年（設備設計(期待）寿命）
２－１．維持運用コスト
| ①点検経費 |  |  |  | 対象設備の算定期間における点検コストの算定。算定期間は各ＣＡＳＥのうち最小利用期間とする。 点検経費は点検基準による年間経費を算定する。
|  | 経費算定期間 | 0 |  | 点検経費 |  |  |  | 千円 |  |  |  | 点検経費 |  |  |  | 千円 |  |  |  |  | 点検経費 |  |  |  | 千円
[5 empty] | 点検ｺｽﾄ |  | 0 |  | 千円 |  |  |  | 点検ｺｽﾄ |  | 0 |  | 千円 |  |  |  |  | 点検ｺｽﾄ |  | 0 |  | 千円
| ②修繕費 |  |  |  | 対象設備の想定修繕費の算定。算定期間は各ＣＡＳＥのうちの最小利用期間とする。 想定修理費は継続利用の場合は、過去５年間の累積修理費に設備の既利用期間に応じた係数を乗じる（ex:１～５年：k=1.5、６～10年k=2） 設備更新等の場合には、累積修理費モデルの平均修理費又は過去５年間の累積修理費に係数（ex:修理費×5/設計寿命）を乗ずる
| 経費算定期間 |  | 0 |  | 想定修理費 |  |  |  | 千円／0年 |  |  |  |  | 想定修理費 |  |  | 千円／0年 | [5 empty] | 想定修理費 |  |  | 千円／0年
| ③運用等経費 |  |  |  | 対象設備の運用に要する経費の算定。算定期間は各ＣＡＳＥのうちの最小利用期間とする。 運用経費は年間の当該設備を運用するために必要となる電力料金及び運用要員の経費や機材(消耗品）等の経費とする。 電力料金は通常運用容量＊平均電力単価、要員経費、機材費等は想定される範囲で計上する。
| 経費算定期間 |  | 0 |  | 電力料金 |  |  |  | 千円/年 |  |  |  |  | 電力料金 |  |  | 千円/年 | [5 empty] | 電力料金 |  |  | 千円/年
[5 empty] | 運用経費 |  |  |  | 千円/年(その他経費等) |  |  |  |  | 運用経費 |  |  | 千円/年(その他経費等) | [5 empty] | 運用経費 |  |  | 千円/年(その他経費等)
[5 empty] | 運用ｺｽﾄ |  | 0 |  | 千円/年 |  |  |  |  | 運用ｺｽﾄ | 0 |  | 千円/年 | [5 empty] | 運用ｺｽﾄ | 0 |  | 千円/年
[7 empty] | 0 |  | 千円／0年 | [5 empty] | 0 |  | 千円／0年 | [6 empty] | 0 |  | 千円／0年
| ④その他経費 |  |  |  | 対象設備のランニングコストとして必要となる経費を積み上げ計上する。
[10 empty] | 千円／5年 | [7 empty] | 千円／5年 | [8 empty] | 千円／5年
| 維持運用コスト概算額 | [5 empty] | 0 |  | 千円／0年 | [5 empty] | 0 |  | 千円／0年 | [6 empty] | 0 |  | 千円／0年
２－２．整備・更新コスト
| ＣＡＳＥ概要 |  |  |  | ＣＡＳＥ１ | [6 empty] | ＣＡＳＥ２ | [8 empty] | ＣＡＳＥ３
[5 empty] | ＣＡＳＥ１ | [6 empty] | ＣＡＳＥ２ | [8 empty] | ＣＡＳＥ３
各ＣＡＳＥ利用期間
| 最低利用年数 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 年（想定利用期間） | [5 empty] | 0 |  | 年（設備設計(期待）寿命） | [6 empty] | 0 |  | 年（設備設計(期待）寿命）
| 整備・更新コスト概算額 | [7 empty] | 千円／0年 | [7 empty] | 千円／0年 | [8 empty] | 千円／0年
| 想定利用期間割当費用 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 千円／0年 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 千円／0年 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 千円／0年
| ライフサイクルコスト概算額 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 千円／0年 | [5 empty] | #DIV/0! |  | 千円／0年 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 千円／0年
（維持運用コスト＋整備・更新コスト）
|  |  |  | ライフサイクルコスト評価 | 各ＣＡＳＥにおけるライフサイクルコスト概算額を基にライフサイクルコスト評価を行う。 ・最もライフサイクルコストが大きいＣＡＳＥの値で各ＣＡＳＥの金額を除算し金額比を算出。（d1､d2､d3／max：dm） ・評価値Ｃ＝１－（ｄｎ-ｄｍ） 最もライフサイクルコストが小さいＣＡＳＥに評価係数１を与え、その他は比例配分する。
|  |  | 金額比 |  |  | ＣＡＳＥ1 | 評価対象外 | [6 empty] | ＣＡＳＥ２ | 評価対象外 | [7 empty] | ＣＡＳＥ3 | 評価対象外
|  |  | 評価係数 |  |  |  | - | [7 empty] | - | [8 empty] | -
５．アセットマネジメント総合評価
アセットマネジメント総合評価は、性能評価（サービスレベル管理）、信頼性評価（リスク管理）、コスト評価（コスト管理）の評価値を各ＣＡＳＥ毎に総合的に評価して、評価指数を求める。 各評価項目の配点重み付けは設備の特性等を勘案して定める。
[7 empty] | 重要度評価 |  |  |  | 0
[5 empty] | 評価項目 | [5 empty] | 配点割合 |  |  | 備 考
[5 empty] | 性能評価（サービスレベル管理） | [8 empty] | サービスレベルの高いＣＡＳＥをプラス評価
[5 empty] | 信頼性評価（リスク管理） | [8 empty] | リスクレベルが高いＣＡＳＥをプラス評価
[5 empty] | コスト評価（コスト管理） | [8 empty] | ライフサイクルコストとの小さいＣＡＳＥをプラス評価
[5 empty] | 配点合計 | [5 empty] | 0
|  |  | 評価項目 | [5 empty] | 配 点 |  | ＣＡＳＥ１ |  |  | ＣＡＳＥ2 |  |  |  | ＣＡＳＥ3 |  |  |  | 備 考
[11 empty] | 係数 | 得点 |  | 係数 |  | 得点 |  | 係数 |  | 得点
|  |  | ①性能評価（サービスレベル管理） | [7 empty] | － | 0 |  | － |  | 0 |  | － |  | 0
|  |  | ②信頼性評価（リスク管理） | [7 empty] | － | 0 |  | － |  | 0 |  | － |  | 0
|  |  | ③コスト評価（コスト管理） | [7 empty] | － | 0 |  | － |  | 0 |  | － |  | 0
注1：ＣＡＳＥ２は一部既存設備を継続使用するためストック評価の１／２を評価
総合評価指標１（各ＣＡＳＥの加算評価)
[11 empty] | ＣＡＳＥ１ |  |  | ＣＡＳＥ2 |  |  |  | ＣＡＳＥ3
[10 empty] | ①+②+③ | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
総合評価指標2（各ＣＡＳＥのＢ／Ｃ評価）
[11 empty] | ＣＡＳＥ１ |  |  | ＣＡＳＥ2 |  |  |  | ＣＡＳＥ3
[10 empty] | 金額比 | 評価対象外 |  |  | 評価対象外 |  |  |  | 評価対象外
[10 empty] | （①＋②）／金額比 | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
評価指標結果に対するコメント

## リスト1 (hidden)
設備区分 | 対象設備名 |  |  | 評価種別 | 評価テンプレートにおける設備名 | パターンNo | 通し番号 | 設備番号 | 【固定項目】 | 重要度：高 | 重要度：中 | 重要度：低
00 | 標準 | 標準 |  | 標準 |  |  | 0 | 0 | ３．信頼性評価（リスク管理） CASE別評価継続の判断 | 12 | 7 | 5
01 | 受変電設備 | 受変電設備 | 2 | 点検 | 受変電設備(点検結果整理表) | 3 | 1 | 1 | ５．アセットマネジメント総合評価配点合計 | 30 | 30 | 30
|  | 受変電設備 |  | 劣診 | 受変電設備(劣化診断結果整理表) | 1 | 2 | 1 |  | 50 | 30 | 20
02 | 発動発電設備 | 発動発電設備 | 4 | 点検 | 発動発電設備(ディーゼル)(点検結果整理表) | 3 | 3 | 2 |  | 20 | 40 | 50
|  | 発動発電設備 |  | 劣診 | 発動発電設備(ディーゼル)(劣化診断結果整理表) | 1 | 4 | 2
|  | 発動発電設備 |  | 点検 | 発動発電設備(ガスタービン)(点検結果整理表) | 3 | 5 | 2
|  | 発動発電設備 |  | 劣診 | 発動発電設備(ガスタービン)(劣化診断結果整理表) | 1 | 6 | 2
03 | 無停電電源設備 | 無停電電源設備 | 2 | 点検 | 無停電電源設備(点検結果整理表) | 3 | 7 | 3
|  | 無停電電源設備 |  | 劣診 | 無停電電源設備(劣化診断結果整理表) | 2 | 8 | 3
04 | 直流電源設備 | 直流電源設備 | 2 | 点検 | 直流電源設備(点検結果整理表) | 3 | 9 | 4
|  | 直流電源設備 |  | 劣診 | 直流電源設備(劣化診断結果整理表) | 2 | 10 | 4
05 | ＣＣＴＶ設備 | ＣＣＴＶ設備 | 2 | 点検 | ＣＣＴＶ設備(点検結果整理表) | 3 | 11 | 5
|  | ＣＣＴＶ設備 |  | 劣診 | ＣＣＴＶ設備(劣化診断結果整理表) | 2 | 12 | 5
06 | テレメータ設備 | テレメータ設備 | 6 | 点検 | テレメータ設備(監視局)(点検結果整理表) | 3 | 13 | 6
|  | テレメータ設備 |  | 劣診 | テレメータ設備(監視局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 14 | 6
|  | テレメータ設備 |  | 点検 | テレメータ設備(中継局)(点検結果整理表) | 3 | 15 | 6
|  | テレメータ設備 |  | 劣診 | テレメータ設備(中継局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 16 | 6
|  | テレメータ設備 |  | 点検 | テレメータ設備(観測局)(点検結果整理表) | 3 | 17 | 6
|  | テレメータ設備 |  | 劣診 | テレメータ設備(観測局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 18 | 6
07 | 放流警報設備 | 放流警報設備 | 6 | 点検 | 放流警報設備(制御監視局)(点検結果整理表) | 3 | 19 | 7
|  | 放流警報設備 |  | 劣診 | 放流警報設備(制御監視局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 20 | 7
|  | 放流警報設備 |  | 点検 | 放流警報設備(中継局)(点検結果整理表) | 3 | 21 | 7
|  | 放流警報設備 |  | 劣診 | 放流警報設備(中継局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 22 | 7
|  | 放流警報設備 |  | 点検 | 放流警報設備(警報局)(点検結果整理表) | 3 | 23 | 7
|  | 放流警報設備 |  | 劣診 | 放流警報設備(警報局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 24 | 7
08 | レーダ雨（雪）量計システム | レーダ雨（雪）量計システム | 2 | 点検 | レーダ雨(雪)量計システム(基地局)(点検結果整理表) | 3 | 25 | 8
|  | レーダ雨（雪）量計システム |  | 点検 | レーダ雨(雪)量計システム(処理局)(点検結果整理表) | 3 | 26 | 8
09 | 道路情報表示設備 | 道路情報表示設備 | 4 | 点検 | 道路情報表示設備(点検結果整理表) | 3 | 27 | 9
|  | 道路情報表示設備 |  | 劣診 | 道路情報表示設備(ＨＬ形表示機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 28 | 9
|  | 道路情報表示設備 |  | 劣診 | 道路情報表示設備(Ａ形・Ａ２形電光式表示機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 29 | 9
|  | 道路情報表示設備 |  | 劣診 | 道路情報表示設備(道路情報表示装置主制御機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 30 | 9
10 | 非常警報設備 | 非常警報設備 | 1 | 点検 | 非常警報設備(点検結果整理表) | 3 | 31 | 10
11 | ラジオ再放送設備 | ラジオ再放送設備 | 4 | 点検 | ラジオ再放送設備(サーバ親装置)(点検結果整理表) | 3 | 32 | 11
|  | ラジオ再放送設備 |  | 劣診 | ラジオ再放送設備(事務所装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 33 | 11
|  | ラジオ再放送設備 |  | 点検 | ラジオ再放送設備(現場)(点検結果整理表) | 3 | 34 | 11
|  | ラジオ再放送設備 |  | 劣診 | ラジオ再放送設備(ラジオ再放送装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 35 | 11
12 | 路側通信設備 | 路側通信設備 | 6 | 点検 | 路側通信設備(サーバ中央)(点検結果整理表) | 3 | 36 | 12
|  | 路側通信設備 |  | 劣診 | 路側通信設備(中央装置(サーバタイプ)(劣化診断結果整理表) | 2 | 37 | 12
|  | 路側通信設備 |  | 点検 | 路側通信設備(中央)(点検結果整理表) | 3 | 38 | 12
|  | 路側通信設備 |  | 劣診 | 路側通信設備(中央装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 39 | 12
|  | 路側通信設備 |  | 点検 | 路側通信設備(現場)(点検結果整理表) | 3 | 40 | 12
|  | 路側通信設備 |  | 劣診 | 路側通信設備(路側端末装置・案内表示板)(劣化診断結果整理表) | 2 | 41 | 12
13 | 電子応用設備 | 電子応用設備 | 4 | 点検 | 電子応用設備(路面凍結検知設備(道路気象観測設備))(点検結果整理表) | 3 | 42 | 13
|  | 電子応用設備 |  | 劣診 | 電子応用設備(路面凍結検知設備(気温計))(劣化診断結果整理表) | 2 | 43 | 13
|  | 電子応用設備 |  | 劣診 | 電子応用設備(路面凍結検知設備(路面放射温度計)(劣化診断結果整理表) | 2 | 44 | 13
|  | 電子応用設備 |  | 劣診 | 電子応用設備(路面凍結検知設備(反射比率計)(劣化診断結果整理表) | 2 | 45 | 13
14 | 多重無線通信設備 | 多重無線通信設備 | 1 | 点検 | 多重無線通信設備(点検結果整理表) | 3 | 46 | 14
15 | 電話交換設備 | 電話交換設備 | 1 | 点検 | 電話交換設備(点検結果整理表) | 3 | 47 | 15
16 | 有線通信設備 | 有線通信設備 | 1 | 点検 | 有線通信設備(点検結果整理表) | 3 | 48 | 16
17 | 光ファイバ線路監視設備 | 光ファイバ線路監視設備 | 1 | 点検 | 光ファイバ線路監視設備(点検結果整理表) | 3 | 49 | 17
18 | 衛星通信設備 | 衛星通信設備 | 5 | 点検 | 衛星通信設備(固定局)(点検結果整理表) | 3 | 50 | 18
|  | 衛星通信設備 |  | 点検 | 衛星通信設備(車載局)(点検結果整理表) | 3 | 51 | 18
|  | 衛星通信設備 |  | 点検 | 衛星通信設備(固定局(制御地球局)(点検結果整理表) | 3 | 52 | 18
|  | 衛星通信設備 |  | 点検 | 衛星通信設備(Ｋｕ－ＳＡＴ(制御地球局)(点検結果整理表) | 3 | 53 | 18
|  | 衛星通信設備 |  | 点検 | 衛星通信設備(Ｋｕ－ＳＡＴ(固定・可搬型)(点検結果整理表) | 3 | 54 | 18
19 | 河川情報システム | 河川情報システム | 1 | 点検 | 河川情報システム(点検結果整理表) | 3 | 55 | 19
20 | 道路情報システム | 道路情報システム | 1 | 点検 | 道路情報システム(点検結果整理表) | 3 | 56 | 20
21 | 路車間通信設備 | 路車間通信設備 | 1 | 点検 | 路車間通信設備(点検結果整理表) | 3 | 57 | 21
22 | ダム・堰情報システム | ダム・堰情報システム | 2 | 点検 | ダム・堰情報システム(ダム・堰放流制御装置)(点検結果整理表) | 3 | 58 | 22
|  | ダム・堰情報システム |  | 点検 | ダム・堰情報システム(ダム諸量処理装置)(点検結果整理表) | 3 | 59 | 22
23 | ネットワーク設備 | ネットワーク設備 | 2 | 点検 | ネットワーク設備(点検結果整理表) | 3 | 60 | 23
|  | ネットワーク設備 |  | 劣診 | ネットワーク設備(劣化診断結果整理表) | 4 | 61 | 23
24 | 河川情報表示設備 | 河川情報表示設備 | 5 | 点検 | 河川情報表示設備(点検結果整理表) | 3 | 62 | 24
|  | 河川情報表示設備 |  | 劣診 | 河川情報表示設備(ＬＥＤ形表示機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 63 | 24
|  | 河川情報表示設備 |  | 劣診 | 河川情報表示設備(フルカラー形表示機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 64 | 24
|  | 河川情報表示設備 |  | 劣診 | 河川情報表示設備(ＬＥＤ形表示機主制御機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 65 | 24
|  | 河川情報表示設備 |  | 劣診 | 河川情報表示設備(フルカラー形表示機主制御機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 66 | 24
| 受変電設備(点検結果整理表) |  |  |  | 受変電設備(劣化診断結果整理表)
| 発動発電設備(ディーゼル)(点検結果整理表) |  |  |  | 発動発電設備(ディーゼル)(劣化診断結果整理表)
| 発動発電設備(ガスタービン)(点検結果整理表) |  |  |  | 発動発電設備(ガスタービン)(劣化診断結果整理表)
| 無停電電源設備(点検結果整理表) |  |  |  | 無停電電源設備(劣化診断結果整理表)
| 直流電源設備(点検結果整理表) |  |  |  | 直流電源設備(劣化診断結果整理表)
| ＣＣＴＶ設備(点検結果整理表) |  |  |  | ＣＣＴＶ設備(劣化診断結果整理表)
| テレメータ設備(監視局)(点検結果整理表) |  |  |  | テレメータ設備(監視局装置)(劣化診断結果整理表)
| テレメータ設備(中継局)(点検結果整理表) |  |  |  | テレメータ設備(中継局装置)(劣化診断結果整理表)
| テレメータ設備(観測局)(点検結果整理表) |  |  |  | テレメータ設備(観測局装置)(劣化診断結果整理表)
| 放流警報設備(制御監視局)(点検結果整理表) |  |  |  | 放流警報設備(制御監視局装置)(劣化診断結果整理表)
| 放流警報設備(中継局)(点検結果整理表) |  |  |  | 放流警報設備(中継局装置)(劣化診断結果整理表)
| 放流警報設備(警報局)(点検結果整理表) |  |  |  | 放流警報設備(警報局装置)(劣化診断結果整理表)
| レーダ雨(雪)量計システム(基地局)(点検結果整理表) |  |  |  | 道路情報表示設備(ＨＬ形表示機)(劣化診断結果整理表)
| レーダ雨(雪)量計システム(処理局)(点検結果整理表) |  |  |  | 道路情報表示設備(Ａ形・Ａ２形電光式表示機)(劣化診断結果整理表)
| 道路情報表示設備(点検結果整理表) |  |  |  | 道路情報表示設備(道路情報表示装置主制御機)(劣化診断結果整理表)
| 非常警報設備(点検結果整理表) |  |  |  | ラジオ再放送設備(事務所装置)(劣化診断結果整理表)
| ラジオ再放送設備(サーバ親装置)(点検結果整理表) |  |  |  | ラジオ再放送設備(ラジオ再放送装置)(劣化診断結果整理表)
| ラジオ再放送設備(現場)(点検結果整理表) |  |  |  | 路側通信設備(中央装置(サーバタイプ)(劣化診断結果整理表)
| 路側通信設備(サーバ中央)(点検結果整理表) |  |  |  | 路側通信設備(中央装置)(劣化診断結果整理表)
| 路側通信設備(中央)(点検結果整理表) |  |  |  | 路側通信設備(路側端末装置・案内表示板)(劣化診断結果整理表)
| 路側通信設備(現場)(点検結果整理表) |  |  |  | 電子応用設備(路面凍結検知設備(気温計))(劣化診断結果整理表)
| 電子応用設備(路面凍結検知設備(道路気象観測設備))(点検結果整理表) |  |  |  | 電子応用設備(路面凍結検知設備(路面放射温度計)(劣化診断結果整理表)
| 多重無線通信設備(点検結果整理表) |  |  |  | 電子応用設備(路面凍結検知設備(反射比率計)(劣化診断結果整理表)
| 電話交換設備(点検結果整理表) |  |  |  | ネットワーク設備(劣化診断結果整理表)
| 有線通信設備(点検結果整理表) |  |  |  | 河川情報表示設備(ＬＥＤ形表示機)(劣化診断結果整理表)
| 光ファイバ線路監視設備(点検結果整理表) |  |  |  | 河川情報表示設備(フルカラー形表示機)(劣化診断結果整理表)
| 衛星通信設備(固定局)(点検結果整理表) |  |  |  | 河川情報表示設備(ＬＥＤ形表示機主制御機)(劣化診断結果整理表)
| 衛星通信設備(車載局)(点検結果整理表) |  |  |  | 河川情報表示設備(フルカラー形表示機主制御機)(劣化診断結果整理表)
衛星通信設備(固定局(制御地球局)(点検結果整理表)
衛星通信設備(Ｋｕ－ＳＡＴ(制御地球局)(点検結果整理表)
衛星通信設備(Ｋｕ－ＳＡＴ(固定・可搬型)(点検結果整理表)
河川情報システム(点検結果整理表)
道路情報システム(点検結果整理表)
路車間通信設備(点検結果整理表)
ダム・堰情報システム(ダム・堰放流制御装置)(点検結果整理表)
ダム・堰情報システム(ダム諸量処理装置)(点検結果整理表)
ネットワーク設備(点検結果整理表)
河川情報表示設備(点検結果整理表)

## リスト2 (hidden)
２．性能評価（サービスレベル管理） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
対象設備名 | 標準 | 受変電設備 | 発動発電設備 | 無停電電源設備 | 直流電源設備 | ＣＣＴＶ設備 | テレメータ設備 | 放流警報設備 | レーダ雨（雪）量計システム | 道路情報表示設備 | 非常警報設備 | ラジオ再放送設備 | 路側通信設備 | 電子応用設備 | 多重無線通信設備 | 電話交換設備 | 有線通信設備 | 光ファイバ線路監視設備 | 衛星通信設備 | 河川情報システム | 道路情報システム | 路車間通信設備 | ダム・堰情報システム | ネットワーク設備 | 河川情報表示設備
①機能評価 評価項目 | 情報内容 | 電力容量 | 電力容量 | 電力容量 | 電力容量 | 情報収集内容 | 情報収集内容 | 情報提供内容 | 情報内容 | 情報提供内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容 | 情報内容
①機能評価 評価重み | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
評価対象項目（案） ○は加点評価項目 |  | ・将来需要容量を考慮 ○ | ・負荷容量に対する設備容量の充足度 ○ 【評価方法】 ・計画（需要予測）負荷に対して設備容量が十分（100点） ・現状負荷に対して設備容量が十分（80点） ・重要負荷に対して設備容量が十分（60点） ・重要負荷に対して設備容量が不足（0点） | ・負荷容量に対する設備容量の充足度 ○ 【評価方法】 ・計画（需要予測）負荷に対して設備容量が十分（100点） ・現状負荷に対して設備容量が十分（80点） ・重要負荷に対して設備容量が十分（60点） ・重要負荷に対して設備容量が不足（0点） | ・負荷容量に対する設備容量の充足度 ○ 【評価方法】 ・計画（需要予測）負荷に対して設備容量が十分（100点） ・現状負荷に対して設備容量が十分（80点） ・重要負荷に対して設備容量が十分（60点） ・重要負荷に対して設備容量が不足（0点） | ・カラー ○ ・３板ＣＣＤ ○ ・旋回式 ○ ・ズーム倍率 １７倍以上 ○ ・最低被写体照度 ０．０１ﾙｸｽ以下 ○ ・蓄積感度ＵＰ対応 ○ | ・観測項目追加 ○ （新たに観測項目追加が必要な場合で 更新により対応できる場合は評価） | ・インバータサイレンによる音量制御 ○ | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・ＬＥＤ表示 ○ ・図形表示可能○ ・２事象以上表示可能 ○ （情報表示の広域化を評価） ・視覚障害者対応ＬＥＤ採用 ○ | ・ＬＥＤ表示 ○ （文字色変更による視認性を評価） ・視覚障害者対応ＬＥＤ採用 ○ | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・観測項目追加 ○ （新たに観測項目追加が必要な場合で 更新により対応できる場合は評価） | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 |  | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。
評価手法 | ・設備の基本機能を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じて設定し評価 | ・将来需要を考慮した受変電容量を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じて設定し評価 | ・将来計画を含む負荷設備容量に対する設備容量の充足度を評価する。 | ・将来計画を含む負荷設備容量に対する設備容量の充足度を評価する。 | ・将来計画を含む負荷設備容量に対する設備容量の充足度を評価する。 | ・カメラの映像性能を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じて設定し評価 | ・観測装置の観測項目数を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じて設定し評価 | ・サイレンの音量制御を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じて設定し評価 | ・評価しない | ・情報板の表示性能を評価 ・外部サービス含むため評価重みを変更 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じて設定し評価 | ・警報表示板の表示性能を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じて設定し評価 | ・評価しない | ・評価しない | ・観測装置の観測項目数を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じて設定し評価 | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・設備の基本機能を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じて設定し評価 | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない
②性能評価 評価項目 | 迅速性 | 点検時の作業性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性 | 迅速性
②性能評価 評価重み | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
評価対象項目（案） ○は加点評価項目 |  | ・切替盤の導入 ○ （保守点検時の作業の容易性を評価） | ・全てのＣＡＳＥに同点（0点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（0点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（0点）を与え、評価に差を付けない。 | ・プリセット時旋回速度 水平 １８０°／秒以上 ○ 垂直 ６０°／秒以上 ○ 。マニュアル時旋回速度段階設定 ３段階以上設定可能 ○ ・プリセット点数 １０点以上 ○ | ・伝送速度 １２００ＢＰＳ ○ | ・伝送速度 １２００ＢＰＳ ○ | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・伝送装置のＩＰ化 ○ | ・伝送装置のＩＰ化 ○ | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（0点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 |  | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。
評価手法 | ・設備の処理速度、伝送速度灯を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じてで設定し評価 | ・保守点検時の作業の容易性を評価 | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・カメラ操作の迅速性を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じてで設定し評価 | ・観測時間短縮効果を評価 | ・警報短縮効果を評価 | ・評価しない | ・情報表示の迅速性を評価 | ・状態伝送の高速化を評価 | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・設備の処理速度、伝送速度灯を評価 ・最新の機器仕様に記載されている性能と現状性能を評価 ・要求項目とレベルは設置場所に応じてで設定し評価 | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない
③サービス評価（外部） 評価項目 | 外部サービス | 力率／効率 | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス | 外部サービス
③サービス評価（外部） 評価重み | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
評価対象項目（案） ○は加点評価項目 |  | ・現状設備から相間負荷の見直しや力率改善の実施 ○ | ・全てのＣＡＳＥに同点（0点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（1点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（2点）を与え、評価に差を付けない。 | ・外部へのＩＰによる動画像提供 ○ |  |  | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 |  |  | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・交通車両に対して当該設備で収集した凍結・気温情報等の提供が行われる場合 ○（一律に40点を与える） | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 |  | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（20点）を与え、評価に差を付けない。
評価手法 | ・外部に情報提供している場合のサービスレベルを評価 | ・エネルギー効率改善を評価 | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・外部に情報提供している場合、提供画像の表示内容（静止画／動画）を評価 | ・ＴＭデータを外部に利用している場合は評価 | 情報提供内容と同一のため評価しない | ・評価しない | ・情報提供内容と同一のため評価しない | ・情報提供内容と同一のため評価しない | ・評価しない | ・評価しない | 交通車両等向けに当該設備で収集した凍結・気温情報等の提供が行われる場合に評価（更新時に実現する場合はＣＡＳＥ３） | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・外部に情報提供している場合のサービスレベルを評価 | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない
④サービス評価（内部） 評価項目 | 内部サービス | 変圧器の全損失 | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス | 内部サービス
④サービス評価（内部） 評価重み | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
評価対象項目（案） ○は加点評価項目 |  | ・トランスの無負荷損の改善 ○ | ・全てのＣＡＳＥに同点（0点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（1点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（2点）を与え、評価に差を付けない。 | ・伝送装置 ＩＰ化 ○ （画像蓄積の容易性を評価） ・標準ＩＦ対応 ○ （監視制御の操作性を評価） ・操作監視のＷＥＢ化 ○ | ・回線品質向上 ○ （更新に併せて回線構成見直し等で回線品質が向上する場合は評価） | ・回線品質向上 ○ （更新に併せて回線構成見直し等で回線品質が向上する場合は評価） ・ＬＥＤ回転灯の採用 ○ ・警報表示版ＬＥＤ表示 ○ | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・設備容量 ２ＫＶＡ以下 ○ （ＮＨＬＶ３仕様による） ・ＳＰＤの採用 ○ | ・警報板のＬＥＤ表示 ○ ・押しボタンランプのＬＥＤ化 ○ （ランプ切れ等保守容易性と蓄電池容量削減を評価） | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・当該設備で収集した情報が、道路管理者等の体制判断（意思決定）に使われる場合 ○（一律に40点を与える） | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 |  | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。 | ・全てのＣＡＳＥに同点（30点）を与え、評価に差を付けない。
評価手法 | ・設備の操作性や運用性を評価 ・運用における利便性、柔軟性（設定変更の容易さ）等を評価 | ・エネルギー効率改善を評価 | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・カメラの操作性や運用性を評価 | ・情報収集の信頼性向上を評価 | ・信頼性及び保守性の向上を評価 | ・評価しない | ・ライフサイクルコストの低下と信頼性向上を評価 | ・信頼性及び保守性の向上を評価 | ・評価しない | ・評価しない | 交通車両等向けに当該設備で収集した凍結・気温情報等の提供が行われる場合に評価（更新時に実現する場合はＣＡＳＥ３） | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない | ・設備の操作性や運用性を評価 ・運用における利便性、柔軟性（設定変更の容易さ）等を評価 | ・評価しない | ・評価しない | ・評価しない

## リスト3 (hidden)
３信頼性評価（リスク管理） 影響度評価 個別評価（案）-（１）影響度評価 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
対象設備名 | 標準 | 受変電設備 | 発動発電設備 | 無停電電源設備 | 直流電源設備 | ＣＣＴＶ設備 | テレメータ設備 | 放流警報設備 | レーダ雨（雪）量計システム | 道路情報表示設備 | 非常警報設備 | ラジオ再放送設備 | 路側通信設備 | 電子応用設備 | 多重無線通信設備 | 電話交換設備 | 有線通信設備 | 光ファイバ線路監視設備 | 衛星通信設備 | 河川情報システム | 道路情報システム | 路車間通信設備 | ダム・堰情報システム | ネットワーク設備 | 河川情報表示設備
①重要度評価 一般外部提供 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 30 | 10 | 0 | 40
①重要度評価 対外機関提供 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0
①重要度評価 内部利用度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10
①重要度評価 管理･運用重要度 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40
①重要度評価 その他重要度要素 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10
①重要度評価 評価手法 |  | ・設備の目的から管理・運用重要度が主体となるため配点割合を変更 | ・受変電設備と同じ配点 | ・受変電設備と同じ配点 | ・受変電設備と同じ配点 | ・対外機関提供及び管理運用重要度が重要となるため配点割合を変更 ・有効性評価基準の評価項目の整備方針（設置場所、設置目的）及び日常運用管理の評価点を基準に評価点を記入する | ・一般外部提供が重要となるため配点割合を変更 | ・一般外部提供及び管理運用重要度が重要となるため配点割合を変更 | ・テレメータ設備と同じ配点 | ・一般外部提供が重要となるため配点割合を変更 ・有効性評価基準の評価項目の整備方針及び情報提供実績の評価点を基準に評価点を記入する | ・一般外部提供が重要となるため配点割合を変更 | ・道路情報表示設備と同じ配点 | ・道路情報表示設備と同じ配点 | ・テレメータ設備と同じ配点 | ・一般外部提供は無いため、標準配点を変更。 | ・多重無線通信設備と同じ配点 | ・多重無線通信設備と同じ配点 ・民間開放、自治体接続等については、その他重要度要で評価し、さらに加点することができる。 | ・多重無線通信設備と同じ配点 ・民間開放、自治体接続等については、その他重要度要で評価し、さらに加点することができる。 | ・多重無線通信設備と同じ配点 | ・ダム・堰情報システムと同じ配点 | ・道路情報表示設備と同じ配点 |  | ・放流警報設備の配点を基本とし、一般外部提供の配点を内部利用度にシフトした。 | ・多重無線通信設備と同じ配点 ・民間開放、自治体接続等については、その他重要度要で評価し、さらに加点することができる。 | ・放流警報設備と同じ配点
②安全性評価 公共施設運用 | 30 | 80 (10) | 80 (10) | 80 (10) | 30 | 40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 10 | 30 | 50 | 80 | 10
②安全性評価 一般利用者安全 | あ | 10 (80) | 10 (80) | 10 (80) | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 50 | 50 | 0 | 80
②安全性評価 その他安全性要素 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10
②安全性評価 評価手法 |  | ・庁舎等の受変電設備の場合を想定 ・道路管理及び河川管理施設に関する受変電設備の場合は一般利用者安全度の配点割合を見直し（）内の配点割合とする | ・受変電設備と同じ配点 ・トンネルやアンダーバスの予備電源等、当該設備が機能停止することで一般利用者の安全に直接影響が及ぶ場合は（）内の配点割合とする | ・受変電設備と同じ配点 ・トンネルやアンダーバスの予備電源等、当該設備が機能停止することで一般利用者の安全に直接影響が及ぶ場合は（）内の配点割合とする | ・標準配点 | ・テレメータ設備と同じ配点 | ・水文統計等の基礎データともなるため公共施設運用の配点割合を変更 | ・河川の一般利用者の安全が主体となるため配点割合を変更 | ・テレメータ設備と同じ配点 | ・道路の一般利用者の安全が主体となるため配点割合を変更 ・有効性評価基準の評価項目の整備方針及び情報提供実績の評価点を基準に評価点を記入する | ・道路の一般利用者の安全が主体となるため配点割合を変更 | ・道路情報表示設備と同じ配点 | ・道路情報表示設備と同じ配点 | ・テレメータ設備と同じ配点 | ・一般利用者は存在しないため、配点割合を変更。 | ・道路情報室や水災害予報センター等の電話番号等、一般利用者からの通報先回線を収容している場合には、その他安全性要素で評価し、さらに加点することができる。 | ・多重無線通信設備と同じ配点 ・民間開放、自治体接続等については、その他重要度要で評価し、さらに加点することができる。 | ・多重無線通信設備と同じ配点 ・民間開放、自治体接続等については、その他重要度要で評価し、さらに加点することができる。 | ・多重無線通信設備と同じ配点 | ・ダム・堰情報システムと同じ配点 | ・道路情報表示設備と同じ配点 |  | ・放流警報設備の配点を基本とし、一般外部提供の配点を内部利用度にシフトした。 | ・多重無線通信設備と同じ配点 ・民間開放、自治体接続等については、その他重要度要で評価し、さらに加点することができる。 | ・放流警報設備と同じ配点
③影響範囲評価 地域範囲の広域性 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
③影響範囲評価 組織範囲の広域性 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
③影響範囲評価 その他影響範囲要素 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
③影響範囲評価 評価手法 |  |  | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 |  |  | ・標準配点 |  | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点 |  | ・標準配点 | ・標準配点 | ・標準配点

## リスト4 (hidden)
CASE、その他の文言 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
対象設備名 | 標準 | 受変電設備 | 発動発電設備 | 無停電電源設備 | 直流電源設備 | ＣＣＴＶ設備 | テレメータ設備 | 放流警報設備 | レーダ雨（雪）量計システム | 道路情報表示設備 | 非常警報設備 | ラジオ再放送設備 | 路側通信設備 | 電子応用設備 | 多重無線通信設備 | 電話交換設備 | 有線通信設備 | 光ファイバ線路監視設備 | 衛星通信設備 | 河川情報システム | 道路情報システム | 路車間通信設備 | ダム・堰情報システム | ネットワーク設備 | 河川情報表示設備
CASE概要_1 |  | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 旋回式三板カラーカメラ ＳＰＯＮ利用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 プリンタのみ更新 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 ＨＬ型情報板 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用 | ＣＡＳＥ１：既存設備継続使用
CASE概要_2 |  | ＣＡＳＥ２：部分改修 劣化部分を更新 | ＣＡＳＥ２：部分改修 劣化部分を更新 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：部分改修 カメラ装置のみ更新 旋回装置、機側装置、 伝送装置は継続使用 | ＣＡＳＥ２：部分改修 無線装置、操作卓、プリンタの更新 | ＣＡＳＥ２：部分改修 ディスプレイ卓のみ更新 | ＣＡＳＥ２：部分改修 劣化部品のみ更新 | ＣＡＳＥ２：部分改修 ＬＥＤユニット部の交換 | ＣＡＳＥ２：部分改修 主・副制御装置、警報表示板更新 | ＣＡＳＥ２：部分改修 サーバのみ更新 | ＣＡＳＥ２：部分改修 サーバのみ更新 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：部分改修 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：部分改修 部分改修では延命不可（対象なし） | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：部分改修 | ＣＡＳＥ２：部分改修 機側部分は既設を利用 金額は半額を想定 | ＣＡＳＥ２：部分改修 部分改修では延命不可（対象なし） | 本設備ではCASE2の評価は行わない
CASE概要_3 |  | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 小型一体型旋回式三板カラーカメラ ＩＰ伝送化を実施 | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 制御監視装置を含み全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 NHL-3への更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 IPネットワークへの変更 | ＣＡＳＥ３：全体更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 全面更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 ＷＥＣ仕様に更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新 | ＣＡＳＥ３：全体更新
２．性能評価①機能評価_1 |  | 負荷容量をカバー | 負荷容量をカバー | 負荷容量をカバー | 負荷容量に対する設備容量の充足度 | 最低被写体照度 ０．１ｌｘ以上 | 必要な観測データを収集、伝送 | 音達範囲を網羅 | 必要な観測データを伝送 | 特になし | 特になし | AM放送を再放送できること | AM放送を再放送できること | 必要な精度で観測データを提供する | 特に規定無し | - | ネットワーク通信 | 特になし | 特に規定なし | 特になし | 特になし | 特になし | 特になし | 特になし | 特になし
２．性能評価①機能評価_2 CASE1 |  | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状容量 | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状容量 | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状容量 | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状容量 | ＣＡＳＥ１：サービス概要 ・カラー ○ ・３板 ○ ・旋回 ○ ・ズーム倍率 △（１０倍） ・最低被写体照度 × （1lx） ・蓄積感度ＵＰ × | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 既設で必要サービスレベルは満足しているため評価しない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 ・ＬＥＤ表示 ○ ・図形表示可能○ ・２事象以上表示可能 ○ | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状精度 | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない
２．性能評価①機能評価_2 CASE2 |  | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状容量 | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状容量 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 ・カラー ○ ・３板 ○ ・旋回 ○ ・ズーム倍率 ○（１７倍） ・最低被写体照度 ○ （０．００1lx） ・蓄積感度ＵＰ ○ 有 | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 既設で必要サービスレベルは満足しているため評価しない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 ・ＬＥＤ表示 ○ ・図形表示可能○ ・２事象以上表示可能 ○ | ＣＡＳＥ２：サービス概要 ・ＬＥＤ表示 ○ （文字色変更による視認性を評価） ・視覚障害者対応ＬＥＤ採用 ○ | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 評価対象としない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 情報内容は現状 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 情報内容は現状 新規情報取得項目は取り込み可能 | ＣＡＳＥ２：サービス概要 部分改修では延命不可（対象なし） | 本設備ではCASE2の評価は行わない
２．性能評価①機能評価_2 CASE3 |  | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状容量＋今後の増加容量 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状容量＋今後の増加容量 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状容量＋今後の増加容量 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状容量＋今後の増加容量 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・カラー ○ ・３板 ○ ・旋回 ○ ・ズーム倍率 ○（１７倍） ・最低被写体照度 ○ （０．００1lx） ・蓄積感度ＵＰ ○ 有 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 既設で必要サービスレベルは満足しているため評価しない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・ＬＥＤ表示 ○ ・図形表示可能○ ・２事象以上表示可能 ○ | ＣＡＳＥ３：サービス ・ＬＥＤ表示 ○ （文字色変更による視認性を評価） ・視覚障害者対応ＬＥＤ採用 ○ | ＣＡＳＥ３：サービス 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状精度 ・観測項目追加 ○ （新たに観測項目追加が必要な場合で更新により対応できる場合は評価） | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 情報内容は現状 ループ構成による冗長化 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 情報内容は現状 新規情報取得項目は取り込み可能 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 | ＣＡＳＥ３：サービス概要
２．性能評価②作業性評価_1 |  | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | - | ネットワーク通信 | 特になし | 特に規定なし | 特になし | 特になし | 特になし | 特に規定なし | 特に規定なし | 特に規定なし
２．性能評価②作業性評価_2 CASE1 |  | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 ・自動プリセット速度 水平９０°／秒 × 垂直３０°／秒 × ・プリセット点数 １０点 ○ | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 既設で性能は満足しているため評価しない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状で迅速性は満足しているので評価しない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状で迅速性は満足しているので評価しない | ・全てのＣＡＳＥに同点（0点）を与え、評価に差を付けない。 | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない
２．性能評価②作業性評価_2 CASE2 |  | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 部分更新は考慮しない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 部分更新は考慮しない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 ・自動プリセット速度 水平９０°／秒 × 垂直３０°／秒 × ・プリセット点数 １０点 ○ | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 既設で性能は満足しているため評価しない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 ・伝送装置のＩＰ化 ○ | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状で迅速性は満足しているので評価しない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状で迅速性は満足しているので評価しない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 評価対象としない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 データ処理速度は向上 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 データ処理速度は向上 | ＣＡＳＥ２：サービス概要 部分改修では延命不可（対象なし） | 本設備ではCASE2の評価は行わない
２．性能評価②作業性評価_2 CASE3 |  | ＣＡＳＥ３：サービス概要 仮設電源用切替部整備 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 仮設電源用切替部整備 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・自動プリセット速度 水平１８０°／秒 ○ 垂直 ６０°／秒 ○ ・プリセット点数 １０点 ○ | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 無線機２重化 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 精度向上 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・伝送装置のＩＰ化 ○ | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状で迅速性は満足しているので評価しない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状で迅速性は満足しているので評価しない | ・全てのＣＡＳＥに同点（0点）を与え、評価に差を付けない。 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 データ処理速度は向上 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 データ処理速度は向上 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 | ＣＡＳＥ３：サービス概要
２．性能評価③サービス評価（外部）_1 |  | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | - | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | - | 特になし | 特になし | 特に規定なし | 特になし | 特になし | 特になし | 特に規定なし | 特に規定なし | 特に規定なし
２．性能評価③サービス評価（外部）_2 CASE1 |  | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 ・現地機側でＩＰ化 × ・事務所でＩＰ化 △ | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 自治体情報の提供 | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 | ＣＡＳＥ１：サービス概要 ・情報提供内容と同一のため評価しない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 情報提供内容と同じため評価しない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 情報提供内容と同じため評価しない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 ・交通車両に対して当該設備で収集した凍結・気温情報等の提供が行われる場合 ○（一律に40点を与える） | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない
２．性能評価③サービス評価（外部）_2 CASE2 |  | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 ・現地機側でＩＰ化 × ・事務所でＩＰ化 △ | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 自治体情報の提供 | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 | ＣＡＳＥ２：サービス概要 ・情報提供内容と同一のため評価しない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 情報提供内容と同じため評価しない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 情報提供内容と同じため評価しない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 評価対象としない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 評価対象としない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状と同様 | ＣＡＳＥ２：サービス概要 部分改修では延命不可（対象なし） | 本設備ではCASE2の評価は行わない
２．性能評価③サービス評価（外部）_2 CASE3 |  | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 （現状通り） | ＣＡＳＥ３：サービス概要 （現状通り） | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・現地機側でＩＰ化 ○ ・事務所でＩＰ化 － | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 自治体情報の提供 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 精度向上 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・情報提供内容と同一のため評価しない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 情報提供内容と同じため評価しない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 情報提供内容と同じため評価しない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・交通車両に対して当該設備で収集した凍結・気温情報等の提供が行われる場合 ○（一律に40点を与える） | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状と同様 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 | ＣＡＳＥ３：サービス概要
２．性能評価④サービス評価（内部）_1 |  | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | 特に規定無し | - | 特になし | 特になし | 特に規定なし | 特になし | 特になし | 特になし | 特に規定なし | 特に規定なし | 特に規定なし
２．性能評価④サービス評価（内部）_2 CASE1 |  | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 ・標準ＩＦ ○ ・操作ＷＥＢ化 ○ ・伝送装置ＩＰ化 × | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 既設で回線品質は満足しているため評価しない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 ・当該設備で収集した情報が、道路管理者等の体制判断（意思決定）に使われる場合 ○（一律に40点を与える） | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ１：サービス概要 評価対象としない
２．性能評価④サービス評価（内部）_2 CASE2 |  | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 ・標準ＩＦ ○ ・操作ＷＥＢ化 ○ ・伝送装置ＩＰ化 × | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 既設で回線品質は満足しているため評価しない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ２：サービス概要 ・警報板のＬＥＤ表示 ○ | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状で回線品質は満足しているので評価しない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状通り | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 評価対象としない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 現状と同様 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ２：サービス概要 ・標準ＩＦ ○ ・操作ＷＥＢ化 ○ | ＣＡＳＥ２：サービス概要 部分改修では延命不可（対象なし） | 本設備ではCASE2の評価は行わない
２．性能評価④サービス評価（内部）_2 CASE3 |  | ＣＡＳＥ３：サービス概要 トップランナートランス | ＣＡＳＥ３：サービス概要 トップランナートランス | ＣＡＳＥ３：サービス概要 （現状通り） | ＣＡＳＥ３：サービス概要 （現状通り） | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・標準ＩＦ ○ ・操作ＷＥＢ化 ○ ・伝送装置ＩＰ化 ○ | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 既設で回線品質は満足しているため評価しない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・設備容量 １．５ＫＶＡ以下 ○ （ＮＨＬＶ３仕様による） ・ＳＰＤの採用 ○ | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・警報板のＬＥＤ表示 ○ ・押しボタンランプのＬＥＤ化 ○ （ランプ切れ等保守容易性と蓄電池容量削減を評価） | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状で回線品質は満足しているので評価しない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・当該設備で収集した情報が、道路管理者等の体制判断（意思決定）に使われる場合 ○（一律に40点を与える） | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状通り | ＣＡＳＥ３：サービス概要 現状と同様 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス 回線品質向上 | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 評価対象としない | ＣＡＳＥ３：サービス概要 ・標準ＩＦ ○ ・操作ＷＥＢ化 ○ ・伝送装置ＩＰ化 ○ | ＣＡＳＥ３：サービス概要 | ＣＡＳＥ３：サービス概要
３．信頼性評価(1)-①重要度評価備考 1 |  | - | - | - | - | 外部提供無し | インターネットで情報提供 | 放流警報 | - | 道路利用者への提供 | トンネル利用者への情報提供 | ラジオ再放送 | ラジオ再放送 | - | （対象外とする） | - | - | 特に無し | 一般外部提供はない | 特に無し | 特に無し | 特に無し | 河川情報・ダム放流通知 | - | -
３．信頼性評価(1)-①重要度評価備考 2 |  | - | - | - | - | 外部提供無し | 防災機関へ情報提供 | 外部提供有り | - | 外部提供無し | 外部提供無し | 外部提供無し | 外部提供無し | - | 防災機関へ情報提供 | - | - | 特に無し | - | 特に無し | 特に無し | 特に無し | 上下流ダムへの情報提供 | - | -
３．信頼性評価(1)-①重要度評価備考 3 |  | 日常管理利用 | 日常管理利用 | 日常管理・防災・災害時に利用 | 日常管理・災害時に利用 | 日常管理利用 | 日常管理利用 | - | - | 日常管理利用 | 日常管理利用 | 日常管理利用 | 日常管理利用 | 日常管理・防災・災害時に利用 | 日常管理利用 | - | - | - | - | - | - | - | 日常管理利用 | - | -
３．信頼性評価(1)-①重要度評価備考 4 |  | 遊水池管理に利用 | 遊水池管理に利用 | 設備の監視・管理に利用 | 災害時の通信手段確保に利用（WDM） | ガイドラインによる整備 | 水文観測に利用 | ダム放流に重要 | - | ガイドラインによる整備 | トンネル防災設備 | トンネル付近災害時に重要 | トンネル付近災害時に重要 | 設備の監視・管理に利用 | ダム等管理に利用 | - | - | - | - | - | - | - | ダム操作規則に準拠 | - | -
３．信頼性評価(1)-①重要度評価備考 5 |  | - | - | 停電時のみ影響 | 代替設備が無い | トンネル監視 | ダム管理に利用 | - | - | 特になし | トンネル監視 | 代替性無 | 代替性無 | 停電時のみ影響 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダム放流制御 | - | -
３．信頼性評価(1)-②安全性評価備考_1 |  | 遊水池管理に利用 | 遊水池管理に利用 | 情報提供に一部影響 | - | トンネル監視 | ダム管理に利用 | ダム管理用 | - | 特になし | トンネル防災設備 | トンネル管理に利用 | トンネル管理に利用 | 情報提供に一部影響 | ダム等管理に利用 | - | - | - | - | - | - | - | ダム放流制御 | - | -
３．信頼性評価(1)-②安全性評価備考_2 |  | 遊水池管理に利用 | 遊水池管理に利用 | 情報提供に一部影響 | 情報提供に一部支障が発生する可能性あり | トンネル監視 | ダム管理に利用 | 河川の一般利用者の安全性に影響 | - | 渋滞発生箇所 | トンネル防災設備 | トンネル管理に利用 | トンネル管理に利用 | 情報提供に一部影響 | （対象外とする） | - | - | 特に無し | 一般利用者は存在しない | 特に無し | 特に無し | 特に無し | ダム放流制御 | - | -
３．信頼性評価(1)-②安全性評価備考_3 |  | 遊水池管理に利用 | 遊水池管理に利用 | - | 情報提供に一部支障が発生する可能性あり | トンネル監視 | - | 大規模ダム | - | 特になし | トンネル防災設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ダム放流制御 | - | -
３．信頼性評価(1)-③影響範囲評価備考_1 |  | 地域的影響 | 地域的影響 | 広域的に影響 | 地域的影響 | 地域的影響 | 地域的影響 | 地域的影響 | - | 地域的影響 | 地域的影響 | 地域的影響 | 地域的影響 | 地広域的に影響 | 地域的影響 | - | - | 特に無し | - | 特に無し | 特に無し | 特に無し | 下流地域への影響 | - | -
３．信頼性評価(1)-③影響範囲評価備考_2 |  | 組織内外一般利用に影響 | 組織内外一般利用に影響 | 組織内外一般利用に影響 | 組織内に影響 | 組織内外一般利用に影響 | 組織内外一般利用に影響 | 組織内外一般利用に影響 | - | 組織内外一般利用に影響 | 組織内外一般利用に影響 | 組織内外一般利用に影響 | 組織内外一般利用に影響 | 組織内外一般利用に影響 | 組織内外一般利用に影響 | - | - | - | - | - | - | - | 下流地域への影響 | - | -
３．信頼性評価(1)-③影響範囲評価備考_3 |  | 特に無し | 特に無し | 特に無し | 特に無し | 特に無し | ダム運用に影響 | ダム運用に支障 | - | 特に無し | トンネル利用者へ影響 | - | - | 特に無し | - | - | 特に無し | 特に無し | - | 特に無し | 特に無し | 特に無し | 特に無し | - | -
４．コスト評価 2-2整備・更新コスト CASE概要（下段） CASE1 |  | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳 | ＣＡＳＥ１：積算内訳
４．コスト評価 2-2整備・更新コスト CASE概要（下段） CASE2 |  | ＣＡＳＥ２：積算内訳 | ＣＡＳＥ２：積算内訳 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：積算内訳 固定式単板カメラ価格を参考 | ＣＡＳＥ２：積算内訳 | ＣＡＳＥ２：積算内訳 | ＣＡＳＥ２：積算内訳 劣化部品のみ更新 | ＣＡＳＥ２：積算内訳 新規の１／２程度と試算 | ＣＡＳＥ２：積算内訳 主・副制御装置各1面、警報表示板2面 | ＣＡＳＥ２：積算内訳 新規の１／２程度と試算 | ＣＡＳＥ２：積算内訳 新規の１／２程度と試算 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：積算内訳 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：積算内訳 | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | 本設備ではCASE2の評価は行わない | ＣＡＳＥ２：積算内訳 | ＣＡＳＥ２：積算内訳 | ＣＡＳＥ２：積算内訳 | 本設備ではCASE2の評価は行わない
４．コスト評価 2-2整備・更新コスト CASE概要（下段） CASE3 |  | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 旋回式三板一体型カメラ装置 （IP・制御一体型） | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 全面更新 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 ＮＨＬ－１ | ＣＡＳＥ３：積算内訳 主・副制御装置各1面、警報表示板2面 押しボタン通報装置 8台 配線(電源、通信、光） 1式 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 全面更新 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 全面更新 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 IPPBX | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 | ＣＡＳＥ３：積算内訳 L3SW | ＣＡＳＥ３：積算内訳 L3SW
|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 17 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 60

## リスト5 (hidden)
評価項目 |  |  | 配点割合 |  | 得点
①経過年 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 経過年 | 0 |  | 設計寿命 | 0 |  | 経過年／設計寿命：ｎ １≧ｎ：P=0 P=（ｎ-１）*20 (MAX20)
②基本仕様 |  |  | 評価対象としない | [5 empty] | 仕様作成年 |  |  | 最新仕様 |  |  | （最新仕様年－作成年）／設計寿命*5 （MAX5)
③障害履歴 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 障害履歴 | [5 empty] | 障害履歴の重大さの評価で配点する 無:0～MAX10
④点検記録 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 点検記録 | [5 empty] | 点検記録の特記事項の評価で配点する 無:0～MAX5
⑤設備現況 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | ※各設備毎に規定する現況診断項目表による評価
№ | 機器 |  |  |  |  | 台数 |  | 記号 |  | 評価点（採点/評価満点） | [7 empty] | 係数 | 評価点
[10 empty] | 1 ----- 6 | 2 ----- 7 | 3 ----- 8 |  | 4 ----- 9 |  | 5 ----- 10 | 平均
1 | [16 empty] | 0 |  | 0
2 | [16 empty] | 0 |  | 0
3 | [16 empty] | 0 |  | 0
4 | [16 empty] | 0 |  | 0
5 | [16 empty] | 0 |  | 0
6 | [16 empty] | 0 |  | 0
7 | [16 empty] | 0 |  | 0
8 | [16 empty] | 0 |  | 0
9 | [16 empty] | 0 |  | 0
10 | [16 empty] | 0 |  | 0
11 | [16 empty] | 0 |  | 0
12 | [16 empty] | 0 |  | 0
13 | [16 empty] | 0 |  | 0
| （※）評価点は、個別更新を想定した場合の各機器の容易性から係数をかけることで評価点算出 | [16 empty] | 最高点 | 0
断路器、変成器、保護継電器等は部分更新でも比較的盤改造が少ないと判断し係数で評価点を低減
遮断機、変圧器等は挽回増が大きいと判断して評価点をそのまま評価
全体を通して評価点の最高点を設備現況の評価点とした
評価項目 |  |  | 配点割合 |  | 得点
①経過年 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 経過年 | 0 |  | 設計寿命 | 0 |  | 経過年／設計寿命：ｎ １≧ｎ：P=0 P=（ｎ-１）*20 (MAX20)
②基本仕様 |  |  | 5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 仕様作成年 |  |  | 最新仕様 |  |  | （最新仕様年－作成年）／設計寿命*5 （MAX5)
③障害履歴 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 障害履歴 | [5 empty] | 障害履歴の重大さの評価で配点する 無:0～MAX10
④点検記録 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 点検記録 | [5 empty] | 点検記録の特記事項の評価で配点する 無:0～MAX5
⑤設備現況 |  |  | 95 |  | 0 |  |  |  | ※各設備毎に規定する現況診断項目表による評価
項 目 | [6 empty] | 劣化診断装置名
劣化診断結果 | 1.経過年数
2.環境条件
3.保全記録
4.製造中止部品／生産中止品
5.稼働状況／OSの サポ ート 状況
6.機能維持／劣化現象
7.性能試験／試験測定
評価点
配点割合（※）
装置選択後配点割合（※）
各装置現況評価計
設備現況評価計 | [6 empty] | 0
最高点 |  |  |  | 0 |  |  | 二次評価コメント
評価項目 |  |  | 配点割合 |  | 得点
①経過年 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 経過年 | 0 |  | 設計寿命 | 0 |  | 経過年／設計寿命：ｎ １≧ｎ：P=0 P=（ｎ-１）*20 (MAX20)
②基本仕様 |  |  | 評価対象としない | [5 empty] | 仕様作成年 |  |  | 最新仕様 |  |  | （最新仕様年－作成年）／設計寿命*5 （MAX5)
③障害履歴 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 障害履歴 | [5 empty] | 障害履歴の重大さの評価で配点する 無:0～MAX10
④点検記録 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 点検記録 | [5 empty] | 点検記録の特記事項の評価で配点する 無:0～MAX5
⑤設備現況 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  | ※各設備毎に規定する現況診断項目表による評価
項 目 | [6 empty] | 評価対象装置名
評価結果 | 経過年
基本仕様作成年
障害履歴
点検記録
| 設備現況 | 環境条件等
|  | 劣化現象 | 外形状況
内部回路等
操作・表示機構等
性能試験
その他
運転状況等
製造中止部品
評価点 | [19 empty] | 100点満点
配点割合 | [19 empty] | 0
各装置現況評価計
設備現況評価計 | [6 empty] | 0
二次評価コメント
評価項目 |  |  | 配点割合 |  | 得点
①経過年 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 経過年 | 0 |  | 設計寿命 | 0 |  | 経過年／設計寿命：ｎ １≧ｎ：P=0 P=（ｎ-１）*20 (MAX20)
②基本仕様 |  |  | 5 |  | #DIV/0! |  |  |  | 仕様作成年 |  |  | 最新仕様 |  |  | （最新仕様年－作成年）／設計寿命*5 （MAX5)
③障害履歴 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 障害履歴 | [5 empty] | 障害履歴の重大さの評価で配点する 無:0～MAX10
④点検記録 |  |  | 設備現況で評価 | [5 empty] | 点検記録 | [5 empty] | 点検記録の特記事項の評価で配点する 無:0～MAX5
⑤設備現況 |  |  | 95 |  | 0 |  |  |  | ※各設備毎に規定する現況診断項目表による評価
項 目 | [6 empty] | 劣化診断装置名
劣化診断結果 | 1.経過年数
2.保守結果
3.線路冗長
4.パーツ冗長
5.製造中止品
6.コスト
7.予備品
劣化診断結果 | 1.経過年数
2.環境条件
3.保全記録
4.製造中止品代替品
5.位置付け(重要度)も加味した 総合評価
評価点
配点割合（※）
装置選択後配点割合（※）
各装置現況評価計
設備現況評価計 | [6 empty] | 0
最高点 |  |  |  | 0 |  |  | 二次評価コメント

## リスト6 (hidden)
１．ストック基本評価 装置名 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
00 標準 |  | 装置名
構成装置
満点
配点割合
項目なし
1：受変電設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | 1: 受変電設備
構成装置
|  | 満点 | 1: 100
|  | 配点割合 | 1: 100
項目なし
2：受変電設備(劣化診断結果整理表) | 1 | 装置名 | 断路器 | 油入変圧器 | モールド変圧器 | 真空遮断器 | 油遮断器 | 磁気遮断器 | 保護継電器 | 計器用変成器 | コンデンサ・直列リアクトル | 配電盤 | 電磁接触器 | 高圧気中開閉器（PAS） | 避雷器
|  | 構成装置 | ＤＳ | ＴＲ | ＴＲ | ＣＢ | ＣＢ | ＣＢ | ＲＹ | ＶＣＴ | ＳＣ ＳＲ | ＳＷ ＧＲ | ＭＣ | ＰＡＳ | ＬＡ
|  | 満点 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
配点割合
項目なし
3:発動発電設備(ディーゼル)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | 原動機 （ディーゼル） | 発電機 | 直流電源盤 | 発電機制御盤 | 煙道、消音器
構成装置
満点
|  | 配点割合 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10
|  | 項目なし | ＤＳ: 3,6; ＴＲ: 3,6; ＴＲ: 6; ＣＢ: 3,4,6
4：発動発電設備(ディーゼル)(劣化診断結果整理表) | 1 | 装置名 | ＤＳ: ディーゼル機関; ＴＲ: 発電機; ＴＲ: 発電設備補機; ＣＢ: 発電機盤
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 30; ＴＲ: 30; ＴＲ: 20; ＣＢ: 20
配点割合
項目なし
5：発動発電設備(ガスタービン)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | 原動機 （ガスタービン） | 発電機 | 直流電源盤 | 発電機制御盤 | 煙道、消音器
構成装置
満点
|  | 配点割合 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10
|  | 項目なし | ＤＳ: 3,6; ＴＲ: 3,6; ＴＲ: 6; ＣＢ: 3,4,6
6：発動発電設備(ガスタービン)(劣化診断結果整理表) | 1 | 装置名 | ＤＳ: ガスタービン機関; ＴＲ: 発電機; ＴＲ: 発電設備補機; ＣＢ: 発電機盤
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 30; ＴＲ: 30; ＴＲ: 20; ＣＢ: 20
配点割合
項目なし
7：無停電電源設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 無停電電源装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
8：無停電電源設備(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 無停電電源装置; ＴＲ: 制御弁式蓄電池; ＴＲ: ベント形蓄電池
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
|  | 項目なし | ＤＳ: 2; ＴＲ: 2,4; ＴＲ: 2,4
9：直流電源設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 直流電源装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
10：直流電源設備(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 直流電源装置; ＴＲ: 制御弁式蓄電池; ＴＲ: ベント形蓄電池
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
11：ＣＣＴＶ設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: カメラ装置; ＴＲ: 機側装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 30
項目なし
12：ＣＣＴＶ設備(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: カメラ装置; ＴＲ: 機側装置
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 30
項目なし
13：テレメータ設備(監視局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 監視装置; ＴＲ: 操作卓; ＴＲ: 無線装置
構成装置 | bar: ＤＳ to ＶＣＴ
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 15; ＴＲ: 15
項目なし
14：テレメータ設備(監視局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 監視装置; ＴＲ: 無線装置; ＴＲ: 空中線装置
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 85; ＴＲ: 15
項目なし
15：テレメータ設備(中継局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 中継装置; ＴＲ: 無線装置
構成装置 | bar: ＤＳ to ＶＣＴ
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 80; ＴＲ: 20
項目なし
16：テレメータ設備(中継局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 中継装置; ＴＲ: 無線装置; ＴＲ: 空中線装置
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 80; ＴＲ: 20
項目なし
17：テレメータ設備(観測局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 観測装置; ＴＲ: 無線装置
構成装置 | bar: ＤＳ to ＶＣＴ
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 80; ＴＲ: 20
項目なし
18：テレメータ設備(観測局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 観測装置; ＴＲ: 直流電源装置; ＴＲ: 無線装置; ＣＢ: 空中線装置
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 80; ＴＲ: 20
項目なし
19：放流警報設備(制御監視局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 制御監視装置; ＴＲ: 操作卓; ＴＲ: 無線装置
構成装置 | bar: ＤＳ to ＶＣＴ
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 15; ＴＲ: 15
|  | 項目なし | ＴＲ: 6
20：放流警報設備(制御監視局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | 制御監視装置 | 操作卓 | ディスプレイ卓 | 通話操作器 | プリンタ | 無線装置 | 空中線装置
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 15; ＣＢ: 15
項目なし
21：放流警報設備(中継局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 中継装置; ＴＲ: 無線装置
構成装置 | bar: ＤＳ to ＶＣＴ
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 80; ＴＲ: 20
項目なし
22：放流警報設備(中継局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 中継装置; ＴＲ: 無線装置; ＴＲ: 空中線装置
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 80; ＴＲ: 20
項目なし
23：放流警報設備(警報局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 警報装置（スピーカ用アンプ含む）; ＴＲ: サイレン装置; ＴＲ: 無線装置
構成装置 | bar: ＤＳ to ＶＣＴ
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 15; ＴＲ: 15
項目なし
24：放流警報設備(警報局装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | 警報装置 | 直流電源装置 | 集音マイク | サイレン | サイレン制御盤 | スピーカ | 回転灯 | 回転灯制御盤 | 無線装置 | 空中線装置
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＣＢ: 8; ＣＢ: 7 | 15
項目なし
25：レーダ雨(雪)量計システム(基地局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | レドーム | 空中線装置（空中線制御装置、導波管加圧装置を含む） | 送受信装置（信号処理装置、電源制御装置を含む） | 収集処理装置（通信装置を含む） | レーダ動作監視装置（入出力装置を含む）
構成装置
|  | 満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 配点割合 | 4 | 32 | 32 | 20 | 12
|  | 項目なし | ＤＳ: 4,6; ＣＢ: 6
26：レーダ雨(雪)量計システム(処理局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 解析処理装置（配信用サーバ、蓄積用サーバ含む）; ＴＲ: 動作監視制御装置（処理局、監視局）; ＴＲ: 通信装置（処理局、監視局）
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 60; ＴＲ: 20; ＴＲ: 20
|  | 項目なし | ＴＲ: 6
27：道路情報表示設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 表示板; ＴＲ: 機側盤; ＴＲ: 主制御機
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 30
項目なし
28：道路情報表示設備(ＨＬ形表示機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | 表示板・筐体 | 表示板・副制御部 | 表示板・表示部 | 表示板・電源部 | 機側操作盤 | 耐雷変圧器盤
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＴＲ: 70; ＣＢ: 30
項目なし
29：道路情報表示設備(Ａ形・Ａ２形電光式表示機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | 表示板・筐体 | 表示板・副制御部 | 表示板・表示部 | 表示板・電源部 | 機側操作盤 | 耐雷変圧器盤
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＴＲ: 70; ＣＢ: 30
項目なし
30：道路情報表示設備(道路情報表示装置主制御機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 操作機（IP対応MC）; ＴＲ: 制御機（平成元年仕様MC）
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 30; ＴＲ: 70
項目なし
31：非常警報設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | 制御装置 | 副制御装置 | 受信制御機 | 警報表示板、補助警報表示板 | モニタ機 | 監視盤 | 押ボタン通報装置 | 非常電話機 | 誘導表示板 | 火災受信機 | 火災検知器
構成装置
|  | 満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 30; ＴＲ: 25; ＴＲ: 20; ＣＢ: 25
項目なし
32：ラジオ再放送設備(サーバ親装置)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 放送制御架; ＴＲ: 操作卓
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 30
|  | 項目なし | ＴＲ: 5,6
33：ラジオ再放送設備(事務所装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 放送制御架; ＴＲ: 放送操作卓
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 30
項目なし
34：ラジオ再放送設備(現場)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 受信架(受信アンテナ含む); ＴＲ: AM放送架(送信アンテナ含む); ＴＲ: FM放送架（送信アンテナ含む）
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 30; ＴＲ: 35; ＴＲ: 35
|  | 項目なし | ＤＳ: 4; ＴＲ: 4,6; ＴＲ: 4,6
35：ラジオ再放送設備(ラジオ再放送装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | 受信架 | AM放送架 | FM放送架 | トンネル内送信アンテナ | 受信アンテナ
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 30; ＴＲ: 35; ＴＲ: 35
項目なし
36：路側通信設備(サーバ中央)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 放送制御装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
37：路側通信設備(中央装置(サーバタイプ)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 放送制御装置; ＴＲ: 放送端末装置
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
38：路側通信設備(中央)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 放送制御装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
39：路側通信設備(中央装置)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 再生制御装置; ＴＲ: 放送操作卓
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
40：路側通信設備(現場)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 路側端末装置（送信アンテナ含む）; ＴＲ: 案内標識板
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 30
|  | 項目なし | ＤＳ: 4,6; ＴＲ: 5
41：路側通信設備(路側端末装置・案内表示板)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 放送装置; ＴＲ: 表示板; ＴＲ: 空中線 （漏洩同軸ケーブル）; ＣＢ: 空中線
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 30
項目なし
42：電子応用設備(路面凍結検知設備(道路気象観測設備))(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 路面凍結検知器
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
|  | 項目なし | ＤＳ: 4
43：電子応用設備(路面凍結検知設備(気温計))(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 路面凍結検知器（気温計）; ＴＲ: 風向風速計; ＴＲ: 積雪深計; ＣＢ: 視程計
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
44：電子応用設備(路面凍結検知設備(路面放射温度計)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 路面凍結検知器（路面放射温度計）; ＴＲ: 風向風速計; ＴＲ: 積雪深計; ＣＢ: 視程計
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
45：電子応用設備(路面凍結検知設備(反射比率計)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 路面凍結検知器（反射比率計）; ＴＲ: 風向風速計; ＴＲ: 積雪深計; ＣＢ: 視程計
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
46：多重無線通信設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 無線機; ＴＲ: アンテナ・導波管
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 60; ＴＲ: 40
|  | 項目なし | ＴＲ: 4,5
47：電話交換設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 国電通仕41号準拠; ＴＲ: 簡易型交換機
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
48：有線通信設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: SDH
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
49：光ファイバ線路監視設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 監視装置; ＴＲ: 管理装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 50; ＴＲ: 50
項目なし
50：衛星通信設備(固定局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 送受信装置; ＴＲ: 個別通信端局装置; ＴＲ: 画像端局装置; ＣＢ: アンテナ装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100; ＣＢ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 20; ＴＲ: 15; ＴＲ: 15; ＣＢ: 50
項目なし
51：衛星通信設備(車載局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 車載型送受信装置; ＴＲ: 車載型個別通信端局装置; ＴＲ: 車載型画像端局装置; ＣＢ: 車載型アンテナ装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100; ＣＢ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 20; ＴＲ: 15; ＴＲ: 15; ＣＢ: 50
|  | 項目なし | ＴＲ: 4; ＣＢ: 4,5,6
52：衛星通信設備(固定局(制御地球局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | 送受信装置 | 個別通信端局装置 | 画像端局装置 | アンテナ装置 | 回線制御装置
構成装置
|  | 満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 配点割合 | 12 | 9 | 9 | 30 | 40
項目なし
53：衛星通信設備(Ｋｕ－ＳＡＴ(制御地球局)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: Ｋｕ－ＳＡＴ（制御地球局）
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
54：衛星通信設備(Ｋｕ－ＳＡＴ(固定・可搬型)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: Ｋｕ－ＳＡＴ（固定・可搬型）
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
55：河川情報システム(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 通信制御装置／その他サーバ; ＴＲ: 分岐切替装置; ＴＲ: 統一河川情報システム サーバ; ＣＢ: 統一河川情報システム 負荷分散装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100; ＣＢ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
56：道路情報システム(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 通信制御装置／処理装置; ＴＲ: インターフェイス変換装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
57：路車間通信設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 路車間通信装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
58：ダム・堰情報システム(ダム・堰放流制御装置)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 演算処理装置Ⅰ・Ⅱ; ＴＲ: 入出力処理装置・訓練装置、情報管理装置、管理支援装置、記録用端末装置、機側伝送装置; ＴＲ: 情報伝達処理装置; ＣＢ: 遠方手動操作卓・表示設定操作卓
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100; ＣＢ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
59：ダム・堰情報システム(ダム諸量処理装置)(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 処理装置
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
60：ネットワーク設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: スイッチ類
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 50
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし
61：ネットワーク設備(劣化診断結果整理表) | 4 | 装置名 | ＤＳ: ネットワーク機器; ＴＲ: サーバ機器
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
|  | 項目なし | ＤＳ: 8,9,10,11,12; ＴＲ: 1,2,3,4,5,6,7
62：河川情報表示設備(点検結果整理表) | 3 | 装置名 | ＤＳ: 表示板; ＴＲ: 機側盤; ＴＲ: 主制御機
構成装置
|  | 満点 | ＤＳ: 100; ＴＲ: 100; ＴＲ: 100
|  | 配点割合 | ＤＳ: 70; ＴＲ: 30
項目なし
63：河川情報表示設備(ＬＥＤ形表示機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | 表示板・筺体 | 表示板・表示部 | 表示板・副制御部 | 表示板・電源部 | 機側 制御盤 | 耐雷 変圧器盤
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＴＲ: 70; ＣＢ: 30
項目なし
64：河川情報表示設備(フルカラー形表示機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | 表示板・筺体 | 表示板・制御処理部 | 表示板・制御部 | 表示板・表示部 | 表示板・電源部 | 表示板・冷却部 | 機側 制御盤 | 耐雷 変圧器盤
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＣＢ: 70; ＲＹ: 30
項目なし
65：河川情報表示設備(ＬＥＤ形表示機主制御機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 操作機（IP対応MC）; ＴＲ: 制御機
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 30; ＴＲ: 70
項目なし
66：河川情報表示設備(フルカラー形表示機主制御機)(劣化診断結果整理表) | 2 | 装置名 | ＤＳ: 操作機（IP対応MC）
構成装置
満点
|  | 配点割合 | ＤＳ: 100
項目なし

## セル順 (hidden)
入力項目 | 位置 | 表示項目
整備局名称 | $E$4 | '①機能評価 評価項目 | L83
事業所名 | $E$6 | '①機能評価 評価重み | L85
対象設備名 | $E$8 | ①評価対象項目 | G87
施設情報番号 | $E$10 | '①評価手法 | G87
基準日 | $E$12 | '②機能評価 評価項目 | L105
設置場所 | $E$14 | '②機能評価 評価重み | L107
重要度 | $E$16 | '②評価対象項目 | G109
設備概要 | $E$18 | '②評価手法 | G109
1-経過年 | $M$23 | '③機能評価 評価項目 | L127
1-設計寿命 | $R$23 | '③機能評価 評価重み | L129
1-仕様作成年 | $M$24 | '③評価対象項目 | G131
1-最新仕様 | $R$24 | '③評価手法 | G131
1-障害履歴 | $M$25 | '④機能評価 評価項目 | L148
1-点検記録 | $M$26 | '④機能評価 評価重み | L150
2-case1 | $G$70 | ｘ | G152
2-case2 | $P$70 | '④評価手法 | G152
2-case3 | $Y$70 | '①重要度評価 一般外部提供 | L196
2-①サービスレベル | $G$92 | '①重要度評価 対外機関提供 | L197
2-①case1 | $G$96 | '①重要度評価 内部利用度 | L198
2-①case2 | $P$96 | '①重要度評価 管理･運用重要度 | L199
2-①case3 | $Y$96 | '①重要度評価 その他重要度要素 | L200
2-①case1評価 | $L$102 | '①重要度評価 評価手法 | L200
2-①case2評価 | $V$102 | '②安全性評価 公共施設運用 | L208
2-①case3評価 | $AF$102 | '②安全性評価 一般利用者安全 | L209
2-②サービスレベル | $G$114 | '②安全性評価 その他安全性要素 | L210
2-②case1 | $G$118 | '②安全性評価 評価手法 | L210
2-②case2 | $P$118 | '③影響範囲評価 地域範囲の広域性 | L218
2-②case3 | $Y$118 | '③影響範囲評価 組織範囲の広域性 | L219
2-②case1評価 | $L$124 | '③影響範囲評価 その他影響範囲要素 | L220
2-②case2評価 | $V$124 | '③影響範囲評価 評価手法 | L220
2-②case3評価 | $AF$124 | 'CASE概要_1 | G70
2-③サービスレベル | $G$136 | 'CASE概要_1 | G183
2-③case1 | $G$140 | 'CASE概要_1 | G310
2-③case2 | $P$140 | 'CASE概要_1 | G351
2-③case3 | $Y$140 | 'CASE概要_2 | P70
2-③case1評価 | $L$145 | 'CASE概要_2 | P183
2-③case2評価 | $V$145 | 'CASE概要_2 | P310
2-③case3評価 | $AF$145 | 'CASE概要_2 | P351
2-④サービスレベル | $G$157 | 'CASE概要_3 | Y70
2-④case1 | $G$161 | 'CASE概要_3 | Y183
2-④case2 | $P$161 | 'CASE概要_3 | Y310
2-④case3 | $Y$161 | 'CASE概要_3 | Y351
2-④case1評価 | $L$167 | '２．性能評価①機能評価_1 | G92
2-④case2評価 | $U$167 | '２．性能評価①機能評価_2 CASE1 | G96
2-④case3評価 | $AD$167 | '２．性能評価①機能評価_2 CASE2 | P96
3-(1)①-1 | $N$196 | '２．性能評価①機能評価_2 CASE3 | Y96
3-(1)①-2 | $N$197 | '２．性能評価②作業性評価_1 | G114
3-(1)①-3 | $N$198 | '２．性能評価②作業性評価_2 CASE1 | G118
3-(1)①-4 | $N$199 | '２．性能評価②作業性評価_2 CASE2 | P118
3-(1)①-5 | $N$200 | '２．性能評価②作業性評価_2 CASE3 | Y118
3-(1)①-1 備考 | $AA$196 | '２．性能評価③サービス評価（外部_1 | G136
3-(1)①-2 備考 | $AA$197 | '２．性能評価③サービス評価（外部_2 CASE1 | G140
3-(1)①-3 備考 | $AA$198 | '２．性能評価③サービス評価（外部_2 CASE2 | P140
3-(1)①-4 備考 | $AA$199 | '２．性能評価③サービス評価（外部_2 CASE3 | Y140
3-(1)①-5 備考 | $AA$200 | '２．性能評価④サービス評価（内部_1 | G157
3-(1)②-1 | $N$208 | '２．性能評価④サービス評価（内部_2 CASE1 | G161
3-(1)②-2 | $N$209 | '２．性能評価④サービス評価（内部_2 CASE2 | P161
3-(1)②-3 | $N$210 | '２．性能評価④サービス評価（内部_2 CASE3 | Y161
3-(1)②-1 備考 | $AA$208 | '３．信頼性評価(1-①重要度評価備考 1 | AA196
3-(1)②-2 備考 | $AA$209 | ３．信頼性評価(1-①重要度評価備考 2 | AA197
3-(1)②-3 備考 | $AA$210 | '３．信頼性評価(1-①重要度評価備考 3 | AA198
3-(1)③-1 | $N$218 | '３．信頼性評価(1-①重要度評価備考 4 | AA199
3-(1)③-2 | $N$219 | '３．信頼性評価(1-①重要度評価備考 5 | AA200
3-(1)③-3 | $N$220 | '３．信頼性評価(1-②安全性評価備考_1 | AA208
3-(1)③-1 備考 | $AA$218 | '３．信頼性評価(1-②安全性評価備考_2 | AA209
3-(1)③-2 備考 | $AA$219 | ３．信頼性評価(1-②安全性評価備考_3 | AA210
3-(1)③-3 備考 | $AA$220 | '３．信頼性評価(1-③影響範囲評価備考_1 | AA218
3-(2)①case1 評価 | $L$238 | '３．信頼性評価(1-③影響範囲評価備考_2 | AA219
3-(2)①case2 評価 | $U$238 | '３．信頼性評価(1-③影響範囲評価備考_3 | AA220
3-(2)①case3 評価 | $AD$238 | '４．コスト評価 2-2整備・更新コスト CASE概要（下段 CASE1 | G358
3-(2)②case1 評価 | $L$250 | '４．コスト評価 2-2整備・更新コスト CASE概要（下段 CASE2 | P358
3-(2)②case2 評価 | $U$250 | '４．コスト評価 2-2整備・更新コスト CASE概要（下段 CASE3 | Y358
3-(2)②case3 評価 | $AD$250
3-(2)③case1 評価 | $L$262
3-(2)③case2 評価 | $U$262
3-(2)③case3 評価 | $AD$262
3-(2)④case1 評価 | $L$274
3-(2)④case2 評価 | $U$274
3-(2)④case3 評価 | $AD$274
3-(3)case1 評価 | $L$287
3-(3)case2 評価 | $U$287
3-(3)case3 評価 | $AD$287
4-case1 年 | $J$317
4-case2 年 | $S$317
4-case3 年 | $AB$317
4-① | $E$324
4-① case1 | $J$324
4-① case2 | $S$324
4-① case3 | $AB$324
4-② | $E$331
4-② case1 | $J$331
4-② case2 | $S$331
4-② case3 | $AB$331
4-③ | $E$337
4-③ case1 電力料金 | $J$337
4-③ case2 電力料金 | $S$337
4-③ case3 電力料金 | $AB$337
4-③ case1 運用経費 | $J$338
4-③ case2 運用経費 | $S$338
4-③ case3 運用経費 | $AB$338
4-④ case1 | $J$344
4-④ case2 | $S$344
4-④ case3 | $AB$344
4-2-2 case1 下 | $G$358
4-2-2 case2 下 | $P$358
4-2-2 case3 下 | $Y$358
4-2-2 case1 金額 | $J$369
4-2-2 case2 金額 | $S$369
4-2-2 case3 金額 | $AB$369
コメント | $E$415