## 表紙
省エネルギーチェックシート（案）［記入要領］
このチェックシートは、日頃の省エネルギーへの取組状況等を記入いただくことにより簡易にその成果の評価を行うものであり、併せて、身近な努力による省エネルギーの可能性の余地を定量的に捉えることにより、更なる省エネルギーへの取組を推進していただくことを期待したものです。 また、本結果は、国土交通省が省エネルギー対策の助言・指導を行うための基礎資料となるとともに、全官庁施設の自助努力によるエネルギー削減可能性を類推するための基礎データともなります。 つきましては、下記記入要領に基づき、チェックシートに記入いただきますようお願いいたします。
１． 記入の方法
・ | 合同庁舎の場合には、管理官署、入居官署それぞれで本チェックシートにご記入下さい。（施設管理者様にはお手数ですが、入居官署の方にもご協力をお願いいただけると幸いです）。（約３０分程度でお答えいただける内容です。）
・ | マイクロソフト エクセルをお持ちの場合は、「施設管理チェックシート（フォーマット）．ｘｌｓ」を開いていただき、エクセル上でご回答ください。お持ちでない場合は、調査用紙に直接記入してください。
２． 記入の手順
①建物諸元の記入
・ | 建物諸元記入欄の黄色の部分に建物名称、建物所在地、延べ面積、官署名（管理官署か入居官署か）、官署面積、ご回答者をご記入下さい。官署面積は職員エリアと来庁者エリアの記入欄（黄色の部分）にそれぞれ数値を入れていただくと、自動的に集計されるようになっています。（※この欄を記入されないとエラーとなる場合があります。）
（注記）
・ | 職員エリア・・・上級室、事務室、会議室等、基本的に職員が専用で業務を行なっているエリアを言います。
・ | 来庁者エリア・・・基本的に窓口業務を行なっていて、不特定多数の来庁者が使用する待合室等のエリアを言います。
・ | その他、廊下、洗面所等の共用部分については、来庁者の利用頻度が低い部分については職員エリア、高い部分については来庁者エリアとして計上してください。
・ | 本調査シートは省エネ実施度の概算を出すものですので、厳密な面積を入れていただく必要はありません（例えば、延べ床面積に、当該部分の概ねの割合を乗じて算出いただいても結構です）。
・ | ご回答者名は記載内容について当方から質問等がある場合の問い合わせ先とさせていただくものです。
②チェックシート［質問編］への記入
・ | あなたの施設のチェックリスト[質問編]の３３の質問について、職員エリアと来庁者エリアの区分ごとに、「回答欄」の黄色の部分に回答をご記入ください（エクセルの場合、記入セル（黄色の部分）にカーソルを移動すると▼のボタンが表示されますので、そこをクリックすると、プルダウンリストが表れますので選択してください）。（※何らかの数値を選択しないと結果が表示されない場合があります。）
・ | 各質問に沿って（「1.はい」、「2.いいえ(出来ない）」）または、（「1.はい」、「2.いいえ」、「3.わからない」）及び、実施率（「1.はい」にご回答の場合）について選択をお願いいたします。（Ｑ２５－１及びＱ２５－２については設定温度を記載してください。）
・ | （「2.いいえ(出来ない）」にご回答の場合と「実施率が100％未満の場合」にはその理由もご回答お願いします。）
・ | 来庁者エリアがある場合には、質問により来庁者エリアと職員エリアに分けてご回答下さい。 | 按分用面積
・ | ｢実施率」とはご回答者の居られるエリアで、どの程度の範囲で省エネ対策を行っているかを示すものです。実施率の目安（注記1)を次頁に示します。入居範囲が広い場合、複数階に亘る場合等、実施率の記入が極めて困難な場合は、主たる事務室での取り組み状況を回答していただいて結構です。
・ | 合同庁舎の場合には、[1]～[6]の質問項目については管理官署・入居官署の方、共にご回答下さい。[7]～[9]の質問項目については、管理官署の方のみご回答いただければ結構です。
③チェックシート［結果編］について
・ | あなたの施設のチェックリスト[結果編]は、［質問編］にご回答いただくと自動的に記入されますので記入の必要はありません（紙ベースの場合は、当方で対応しますので、記入は結構です）。最後に「現在のあなたの施設の省エネ運用度」が（１００点満点中）点数で、「省エネ可能性度」が値で、「増エネ危険度」がランクで示されます。なお、それぞれの評価の位置づけは以下のとおりとなっています。
□あなたの省エネ運用度：現時点での省エネルギーに対する努力のレベルを点数化して現したものです。努力の成果を実感していただくことを目的としています。（試行結果を基に標準値を併記の予定）
□あなたの施設の省エネ可能性度：更なる努力により削減することが可能と考えられるエネルギー量・CO2排出量・概算金額を現したものです。より一層の自助努力を期待したものです。
□あなたの施設の増エネ危険度：省エネのために知っておいていただきたい施設情報の習熟度を表現したものです。省エネルギー対策のため国土交通省が支援・指導できる代表的な項目でもあります。
④「チェックシートの感想」への記入
・本マニュアルをより使用しやすいものとするため、「あなたの施設のチェックシート[質問編]」ご記入に際しての感想や分かり易さについてのアンケートにお答え下さい。
（注記１）実施率の目安
■施設管理者向けチェックシート

## 質問
省エネルギーチェックシート
[0]建物諸元記入欄
一般事項 |  | 建物名称 |  | ○○省庁舎
|  | 建物所在地 |  | 東京都○×区△□１－１－１
|  | 延べ面積 |  | 2000
|  | 官署名 |  | ○○省△△局□□課 | （・管理官署 ・入居官署）
|  | 官署面積 |  | 2000 | 職員ｴﾘｱ |  | 1500 |  | 来庁者ｴﾘｱ |  | 500
ご回答者 |  | 記入年月日 |  | 2005-01-15
|  | 記入者氏名 |  | 国土 太郎
|  | 電話番号 |  | ０１２３－４５－６７８９
|  | E-mailアドレス |  | kokudo@mlit.go.jp
|  | ファックス番号 |  | ０１２３－４５－６７８９
[24 empty] | 職員エリア | 来庁舎エリア
[1]～[5]の質問は管理官署・入居官署の方、共にご回答下さい。 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1500 | 500
[14 empty] | 職員エリア |  |  |  |  | 来庁者エリア |  |  |  |  | 面積按分によるエリア全体の点数
分類 | 質問項目 |  |  |  | 回答欄 | [8 empty] | 現状点数 | カウント | 努力での | 理由 | 実施率 | 現状点数 | カウント | 努力での | 理由 | 実施率 | 現状 | 努力で | カウント
[5 empty] | 職員エリア |  |  |  | 来庁者エリア | [5 empty] | ON/OFF | 点数 | 選択用 | 選択用 |  | ON/OFF | 点数 | 選択用 | 選択用 |  |  | ON/OFF
[1]照明 | Ｑ１．昼休みに消灯していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 100 | 1
| 昼休みの消灯を実施していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | 昼休みも接客があるため消灯は実施できないから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ２．屋外からの採光にあわせて窓際は消灯していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 80 | 1 | 100 | 80 | 95 | 1
| 窓際の消灯を実施していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | 照明の点滅区分が窓際の消灯に不都合だから | [13 empty] | 4 | 40 |  |  |  | 4 | 40
|  | 3. | 窓面方位が不適切(西面など)またはブラインド使用のため外光のみでは十分な照度が得られないから | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
|  | 4. | その他（理由等）
| Ｑ３．廊下の照明は間引き点灯していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 20 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 20 | 1 | 100 | 1 | 100 | 65 | 100 | 1
| 廊下の間引き点灯を実施していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | 点滅系統が間引き点灯に対応していないから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ４．倉庫などの照明は普段消していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 80 | 1 | 100 | 80 | 95 | 1
| 倉庫などの消灯を実施していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから | [14 empty] | 60 |  |  |  |  | 60
|  | 2. | その他（理由等） | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
[18 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ５．トイレの照明は、非使用時に消灯していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 80 | 1 | 100 | 80 | 95 | 1
| トイレの非使用時の消灯を実施していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | 照明のスイッチの位置が悪いか、またはブースの扉が常時閉のためトイレブース内の人の存在を確認できないから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
[2]空調 | Ｑ６．冷房の設定温度は、28℃にしていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 100 | 1
| 冷房の設定温度を28℃に設定していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから（暑いから) | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | 冷房の温度設定ができないから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ７．暖房の設定温度は、20℃にしていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 100 | 1
| 暖房の設定温度を20℃に設定していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから（寒いから) | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | 暖房の温度設定ができないから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ８．使用していない部屋の空調は消していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 20 | %程度 | 1 | 実施率 | 100 | %程度 |  | 20 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 |  | 100 | 40 | 100 | 1
| 使用していない部屋の空調を消していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | 80 |  |  |  |  | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから（空調停止スイッチの操作が面倒/わからない・消すと暑い/寒い) | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  |  | 60
|  | 2. | 空調を停止（部分空調）することができないから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ９．冷暖房時に窓・扉は閉めていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 100 | 1
| 冷暖房時に窓や扉を閉めていないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから（扉の開閉が面倒/不便) | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | 冬の晴天時などは特に窓を開けないと暑いから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
[3]利用者 | Ｑ１０．昼間の冷房時にブラインドを降ろしていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 80 | 1 | 100 | 80 | 95 | 1
（ブラインド・デスクライト・パソコン） | 冷房時にブラインドを閉めていないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから（ブラインドの開閉が不便) | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | ブラインドを閉める必要がないと考えるから（北向き・隣接建物の影になる） | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ１１．退庁時にブラインドを降ろしていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 80 | 1 | 100 | 80 | 95 | 1
| 退庁時にブラインドを閉めていないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから（ブラインドの開閉が面倒/不便) | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | ブラインドを閉めなくても暑くないから（東向き以外・隣接建物の影になる） | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ１２．昼食時・退庁時はデスクライトを消していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ(出来ない) | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 80 | 1 | 100 | 80 | 95 | 1
| デスクライトの消灯を徹底していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | デスクライトがないから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ１３．退庁時はパソコンの電源を消していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 80 | 1 | 100 | 80 | 95 | 1
| 不在時のパソコン電源のOFFを徹底していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから | [14 empty] | 60 |  |  |  |  | 60
|  | 2. | その他（理由等） | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
[18 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
[4]省エネ機器 | Ｑ１４．省エネ型のOA機器を選定していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 80 | 1 | 100 | 80 | 95 | 1
| 省エネ型のOA機器を選定していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから(効率を基準として選定してない） | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | 整備計画上組み込まれていないから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ１５．パソコンは、液晶ディスプレイ（ノート型を含む）ですか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 80 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 80 | 1 | 80 | 1 | 100 | 80 | 95 | 1
| ノート型或いは液晶ディスプレイを選定していないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | 80 |  |  |  | 2 | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから(ノート型等は使い勝手悪い） | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  | 3 | 60
|  | 2. | 整備計画上組み込まれていないから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
| Ｑ１６．コピー機の省電力モードは使っていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ(出来ない) | 1 | 実施率 | 80 | %程度 | 1 | 実施率 | 100 | %程度 |  | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 |  | 100 | 85 | 100 | 1
| 非使用時に自動OFF或いは省電力モードへの切替が可能でないか、実施率が100%以外の場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | 80 |  |  |  |  | 80
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから(切替の設定がされていない） | [13 empty] | 3 | 60 |  |  |  |  | 60
|  | 2. | 一部の機種は省電力モード機能が組み込まれていないから | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
|  | 3. | その他（理由等） | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
[5]啓発活動 | Ｑ１７．職員に省エネ活動は呼びかけていますか？ 例：省エネポスターを貼るなど |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 3 | ヶ月周期 | [6 empty] | 100 | 1 | 100 |  | 3 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
| 職員に呼びかけていない場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ | [16 empty] | 6
|  | 1. | 呼びかける方法が分からないから | [14 empty] | 9
|  | 2. | その他（理由等） | [14 empty] | 12
| Ｑ１８．最寄階への移動は、階段を使うように呼びかけていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 3 | ヶ月周期 |  | 1 | 3 | ヶ月周期 |  |  | 100 | 1 | 100 |  | 3 | 100 | 1 | 100 |  | 3 | 100 | 100 | 1
| 職員に呼びかけていない場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ | [16 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
|  | 1. | 利用者の協力が得られないから | [14 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
|  | 2. | その他（理由等） | [14 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
周期選択用
上記以外に、使用エネルギー節減のために実施している対策がございましたら、ご記入ください。
省エネ対策 |  |  |  |  | 実施年次及び期間
[14 empty] | 0 | ポイント | 0 | ポイント | [6 empty] | 0 | 0
その他、ご意見等ございましたらご自由にお書きください。 | [13 empty] | （その他項目は１項目１ポイントを加算）
入居官署の方ご協力ありがとうございました。
[6],[7]]の質問は管理官署の方のみがご回答下さい。
分類 | 質問項目 |  |  |  | 回答欄
[6]保全 | Ｑ１９．照明器具の交換周期を決めていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 3 | ヶ年周期 | [6 empty] | 66.6667 | 1 | 100 |  | 1 | [5 empty] | 66.6667 | 100 | 1
| 照明器具の交換周期を決めていない場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ | [16 empty] | 2
|  | 1. | 玉切れのときに随時交換しているから | [14 empty] | 3
|  | 2. | その他（理由等） | [14 empty] | 4
| Ｑ２０．照明器具の清掃周期を決めていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 6 | ヶ月周期 | [6 empty] | 100 | 1 | 100 |  | 3 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
| 照明器具の清掃周期を決めていない場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ | [16 empty] | 6
|  | 1. | 定期清掃範囲に含まれていないから | [14 empty] | 9
|  | 2. | その他（理由等） | [14 empty] | 12
| Ｑ２１．空調機のフィルター清掃（交換）周期を決めていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 6 | ヶ月周期 | [6 empty] | 50 | 1 | 100 |  | 3 | [5 empty] | 50 | 100 | 1
| 空調機のフィルター清掃（交換）周期を決めていない場合、理由として下記のどれが最も近いですか？ | [16 empty] | 6
|  | 1. | 清掃（交換）しなくても支障がないから | [14 empty] | 9
|  | 2. | その他（理由等） | [14 empty] | 12
| Ｑ２２．熱源機器（冷凍機・ボイラー）の定期点検は行っていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | 12 | ヶ月周期 | [6 empty] | 25 | 1 | 100 |  | 3 | [5 empty] | 25 | 100 | 1
| 熱源機器の定期点検を行っていない理由として下記のどれが最も近いですか？ | [16 empty] | 6
|  | 1. | 故障等もなく問題なく運転しているから | [14 empty] | 9
|  | 2. | その他（理由等） | [14 empty] | 12
| Ｑ２３．冷凍機や冷却塔まわりに設置されている温度計の表示は目視出来る位置にありますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ | 1 | [8 empty] | 100 | 1 | 100 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
[13 empty] | 合計点 | 1761.6667 |  | 2300 |  |  | 1360 |  | 1520 |  |  | 1771.6667 | 2255
[13 empty] | 小計 | 76.5942 | ポイント | 100 | ポイント |  | 80 | ポイント | 89.4118 | ポイント |  | 77.029 | 98.0435 | （小計＝合計点÷カウント数）
分類 | 質問項目 |  |  |  | 回答欄
[7]設備システム | Ｑ２４．夏期と冬期の冷暖房切替は行っていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1
| Ｑ２５．あなたの施設には中央熱源（全館冷暖房機器）はありますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1 | [9 empty] | Q25-1～4 選択肢用
| Q２５で「はい」とご回答された方は以下をご回答下さい。 | [13 empty] | 1
| Ｑ２５－１．「夏期」には冷凍機の冷水出口温度の設定は７～10℃の範囲になっていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1 | 7 | ℃設定 | [7 empty] | 2
| Ｑ２５－２．「冬期」には冷凍機の温水出口温度の設定は40～50℃の範囲になっていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 2 | 45 | ℃設定 | [7 empty] | 3
| Ｑ２５－３．冷凍機や冷却塔まわりに設置されている温度計の表示を記録していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1
| Ｑ２５－４．運転時間を短縮するために、季節毎に起動、停止時刻のスケジュールを調節していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1
| Ｑ２６．あなたの施設には個別空調（パッケージ空調）はありますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1 | [9 empty] | Q26-1～2 選択肢用
| Q２６で「はい」とご回答された方は以下をご回答下さい。 | [13 empty] | 1
| Ｑ２６－１．パッケージ空調機の運転や温度設定は入居者が自由に行っていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1 | [9 empty] | 2
| Ｑ２６－２．パッケージ空調機と中央熱源（全館冷暖房機器）の運転は同じ時間帯に運転していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1 | [9 empty] | 3
| Q２７．あなたの施設には全熱交換器（空調換気扇）はありますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1 | [9 empty] | Q27-1 選択肢用
| Q２７で「はい」とご回答された方は以下をご回答下さい。 | [13 empty] | 1
| Ｑ２７－１．全熱交換器の熱回収モードと普通換気モードはありますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1 | [9 empty] | 2
| Ｑ２７－２．（Ｑ２７－１．で「はい」の回答の方へ。）全熱交換器の熱回収モードと普通換気モードを使い分けていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1 | [9 empty] | 3
| Ｑ２８．エレベータ機械室と電気室の換気又は冷房の温度設定は３０～３５℃になっていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1 | [9 empty] | Q27-2 選択肢用
| Ｑ２９．空調吹出口や吸込口の周囲に障害となるような物を置かないことを呼びかけ、実施していますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 1 | [9 empty] | 1
| Ｑ３０．空調用サーモセンサーの近くにコピー機等の発熱機器はありませんか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 2 | [9 empty] | 2
| Ｑ３１．喫煙コーナーは仕切られた部屋にありますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 2 | [9 empty] | 3
| Ｑ３２．室の用途や間仕切変更に合わせて設備機器の運転管理も変えていますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 2
| Ｑ３３．省エネルギーを実践しようとするときに、相談できる人材や組織はいますか？ |  |  | 1.はい 2.いいえ 3.分からない | 2
上記以外に、使用エネルギー節減のために実施している対策がございましたら、ご記入ください。
省エネ対策 |  |  |  |  | 実施年次及び期間
その他、ご意見等ございましたらご自由にお書きください。
[11 empty] | 以上ご協力ありがとうございました。 |  |  | 職員エリア |  |  |  |  | 来庁者エリア |  |  |  |  | 面積按分によるエリア全体の点数
[14 empty] | 現在のあなたの施設の省エネ運用度 |  | 努力しだいで達成できる省エネ可能性度 |  | 現在÷努力 | 現在のあなたの施設の省エネ運用度 |  | 努力しだいで達成できる省エネ可能性度 |  | 現在÷努力 | 現在 | 努力 | 現在÷努力
[13 empty] | 合計 | 76.5942 | ポイント | 100 | ポイント | 76.5942 | 80 | ポイント | 89.4118 | ポイント | 89.4737 | 77.029 | 98.0435 | 78.5661
[14 empty] | 76.5942 | ％（＝現在÷努力） |  |  |  | 89.4737 | ％（＝現在÷努力） |  |  |  | 78.5661 | ％（＝現在÷努力）
[5 empty] | 実施率 | 周期 | 区分 | 単位 | 実施率 | 周期 | 区分 | 単位 | 照明 | 17.3913 | ポイント | 21.7391 | ポイント | 80 | 20 | ポイント | 25.8824 | ポイント | 77.2727 | 16.7391 | 21.087 | 79.3814
[14 empty] | 11.3043 | ポイント | 17.3913 | ポイント | 65 | 20 | ポイント | 23.5294 | ポイント | 85 | 12.1739 | 17.3913 | 70 | bar: 照明
[5 empty] | 100 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 1 | 利用者 | 13.913 | ポイント | 17.3913 | ポイント | 80 | 18.8235 | ポイント | 18.8235 | ポイント | 100 | 13.913 | 16.5217 | 84.2105
[5 empty] | 80 | 6 | 2 | 0 | 80 | 6 | 2 | 0 | 省エネ機器 | 10.4348 | ポイント | 13.0435 | ポイント | 80 | 15.2941 | ポイント | 15.2941 | ポイント | 100 | 10.6522 | 12.6087 | 84.4828
[5 empty] | 実施率: 60; 周期: 9; 実施率: 60; 周期: 9; 照明: 啓発活動 | 8.6957 | ポイント | 8.6957 | ポイント | 100 | 5.8824 | ポイント | 5.8824 | ポイント | 100 | 8.6957 | 8.6957 | 100
[5 empty] | 40 | 12 | 1 | 1 | 40 | 12 | 1 | 1 | 保全 | 14.8551 | ポイント | 21.7391 | ポイント | 68.3333 | 0 | ポイント | 0 | ポイント | 1 | 14.8551 | 21.7391 | 68.3333
[5 empty] | 20 |  | 2 | 0 | 20 |  | 2 | 0 | その他 | 0 | ポイント | 0 | ポイント |  |  | ポイント |  | ポイント |  | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 0 |  |  | 3 | 0
[7 empty] | 4 | 0 |  |  | 4 | 0

## 結果
■あなたの施設のチェックシート［結果編］
・質問によるご回答結果からあなたの施設の「省エネ運用度」と「省エネ可能性度」を算出します。
・数値は各種文献による一般値を参考に試算をしたものです。
[1]照明による省エネルギー
| A1 |  | 現時点における貴施設の昼休みの消灯による省エネ効果は、
|  |  | 1920 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、昼休みの消灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 480 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A2 |  | 現時点における貴施設の窓際消灯による省エネ効果は、
|  |  | 3840 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、窓際消灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 720 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A3 |  | 現時点における貴施設の廊下間引き点灯による省エネ効果は、
|  |  | 975 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、廊下間引き点灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 525 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A4 |  | 現時点における貴施設の倉庫などの消灯による省エネ効果は、
|  |  | 96 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、倉庫などの消灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 18 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A5 |  | 現時点における貴施設のトイレの消灯による省エネ効果は、
|  |  | 192 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、トイレの消灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 36 | ｋWh/年増えると予想されます。
[2]空調による省エネルギー
| A6 |  | 現時点における貴施設の冷房設定温度28℃による省エネ効果は、
|  |  | 35840 | MJ/年です。
利用者の協力により、冷房設定温度28℃の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 8960 | MJ/年増えると予想されます。
| A7 |  | 現時点における貴施設の暖房設定温度20℃による省エネ効果は、
|  |  | 24000 | MJ/年です。
利用者の協力により、冷房設定温度20℃の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 6000 | MJ/年増えると予想されます。
| A8 |  | 現時点における貴施設の不要室の空調停止による省エネ効果は、
|  |  | 8600 | MJ/年です。
利用者の協力により、空調停止の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 12900 | MJ/年増えると予想されます。
| A9 |  | 現時点における貴施設の空調時の窓/扉の閉鎖による省エネ効果は、
|  |  | 20640 | MJ/年です。
利用者の協力により、空調時の窓/扉の閉鎖の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 5160 | MJ/年増えると予想されます。
[3]利用者のデスクライト・パソコンによる省エネルギー
| A10 |  | 現時点における貴施設の冷房時のブラインドの閉鎖による省エネ効果は、
|  |  | 17920 | MJ/年です。
利用者の協力により、冷房時のブラインドの閉鎖の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 3360 | MJ/年増えると予想されます。
| A11 |  | 現時点における貴施設の退庁時のブラインドの閉鎖による省エネ効果は、
|  |  | 4480 | MJ/年です。
利用者の協力により、退庁時のブラインドの閉鎖の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 840 | MJ/年増えると予想されます。
| A12 |  | 現時点における貴施設のデスクライトの消灯による省エネ効果は、
|  |  | 240 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、デスクライトの消灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 45 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A13 |  | 現時点における貴施設のパソコンの電源OFFによる省エネ効果は、
|  |  | 7200 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、パソコンの電源OFFの採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 1350 | ｋWh/年増えると予想されます。
[４]省エネ機器による省エネルギー
| A14 |  | 現時点における貴施設の省エネ型のOA機器の採用による省エネ効果は、
|  |  | 480 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、省エネ型のOA機器の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 90 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A15 |  | 現時点における貴施設のノート型パソコン或いは液晶ディスプレイの採用による省エネ効果は、
|  |  | 16704 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、ノート型パソコン或いは液晶ディスプレイの採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 3456 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A16 |  | 現時点における貴施設のコピー機等の自動OFF或いは省電力モードへの切替の採用による省エネ効果は、
|  |  | 3264 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、コピー機等の自動OFF或いは省電力モードへの切替の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 576 | ｋWh/年増えると予想されます。
[5]啓発活動による省エネルギー
| A17 |  | 現時点における貴施設の省エネ活動の呼びかけによる省エネ効果は、
|  |  | 34000 | MJ/年です。
| A18 |  | 現時点における貴施設の最寄階への階段利用による省エネ効果は、
|  |  | 93.7674 | MJ/年です。
□あなたの施設の省エネ運用度
・現在のあなたの施設の省エネ運用度を、100点満点として各項目の点数と総合点を示します。
□あなたの施設の省エネ可能性度
・現在のあなたの施設の省エネ可能性度をエネルギー量とCO2排出量・概算金額で示します。
|  | 入居者の協力を得て100％の実施率となった場合のさらなる省エネﾙギー量は、 |  |  | 112368.8 | MJ／年*)
[5 empty] | 3453.2851 | kg-CO2/年
[5 empty] | 150000 | 円／年**)
|  |  |  | *)一次エネルギー換算での値を示します。電力換算では、 | 10962.8098 | ｋWh/年
**)金額換算は、標準庁舎のエネルギー構成から１MJ＝1.3円で算出しています。
□あなたの施設の増エネ危険度
| ・現在のあなたの施設の増エネ危険度をランク別で示します。 |  |  |  | ランク | 普通
※高い,やや高い,普通,やや低い,低いの５段階評価で示し、低いが最も良いランクです。
※ランク低い,やや低いの場合は、設備システムの運転の仕方と保全について検討が必要そうです。
注記）
省エネ可能性度は、標準的な建物における、運転時間、単位面積あたりの消費エネルギーを参考に試算をしています。

## 結果 (原案) (hidden)
■あなたの施設のチェックシート［結果編］
・質問によるご回答結果からあなたの施設の「省エネ運用度」と「省エネ可能性度」を算出します。
・数値は各種文献による一般値を参考に試算をしたものです。
[1]照明による省エネルギー
| A1 |  | 現時点における貴施設の昼休みの消灯による省エネ効果は、
|  |  | 1920 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、昼休みの消灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 480 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A2 |  | 現時点における貴施設の窓際消灯による省エネ効果は、
|  |  | 3840 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、窓際消灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 720 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A3 |  | 現時点における貴施設の廊下間引き点灯による省エネ効果は、
|  |  | 975 | ｋWh/年です。
施設管理により、廊下間引き点灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 525 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A4 |  | 現時点における貴施設の倉庫などの消灯による省エネ効果は、
|  |  | 96 | ｋWh/年です。
施設管理により、倉庫などの消灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 18 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A5 |  | 現時点における貴施設のトイレの消灯による省エネ効果は、
|  |  | 192 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、トイレの消灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 36 | ｋWh/年増えると予想されます。
[2]空調による省エネルギー
| A6 |  | 現時点における貴施設の冷房設定温度28℃による省エネ効果は、
|  |  | 35840 | MJ/年です。
利用者の協力により、冷房設定温度28℃の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 8960 | MJ/年増えると予想されます。
| A7 |  | 現時点における貴施設の暖房設定温度20℃による省エネ効果は、
|  |  | 24000 | MJ/年です。
利用者の協力により、冷房設定温度20℃の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 6000 | MJ/年増えると予想されます。
| A8 |  | 現時点における貴施設の不要室の空調停止による省エネ効果は、
|  |  | 8600 | MJ/年です。
利用者の協力により、空調停止の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 12900 | MJ/年増えると予想されます。
| A9 |  | 現時点における貴施設の空調時の窓/扉の閉鎖による省エネ効果は、
|  |  | 20640 | MJ/年です。
利用者の協力により、空調時の窓/扉の閉鎖の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 5160 | MJ/年増えると予想されます。
[3]利用者のデスクライト・パソコンによる省エネルギー
| A10 |  | 現時点における貴施設の冷房時のブラインドの閉鎖による省エネ効果は、
|  |  | 17920 | MJ/年です。
利用者の協力により、冷房時のブラインドの閉鎖の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 3360 | MJ/年増えると予想されます。
| A11 |  | 現時点における貴施設の退庁時のブラインドの閉鎖による省エネ効果は、
|  |  | 4480 | MJ/年です。
利用者の協力により、退庁時のブラインドの閉鎖の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 840 | MJ/年増えると予想されます。
| A12 |  | 現時点における貴施設のデスクライトの消灯による省エネ効果は、
|  |  | 240 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、デスクライトの消灯の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 45 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A13 |  | 現時点における貴施設のパソコンの電源OFFによる省エネ効果は、
|  |  | 7200 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、パソコンの電源OFFの採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 1350 | ｋWh/年増えると予想されます。
[４]省エネ機器による省エネルギー
| A14 |  | 現時点における貴施設の省エネ型のOA機器の採用による省エネ効果は、
|  |  | 480 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、省エネ型のOA機器の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 90 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A15 |  | 現時点における貴施設のノート型パソコン或いは液晶ディスプレイの採用による省エネ効果は、
|  |  | 16704 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、ノート型パソコン或いは液晶ディスプレイの採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 3456 | ｋWh/年増えると予想されます。
| A16 |  | 現時点における貴施設のコピー機等の自動OFF或いは省電力モードへの切替の採用による省エネ効果は、
|  |  | 3264 | ｋWh/年です。
利用者の協力により、コピー機等の自動OFF或いは省電力モードへの切替の採用率が高まると、省エネ効果は
|  |  | 576 | ｋWh/年増えると予想されます。
[5]啓発活動による省エネルギー
| A17 |  | 現時点における貴施設の省エネ活動の呼びかけによる省エネ効果は、
|  |  | 34000 | MJ/年です。
| A18 |  | 現時点における貴施設の最寄階への階段利用による省エネ効果は、
|  |  | 93.7674 | MJ/年です。
□あなたの施設の省エネ運用度
・現在のあなたの施設の省エネ運用度を、100点満点として各項目の点数と総合点を示します。
□あなたの施設の省エネ可能性度
・現在のあなたの施設の省エネ可能性度をエネルギー量とCO2排出量・概算金額で示します。
|  | 入居者の協力を得て100％の実施率となった場合のさらなる省エネﾙギー量は、 |  |  | 112368.8 | MJ／年*)
[5 empty] | 3453.2851 | kg-CO2/年
[5 empty] | 150000 | 円／年**)
|  |  |  | *)一次エネルギー換算での値を示します。電力換算では、 | 10962.8098 | ｋWh/年
**)金額換算は、標準庁舎のエネルギー構成から１MJ＝1.3円で算出しています。
□あなたの施設の増エネ危険度
| ・現在のあなたの施設の増エネ危険度をランク別で示します。 |  |  |  | ランク | 普通
※高い,やや高い,普通,やや低い,低いの５段階評価で示し、低いが最も良いランクです。
※ランク低い,やや低いの場合は、設備システムの運転の仕方と保全について検討が必要そうです。
注記）
省エネ可能性度は、標準的な建物における、運転時間、単位面積あたりの消費エネルギーを参考に試算をしています。

## チェックシートの感想 (hidden)
■チェックシートの感想・アンケート
| 質問項目 |  |  | 回答欄
| Ｑ１．質問の内容は分かりやすかったでしょうか？ |  | 1.はい 2.いいえ | 1
・
・
・
| Ｑ２．回答の仕方は分かりやすかったでしょうか？ |  | 1.はい 2.いいえ | 1
・
・
・
| Ｑ３．あなたの施設のチェックシート[結果編］の表現は分かりやすかったでしょうか？ |  | 1.はい 2.いいえ | 1
・
・
・
| Ｑ４．あなたの施設のチェックシート[質問編］へのご回答時間はどの程度でしたしょうか？ |  |  | 30 | 分
その他、ご感想・ご意見等ございましたらご自由にお書きください。
・
・
| ・ |  |  |  |  | 選択肢
| ・ |  |  |  |  | 1
| ・ |  |  |  |  | 2
・
・
・
・

## 回答算出 (hidden)
Ｑ１．昼休みに消灯していますか？
|  | 職員エリア |  |  |  |  | 来庁者エリア
| 延べ面積 | 1500 | ㎡ |  |  |  | 500 | ㎡
| 事務所面積 | 900 | ㎡ | 60 | %(事務所面積割合) |  | 300 | ㎡ | 60 | %(事務所面積割合)
| 照明電力 | 20 | W/㎡ |  |  |  | 20 | W/㎡
| 消灯時間 | 0.5 | h/日 | 昼休み1時間50%消灯 |  |  | 0.5 | h/日 | 昼休み1時間50%消灯
| 稼働日数 | 200 | 日/年 |  |  |  | 200 | 日/年
| 省エネ効果 | 1800 | kWh/年 |  |  |  | 600 | kWh/年
| 現在 | 1440 | kWh/年 |  |  |  | 480 | kWh/年
| 達成可能 | 1800 | kWh/年 |  |  |  | 600 | kWh/年
Ｑ２．屋外からの採光にあわせて窓際は消灯していますか？
| 年間点灯時間 | 2000 | h/年 |  |  |  | 2000 | h/年
| 削減率 | 0.1 |  | CEC/L |  |  | 0.1 |  | CEC/L
| 省エネ効果 | 3600 | kWh/年 |  |  |  | 1200 | kWh/年
| 現在 | 2880 | kWh/年 |  |  |  | 960 | kWh/年
| 達成可能 | 3600 | kWh/年 |  |  |  | 960 | kWh/年
Ｑ３．廊下の照明は間引き点灯していますか？
| 廊下面積 | 75 | ㎡ | 5 | %(廊下面積割合) |  | 25 | ㎡ | 5 | %(廊下面積割合)
| 照明電力 | 15 | W/㎡ |  |  |  | 15 | W/㎡
| 年間点灯時間 | 2000 | h/年 |  |  |  | 2000 | h/年
| 削減率 | 0.5 |  | 50%間引き |  |  | 0.5 |  | 50%間引き
| 省エネ効果 | 1125 | kWh/年 |  |  |  | 375 | kWh/年
| 現在 | 900 | kWh/年 |  |  |  | 75 | kWh/年
| 達成可能 | 1125 | kWh/年 |  |  |  | 375 | kWh/年
Ｑ４．倉庫などの照明は普段消していますか？
| 倉庫面積 | 30 | ㎡ | 2 | %(倉庫面積割合) |  | 10 | ㎡ | 2 | %(倉庫面積割合)
| 照明電力 | 15 | W/㎡ |  |  |  | 15 | W/㎡
| 年間点灯時間 | 1000 | h/年 |  |  |  | 1000 | h/年
| 削減率 | 0.2 |  | CEC/L |  |  | 0.2 |  | CEC/L
| 省エネ効果 | 90 | kWh/年 |  |  |  | 30 | kWh/年
| 現在 | 72 | kWh/年 |  |  |  | 24 | kWh/年
| 達成可能 | 90 | kWh/年 |  |  |  | 24 | kWh/年
Ｑ５．トイレの照明は、非使用時に消灯していますか？
| トイレ面積 | 45 | ㎡ | 3 | %(トイレ面積割合) |  | 15 | ㎡ | 3 | %(トイレ面積割合)
| 照明電力 | 20 | W/㎡ |  |  |  | 20 | W/㎡
| 年間点灯時間 | 1000 | h/年 |  |  |  | 1000 | h/年
| 削減率 | 0.2 |  | CEC/L |  |  | 0.2 |  | CEC/L
| 省エネ効果 | 180 | kWh/年 |  |  |  | 60 | kWh/年
| 現在 | 144 | kWh/年 |  |  |  | 48 | kWh/年
| 達成可能 | 180 | kWh/年 |  |  |  | 48 | kWh/年
Ｑ６．冷房の設定温度は、28℃にしていますか？
| 冷熱容量 | 350 | kJ/h/㎡ | (定格一次エネルギー消費） |  |  | 350 | kJ/h/㎡ | (定格一次エネルギー消費）
| 年間運転時間 | 800 | h/年 |  |  |  | 800 | h/年
| 削減率 | 0.08 |  | シミュレーション（26℃→28℃） |  |  | 0.08 |  | シミュレーション（26℃→28℃）
| 省エネ効果 | 33600 | MJ/年 |  |  |  | 11200 | MJ/年
| 現在 | 26880 | MJ/年 |  |  |  | 8960 | MJ/年
| 達成可能 | 33600 | MJ/年 |  |  |  | 11200 | MJ/年
Ｑ７．暖房の設定温度は、20℃にしていますか？
| 温熱 | 250 | kJ/h/㎡ | (定格一次エネルギー消費） |  |  | 250 | kJ/h/㎡ | (定格一次エネルギー消費）
| 年間運転時間 | 600 | h/年 |  |  |  | 600 | h/年
| 削減率 | 0.1 |  | シミュレーション（22℃→20℃） |  |  | 0.1 |  | シミュレーション（22℃→20℃）
| 省エネ効果 | 22500 | MJ/年 |  |  |  | 7500 | MJ/年
| 現在 | 18000 | MJ/年 |  |  |  | 6000 | MJ/年
| 達成可能 | 22500 | MJ/年 |  |  |  | 7500 | MJ/年
Ｑ８．使用していない部屋の空調は消していますか？
| 不要室面積 | 75 | ㎡ | 5 | %(不要室面積割合) |  | 25 | ㎡ | 5 | %(不要室面積割合)
| 削減率 | 0.5 |  | 50%停止 |  |  | 0.5 |  | 50%停止
| 省エネ効果 | 16125 | MJ/年 |  |  |  | 5375 | MJ/年
| 現在 | 3225 | MJ/年 |  |  |  | 5375 | MJ/年
| 達成可能 | 16125 | MJ/年 |  |  |  | 5375 | MJ/年
Ｑ９．冷暖房時に窓・扉は閉めていますか？
| 削減率 | 0.03 |  | シミュレーション |  |  | 0.03 |  | シミュレーション
| 省エネ効果 | 19350 | MJ/年 |  |  |  | 6450 | MJ/年
| 現在 | 15480 | MJ/年 |  |  |  | 5160 | MJ/年
| 達成可能 | 19350 | MJ/年 |  |  |  | 6450 | MJ/年
Ｑ１０．昼間の冷房時にブラインドを降ろしていますか？
| 削減率 | 0.04 |  | シミュレーション |  |  | 0.04 |  | シミュレーション
| 省エネ効果 | 16800 | MJ/年 |  |  |  | 5600 | MJ/年
| 現在 | 13440 | MJ/年 |  |  |  | 4480 | MJ/年
| 達成可能 | 16800 | MJ/年 |  |  |  | 4480 | MJ/年
Ｑ１１．退庁時にブラインドを降ろしていますか？
| 削減率 | 0.01 |  | シミュレーション |  |  | 0.01 |  | シミュレーション
| 省エネ効果 | 4200 | MJ/年 |  |  |  | 1400 | MJ/年
| 現在 | 3360 | MJ/年 |  |  |  | 1120 | MJ/年
| 達成可能 | 4200 | MJ/年 |  |  |  | 1120 | MJ/年
Ｑ１２．昼食時・退庁時はデスクライトを消していますか？
| デスクライト電力 | 5 | W/㎡ |  |  |  | 5 | W/㎡
| 消灯時間 | 0.5 | h/日 | 昼休み1時間50%消灯 |  |  | 0.5 | h/日 | 昼休み1時間50%消灯
| 稼働日数 | 200 | 日/年 |  |  |  | 200 | 日/年
| 使用率 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| 省エネ効果 | 225 | kWh/年 |  |  |  | 75 | kWh/年
| 現在 | 180 | kWh/年 |  |  |  | 60 | kWh/年
| 達成可能 | 225 | kWh/年 |  |  |  | 60 | kWh/年
Ｑ１３．退庁時はパソコンの電源を消していますか？
| パソコン電力 | 15 | W/㎡ |  |  |  | 15 | W/㎡
| 停止時間 | 5 | h/日 | 夜間10時間50%OFF |  |  | 5 | h/日 | 夜間10時間50%OFF
| 稼働日数 | 200 | 日/年 |  |  |  | 200 | 日/年
| 使用率 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| 省エネ効果 | 6750 | kWh/年 |  |  |  | 2250 | kWh/年
| 現在 | 5400 | kWh/年 |  |  |  | 1800 | kWh/年
| 達成可能 | 6750 | kWh/年 |  |  |  | 1800 | kWh/年
Ｑ１４．省エネ型のOA機器を選定していますか？
| OA電力 | 5 | W/㎡ |  |  |  | 5 | W/㎡
| 使用時間 | 10 | h/日 |  |  |  | 10 | h/日
| 稼働日数 | 200 | 日/年 |  |  |  | 200 | 日/年
| 使用率 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| 削減率 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
| 省エネ効果 | 450 | kWh/年 |  |  |  | 150 | kWh/年
| 現在 | 360 | kWh/年 |  |  |  | 120 | kWh/年
| 達成可能 | 450 | kWh/年 |  |  |  | 120 | kWh/年
Ｑ１５．パソコンは、液晶ディスプレイ（ノート型を含む）ですか？
| 使用時間 | 10 | h/日 |  |  |  | 10 | h/日
| 使用率 | 0.8 |  |  |  |  | 0.5
| 削減率 | 0.8 |  | 消費電力500W→100W |  |  | 0.8 |  | 消費電力500W→100W
| 省エネ効果 | 17280 | kWh/年 |  |  |  | 3600 | kWh/年
| 現在 | 13824 | kWh/年 |  |  |  | 2880 | kWh/年
| 達成可能 | 17280 | kWh/年 |  |  |  | 2880 | kWh/年
Ｑ１６．コピー機の省電力モードは使っていますか？
| コピー機電力 | 10 | W/㎡ |  |  |  | 10 | W/㎡
| 使用時間 | 10 | h/日 |  |  |  | 10 | h/日
| 稼働日数 | 200 | 日/年 |  |  |  | 200 | 日/年
| 停止可能率 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
| 削減率 | 0.8 |  | 消費電力2ｋW→400W |  |  | 0.8 |  | 消費電力2ｋW→400W
| 省エネ効果 | 2880 | kWh/年 |  |  |  | 960 | kWh/年
| 現在 | 2304 | kWh/年 |  |  |  | 960 | kWh/年
| 達成可能 | 2880 | kWh/年 |  |  |  | 960 | kWh/年
Ｑ１７．職員に省エネ活動は呼びかけていますか？ 例：省エネポスターを貼るなど
| エネルギー消費 | 1700 | MJ/年/㎡ | (定格一次エネルギー消費）
| 削減率 | 0.01 |  | 3 | ヶ月毎で年間1%
| 省エネ効果 | 34000 | MJ/年
| 現在 | 34000 | MJ/年
| 達成可能 | 34000 | MJ/年
Ｑ１８．最寄階への移動は、階段を使うように呼びかけていますか？
| 階数 | 3 | 階 |  |  |  | 3 | 階
| 5分間輸送人数 | 36 | 人 |  |  |  | 12 | 人
| 年間運転時間 | 2000 | h/年 |  |  |  | 2000 | h/年
| 制御方式係数 1/ | 40 |  |  |  |  | 40
| 削減率 | 0.2 |  | 3 | ヶ月毎比例配分 |  | 0.2 |  | 3 | ヶ月毎比例配分
| 省エネ効果 | 70.3256 | kWh/年 |  |  |  | 23.4419 | kWh/年 | 12 | ヶ月毎：効果25％
| 現在 | 70.3256 | kWh/年 |  |  |  | 23.4419 | kWh/年 | 9 | ヶ月毎：効果33％
| 達成可能 | 70.3256 | kWh/年 |  |  |  | 23.4419 | kWh/年 | 6 | ヶ月毎：効果50％
[9 empty] | 3 | ヶ月毎：効果100％
Ｑ１９．照明器具の交換周期を決めていますか？
| 削減率 | 0.1 |  | 平均照度80%→90%( |  | 2 | 年)
| 省エネ効果 | 5280 | kWh/年
| 現在 | 3520 | kWh/年
| 達成可能 | 5280 | kWh/年
Ｑ２０．照明器具の清掃周期を決めていますか？
| 削減率 | 0.1 |  | 平均照度85%→95%( |  | 6 | ヶ月)
| 省エネ効果 | 5280 | kWh/年
| 現在 | 5280 | kWh/年
| 達成可能 | 5280 | kWh/年
Ｑ２１．空調機のフィルター清掃（交換）周期を決めていますか？
| 空調単位風量 | 20 | m3/h/㎡
| ファン全静圧 | 800 | Pa
| 年間運転時間 | 3000 | h/年
| 削減率 | 0.02 |  | フィルター平均圧損8Pa→2Pa( |  |  | 3 | ヶ月)
| 省エネ効果 | 1066.6667 | kWh/年
| 現在 | 533.3333 | kWh/年
| 達成可能 | 1066.6667 | kWh/年
Ｑ２２．熱源機器（冷凍機・ボイラー）の定期点検は行っていますか？
| 削減率 | 0.05 |  | 平均能力85%→90%( |  | 3 | ヶ月)
| 省エネ効果 | 43000 | MJ/年
| 現在 | 10750 | MJ/年
| 達成可能 | 43000 | MJ/年
（２）あなたの施設の設備システムの運転に関するチェックリスト
|  | 回答（全） | 回答（細） | 点数 | 理解
Q24 冷暖切替 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ※回答注記
[7 empty] | 回答（全）： | 回答数（理解とに関わる）
Q25 中央熱源 |  | 1 |  |  | 1 |  | 回答（細）： | 細目回答数（運用度に関わる）
Q25-1 冷水温度 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 点数： | 「はい」：１、「いいえ・わからない」：0
Q25-2 温水温度 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 理解： | 「はい・いいえ」：１、「わからない」：0
Q25-3 温度計 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Q25-4 スケジュール |  | 1 | 1 | 1 | 1
Q26 パッケージ |  | 1 |  |  | 1
Q26-1 ユーザーフリー |  | 1 | 1 | 0 | 1
Q26-2 中央と同時か |  | 1 | 1 | 0 | 1
Q27 全熱交 |  | 1 |  |  | 1
Q27-1 モード |  | 1 |  |  | 1
Q27-2 全熱交換気モード |  | 1 | 1 | 1 | 1
Q28 EVMR、EMR温度設定 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Q29 吹出口 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Q30 サーモ |  | 1 | 1 | 0 | 1
Ｑ31 喫煙コーナー |  | 1 | 1 | 0 | 1
Ｑ32 間仕切対応 |  | 1 | 1 | 0 | 1
Ｑ31 相談 |  | 1 | 1 | 0 | 1
合 計 |  | 18 | 14 | 7 | 18
理解度 |  | 100% | ＝(理解÷全回答数)% |  |  |  |  | ポイント(%) | カウント
運用度 |  | 50% | ＝（点数÷細目回答数)% |  |  |  | 設備システム | 700 | 14
保全度 |  | 68.33% | ＝（現在の省エネ度（保全）÷達成できる省エネ度）% |  |  |  | 保全 | 341.6667 | 5
54.8246 |  |  | ＝(運用・保全合計ポイント÷合計カウント）×理解度 |  |  |  | 合計 | 1041.6667 | 19
54.8246
増エネ危険度ランク |  | 普通
増エネ危険度レベル
[7 empty] | 運用・保全度 | ランク
[7 empty] | 0-20% | 高い | E
[7 empty] | 20-40% | やや高い | D
[7 empty] | 40-60% | 普通 | C
[7 empty] | 60-80% | やや低い | B
[7 empty] | 80-100% | 低い | A
（３）さらなる省エネ可能性量
|  | 職員エリア | 来庁舎エリア |  | 一次エネルギー換算（10.3MJ/kWh)
Q | 1 | 360 | 120 | (kWh) | 4944
Q | 2 | 720 | 0 | (kWh) | 7416
Q | 3 | 225 | 300 | (kWh) | 5407.5
Q | 4 | 18 | 0 | (kWh) | 185.4
Q | 5 | 36 | 0 | (kWh) | 370.8
Q | 6 | 6720 | 2240 | （MJ) | 8960
Q | 7 | 4500 | 1500 | （MJ) | 6000
Q | 8 | 12900 | 0 | （MJ) | 12900
Q | 9 | 3870 | 1290 | （MJ) | 5160
Q | 10 | 3360 | 0 | （MJ) | 3360
Q | 11 | 840 | 0 | （MJ) | 840
Q | 12 | 45 | 0 | (kWh) | 463.5
Q | 13 | 1350 | 0 | (kWh) | 13905
Q | 14 | 90 | 0 | (kWh) | 927
Q | 15 | 3456 | 0 | (kWh) | 35596.8
Q | 16 | 576 | 0 | (kWh) | 5932.8
Q | 17 | 0 |  | （MJ) | 0
Q | 18 | 0 | 0 | (kWh) | 0
Q | 19 | 1760 |  | (kWh) | 18128
Q | 20 | 0 |  | (kWh) | 0
Q | 21 | 533.3333 |  | (kWh) | 5493.3333
Q | 22 | 32250 |  | （MJ) | 32250
Q | 23
|  |  |  | 合計 | 112368.8 | MJ/年 | EV,保全による改善を含まない省エネ運用度
|  |  |  | 合計 | 3453.2851 | kg-CO2/年 | 電力： | 0.030732 | kg-CO2/MJ | として
|  |  |  | 合計 | 10962.8098 | kWh/年 | 電力換算

## 回答算出データシート１ (hidden)
参考
■省エネ可能性量の試算根拠
Ｑ１．昼休みに消灯していますか？
Ｑ２．屋外からの採光にあわせて窓際は消灯していますか？
Ｑ３．廊下の照明は間引き点灯していますか？
Ｑ４．倉庫などの照明は普段消していますか？
Ｑ５．トイレの照明は、非使用時に消灯していますか？
省エネルギー効果算出の考え方
該当部分の面積に単位面積あたりの照明電力消費及び標準的な年間点灯時間を乗じ、年間照明電力消費量を算出する。
年間照明電力量に省エネによる削減率を乗じ、省エネルギー効果量（年間電力消費削減量）を算出する。
該当部分の面積の算定はエリア面積に該当部分の標準的な面積割合を乗じ算出する。
|  |  | 該当部分 |  |  | 面積割合 |  | 単位面積あたり照明電力 | [5 empty] | 年間点灯時間 | [7 empty] | 備考
| Ｑ１、Ｑ２ |  | 事務室 |  |  |  | 60% |  |  | 20 | Ｗ/㎡ |  |  |  |  | 2000 |  | ｈ/年 |  |  |  | 200 | 日/年× |  | 10 | ｈ/日
| Ｑ３ |  | 廊下 |  |  |  | 5% |  |  | 15 | Ｗ/㎡ |  |  |  |  | 2000 |  | ｈ/年
| Ｑ４ |  | 倉庫 |  |  |  | 2% |  |  | 15 | Ｗ/㎡ |  |  |  |  | 1000 |  | ｈ/年
| Ｑ５ |  | トイレ |  |  |  | 3% |  |  | 20 | Ｗ/㎡ |  |  |  |  | 1000 |  | ｈ/年
削減率の考え方
Ｑ１．昼休みに消灯していますか？
昼休み1時間に50%消灯するものとする
（参考 200日/年×1h/日×50%＝2,000h/年×0.05 →削減率 0.05）
Ｑ２．屋外からの採光にあわせて窓際は消灯していますか？
Ｑ４．倉庫などの照明は普段消していますか？
Ｑ５．トイレの照明は、非使用時に消灯していますか？
CEC/Lの係数を元に省エネ効果を算出
CEC/L 制御の方法に応じた係数
|  |  | 制御の方法 | [8 empty] | 係数
| Ｑ４、Ｑ５ |  | カード、センサー等による在室認知制御 | [8 empty] | 0.8 |  |  |  | →削減率 |  |  |  | 1 | - | 0.8 | ＝ | 0.2
|  |  | 明るさ感知による自動点滅制御 | [8 empty] | 0.8
|  |  | 適正照度制御 | [8 empty] | 0.85
|  |  | タイムスケジュール制御 | [8 empty] | 0.9
| Ｑ２ |  | 昼光利用照明制御 | [8 empty] | 0.9 |  |  |  | →削減率 |  |  |  | 1 | - | 0.9 | ＝ | 0.1
|  |  | ゾーニング制御 | [8 empty] | 0.9
|  |  | 局所制御 | [8 empty] | 0.9
Ｑ３．廊下の照明は間引き点灯していますか？
|  |  | 廊下に設置の照明の50%を間引きするものとする | [9 empty] | → 削減率 |  |  |  |  | 0.5
Ｑ６．冷房の設定温度は、28℃にしていますか？
Ｑ７．暖房の設定温度は、20℃にしていますか？
Ｑ８．使用していない部屋の空調は消していますか？
Ｑ９．冷暖房時に窓・扉は閉めていますか？
Ｑ１０．昼間の冷房時にブラインドを降ろしていますか？
Ｑ１１．退庁時にブラインドを降ろしていますか？
省エネルギー効果算出の考え方
エリアの面積に単位面積あたりの冷熱並びに温熱定格一次エネルギー消費及び標準的な年間相当運転時間を乗じ、
年間熱源一次エネルギー消費量を算出する。
年間熱源一次エネルギー消費量に省エネによる削減率を乗じ、省エネルギー効果量（年間一次エネルギー消費削減量）を
算出する。
[6 empty] | 単位面積あたり | [8 empty] | 年間相当運転時間
定格一次エネルギー消費
|  | 冷熱 |  | IBEC |  | 80 | kcal/h/㎡ |  |  | 334.88 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 800 | h/年
|  |  |  | 空衛学会 |  | 90 | kcal/h/㎡ |  |  | 376.74 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 778 | h/年
|  |  |  | ガス協会 |  | 80 | kcal/h/㎡ |  |  | 334.88 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 800 | h/年
|  |  |  | NIRA |  | 90 | kcal/h/㎡ |  |  | 376.74 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 467 | h/年
|  |  |  | 平均 |  | 85 | kcal/h/㎡ |  |  | 355.81 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 711.25 | h/年
|  |  |  | 設定 |  | 83.612 | kcal/h/㎡ |  |  | 350 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 800 | h/年
|  | 温熱 |  | IBEC |  | 60 | kcal/h/㎡ |  |  | 251.16 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 500 | h/年
|  |  |  | 空衛学会 |  | 50 | kcal/h/㎡ |  |  | 209.3 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 620 | h/年
|  |  |  | ガス協会 |  | 60 | kcal/h/㎡ |  |  | 251.16 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 500 | h/年
|  |  |  | NIRA |  | 60 | kcal/h/㎡ |  |  | 251.16 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 367 | h/年
|  |  |  | 平均 |  | 57.5 | kcal/h/㎡ |  |  | 240.695 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 496.75 | h/年
|  |  |  | 設定 |  | 59.7229 | kcal/h/㎡ |  |  | 250 | kJ/h/㎡ | [6 empty] | 600 | h/年
削減率の考え方
Ｑ６．冷房の設定温度は、28℃にしていますか？
Ｑ７．暖房の設定温度は、20℃にしていますか？
Ｑ９．冷暖房時に窓・扉は閉めていますか？
Ｑ１０．昼間の冷房時にブラインドを降ろしていますか？
Ｑ１１．退庁時にブラインドを降ろしていますか？
モデルを用いたシミュレーション他により削減率を算出する。
・計算モデル
[5 empty] | コア（階段、機械室等） | [9 empty] | 3.2 |  | N
3.2
3.2
[5 empty] | 共用部（廊下、WC等） | [9 empty] | 3.2 | 25.6 |  | 1
3.2
[15 empty] | 3.2 |  |  | 1.6
3.2
[15 empty] | 3.2 |  |  | 1
|  |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
32
[9 empty] | モデル平面 | [12 empty] | 窓周り断面
|  |  |  | 基本条件 |  |  |  | 対策時条件 |  |  |  |  | 備考
|  | Ｑ６ |  | 冷房設定温度 26℃ |  |  |  | 冷房設定温度 28℃
|  | Ｑ７ |  | 暖房設定温度 22℃ |  |  |  | 暖房設定温度 20℃
|  | Ｑ９ |  | 隙間風あり |  |  |  | 隙間風なし
|  | Ｑ１０ |  | ブラインドなし |  |  |  | ブラインドあり |  |  |  |  | 日射量により開閉
|  | Ｑ１１ |  | ブラインドなし |  |  |  | ブラインドあり |  |  |  |  | 常に閉とし、前項との差を削減量とする

## 回答算出データシート2 (hidden)
モデル計算結果
(W)
[5 empty] | 最大 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 設定温度 | 隙間風 | ブラインド
| ① | Ⅰ | ⅰ | 冷房 | 69491 |  |  | 18027 | 43989 | 221129 | 261849 | 419444 | 485402 | 300550 | 162278 | 21674 | 3180 | 1467245 | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 暖房 | 44360 | 1月: 143997; 2月: 151880; 3月: 54135; 4月: 18016; 11月: 36678; (W) 12月: 82949 | 432961 | 100% | 100% | 100%
|  |  | ⅱ | 冷房 | 68339 |  |  | 19059 | 47190 | 222180 | 261255 | 413372 | 478417 | 299231 | 163414 | 23357 | 3841 | 1452275 | 100% | 98.98% | 100%
|  |  |  | 暖房 | 43886 | 1月: 137798; 2月: 145043; 3月: 50761; 4月: 14977; 11月: 34662; (W) 12月: 79064 | 412666 | 100% | 95.31% | 100%
|  | Ⅱ | ⅰ | 冷房 | 62919 | 10873 | 5660 | 52987 | 43989 | 221129 | 179895 | 337282 | 403174 | 219056 | 162278 | 21674 | 26270 | 1139407 | 77.66% | 100% | 100%
|  |  |  | 暖房 | 38685 | 1月: 88362; 2月: 90951; 3月: 22307; 4月: 18016; 11月: 36678; (W) 12月: 39330 | 240950 | 55.65% | 100% | 100%
|  |  | ⅱ | 冷房 | 62006 | 11600 | 7032 | 54477 | 47190 | 222180 | 181474 | 333592 | 398639 | 219454 | 163414 | 23357 | 27789 | 1133159 | 78.03% | 99.45% | 100%
|  |  |  | 暖房 | 38285 | 1月: 83997; 2月: 86660; 3月: 20349; 4月: 14977; 11月: 34662; (W) 12月: 37315 | 228321 | 55.33% | 94.76% | 100%
| ② | Ⅰ | ⅰ | 冷房 | 61966 |  |  | 5322 | 31434 | 197033 | 242850 | 399055 | 451126 | 277612 | 135087 | 9281 |  | 1370643 | 100% | 100% | 93.42%
|  |  |  | 暖房 | 44360 | 1月: 180014; 2月: 189211; 3月: 78535; 4月: 27751; 11月: 49067; (W) 12月: 108275 | 556035 | 100% | 100% | 128.4%
|  |  | ⅱ | 冷房 | 61042 |  |  | 5935 | 31438 | 198029 | 242216 | 393104 | 444184 | 276261 | 136181 | 10204 |  | 1355765 | 100% | 98.91% | 93.35%
|  |  |  | 暖房 | 43886 | 1月: 174420; 2月: 182710; 3月: 74886; 4月: 24427; 11月: 46329; (W) 12月: 103778 | 535794 | 100% | 96.36% | 129.8%
|  | Ⅱ | ⅰ | 冷房 | 55714 | 2116 |  | 29978 | 28613 | 197033 | 161995 | 317885 | 370166 | 197114 | 135087 | 9281 | 9681 | 1047160 | 76.4% | 100% | 91.9%
|  |  |  | 暖房 | 38685 | 1月: 116760; 2月: 123831; 3月: 37671; 4月: 27751; 11月: 49067; (W) 12月: 52456 | 330718 | 59.48% | 100% | 137.3%
|  |  | ⅱ | 冷房 | 54983 | 2529 |  | 31020 | 31434 | 198029 | 163534 | 314226 | 365584 | 197473 | 136181 | 10204 | 10838 | 1040817 | 76.77% | 99.39% | 91.85%
|  |  |  | 暖房 | 38285 | 1月: 112237; 2月: 118271; 3月: 35374; 4月: 24427; 11月: 46329; (W) 12月: 50145 | 316027 | 58.98% | 95.56% | 138.4%
| ③ | Ⅰ | ⅰ | 冷房 | 61834 |  |  | 4255 | 23918 | 182914 | 227564 | 379317 | 434431 | 264373 | 126439 | 8611 |  | 1305685 | 100% | 100% | 88.99%
|  |  |  | 暖房 | 43136 | 1月: 181049; 2月: 188624; 3月: 81461; 4月: 30215; 11月: 52269; (W) 12月: 110091 | 561225 | 100% | 100% | 129.6%
|  |  | ⅱ | 冷房 | 60910 |  |  | 4837 | 28104 | 183872 | 226888 | 373299 | 427439 | 262997 | 127514 | 8795 |  | 1290623 | 100% | 98.85% | 88.87%
|  |  |  | 暖房 | 42696 | 1月: 175663; 2月: 182263; 3月: 77822; 4月: 28297; 11月: 48809; (W) 12月: 105624 | 541372 | 100% | 96.46% | 131.2%
|  | Ⅱ | ⅰ | 冷房 | 55584 | 1680 |  | 27941 | 25297 | 182914 | 148389 | 300014 | 355058 | 185426 | 126439 | 8608 | 9467 | 988887 | 75.74% | 100% | 86.79%
|  |  |  | 暖房 | 37630 | 1月: 118475; 2月: 124539; 3月: 41141; 4月: 31594; 11月: 52182; (W) 12月: 55398 | 339553 | 60.5% | 100% | 140.9%
|  |  | ⅱ | 冷房 | 54853 | 2095 |  | 28981 | 28104 | 183872 | 149874 | 296291 | 350430 | 185758 | 127514 | 9654 | 10679 | 982353 | 76.11% | 99.34% | 86.69%
|  |  |  | 暖房 | 37235 | 1月: 113981; 2月: 118999; 3月: 38874; 4月: 28297; 11月: 49591; (W) 12月: 53163 | 325017 | 60.04% | 95.72% | 142.4%
|  | ① | ブラインド 常時 開 |  |  | 4月: Ⅰ; 5月: 冷房設定温度 26℃; 9月: ⅰ; 10月: 隙間風 あり
|  | ② | ブラインド 日射量300W/㎡以上で 閉 |  |  | 5月: 暖房設定温度 22℃; 9月: ⅱ; 10月: 隙間風 なし
|  | ③ | ブラインド 常時 閉 |  |  | 4月: Ⅱ; 5月: 冷房設定温度 28℃
暖房設定温度 20℃

## 回答算出データシート３ (hidden)
Ｑ６．冷房の設定温度は、28℃にしていますか？
・モデル計算による削減率
削減量
冷房期間における（基本条件（26℃設定）での冷房負荷－対策時条件（28℃設定）での冷房負荷）
削減率
削減量÷基本条件（26℃設定）での冷房負荷（年間）
※実際は計算上程の効果が得られないと予想されるために係数を乗じ、修正削減率を算出する。
|  |  | 削減量 |  | 冷房負荷（年間） |  | 削減率 | 係数※ | 削減率’
| ① | ⅰ |  | 327838 |  | 1467245 | 0.22344 | 0.5 | 0.11172
|  | ⅱ |  | 319116 |  | 1452275 | 0.21974 | 0.5 | 0.10987
| ② | ⅰ |  | 323483 |  | 1370643 | 0.23601 | 0.5 | 0.118
|  | ⅱ |  | 314948 |  | 1355765 | 0.2323 | 0.5 | 0.11615
| ③ | ⅰ |  | 316798 |  | 1305685 | 0.24263 | 0.5 | 0.12131
|  | ⅱ |  | 308270 |  | 1290623 | 0.23885 | 0.5 | 0.11943
・外気負荷低減率からの削減率試算
夏期の外気を平均28℃、65％としたとき、室内設定26℃、50%とのエンタルピー差は約15J/kg
設定温度を2℃上げたときのエンタルピー差は約2.4J/kg
冷房時の外気負荷の割合を40％とすると、温度設定変更による冷房負荷削減率は
|  | 2.4 | kJ/kg÷ | 15 | kJ/kg× | 40% | ＝ | 0.064
●一般的な数値（1℃の設定緩和で10%程度の省エネ（省エネセンター※など））、上記を勘案し
| 冷房時の削減率は |  |  | → | 0.08 | とした
|  |  |  | ※ | http://www.eccj.or.jp/b_tuning/2-1-7/index.html
Ｑ７．暖房の設定温度は、20℃にしていますか？
・モデル計算による削減率
削減量
暖房期間における（基本条件（22℃設定）での暖房負荷－対策時条件（20℃設定）での暖房負荷）
削減率
削減量÷基本条件（22℃設定）での暖房負荷（年間）
※実際は計算上程の効果が得られないと予想されるために係数を乗じ、修正削減率を算出する。
|  |  | 削減量 |  | 暖房負荷（年間） |  | 削減率 | 係数※ | 削減率’
| ① | ⅰ |  | 192011 |  | 432961 | 0.44348 | 0.5 | 0.22174
|  | ⅱ |  | 184345 |  | 412666 | 0.44672 | 0.5 | 0.22336
| ② | ⅰ |  | 225317 |  | 556035 | 0.40522 | 0.5 | 0.20261
|  | ⅱ |  | 219767 |  | 535794 | 0.41017 | 0.5 | 0.20509
| ③ | ⅰ |  | 221672 |  | 561225 | 0.39498 | 0.5 | 0.19749
|  | ⅱ |  | 216355 |  | 541372 | 0.39964 | 0.5 | 0.19982
・外気負荷低減率からの削減率試算
冬期の外気を平均10℃、50％としたとき、室内設定22℃、40%とのエンタルピー差は約19J/kg
設定温度を2℃下げたときのエンタルピー差は約2.4J/kg
暖房時の外気負荷の割合を70％とすると、温度設定変更による暖房負荷削減率は
|  | 2.4 | kJ/kg÷ | 19 | kJ/kg× | 70% | ＝ | 0.088421
●一般的な数値（1℃の設定緩和で10%程度の省エネ（省エネセンター※など））、上記を勘案し
| 暖房時の削減率は |  |  | → | 0.1 | とした
Ｑ８．使用していない部屋の空調は消していますか？
使用していない部屋の面積割合及び使用していない期間の割合を乗じたものとする。
| 面積の割合 |  |  | 期間の割合 |  | 削減率(参考）
| 5% |  |  | 50% |  | 0.025
Ｑ９．冷暖房時に窓・扉は閉めていますか？
・モデル計算による削減率
削減量
暖房期間における（基本条件(隙間あり）での暖房負荷－対策時条件（隙間なし）での暖房負荷）
削減率
削減量÷基本条件（隙間あり）での暖房負荷（年間）
※実際は計算上程の効果が得られないと予想されるために係数を乗じ、修正削減率を算出する。
（隙間風計算によるものであり、扉開閉による効果はより大きいと考えられるため係数は1.0のままとした。）
|  |  | 削減量 |  | 暖房負荷（年間） |  | 削減率 | 係数※ | 削減率’
| ① | Ⅰ |  | 16921 |  | 432961 | 0.039082 | 1 | 0.039082
|  | Ⅱ |  | 10671 |  | 240950 | 0.044287 | 1 | 0.044287
| ② | Ⅰ |  | 16592 |  | 556035 | 0.02984 | 1 | 0.02984
|  | Ⅱ |  | 12394 |  | 330718 | 0.037476 | 1 | 0.037476
| ③ | Ⅰ |  | 16214 |  | 561225 | 0.02889 | 1 | 0.02889
|  | Ⅱ |  | 12269 |  | 339553 | 0.036133 | 1 | 0.036133
●上記より
|  | 削減率は |  |  | → | 0.03 | とした
モデル計算は暖房時の隙間風計算による算出であり、窓又は扉の開閉による削減については、
夏期についても同程度の削減があるものと想定し、年間エネルギー消費（冷房、暖房）に
この削減率を乗じ、省エネ効果量を算出する。
Ｑ１０．昼間の冷房時にブラインドを降ろしていますか？
・モデル計算による削減率
削減量
冷房期間における（基本条件（ブラインドなし）での冷房負荷－対策時条件（ブラインドあり）での冷房負荷）
削減率
削減量÷基本条件（ブラインドなし）での冷房負荷（年間）
※実際は計算上程の効果が得られないと予想されるために係数を乗じ、修正削減率を算出する。
|  |  | 削減量 |  | 冷房負荷（年間） |  | 削減率 | 係数※ | 削減率’
| Ⅰ | ⅰ |  | 96602 |  | 1467245 | 0.065839 | 0.5 | 0.03292
|  | ⅱ |  | 96510 |  | 1452275 | 0.066454 | 0.5 | 0.033227
| Ⅱ | ⅰ |  | 92247 |  | 1139407 | 0.080961 | 0.5 | 0.04048
|  | ⅱ |  | 92342 |  | 1133159 | 0.081491 | 0.5 | 0.040745
●上記より
| 削減率は |  |  | → | 0.04 | とした
Ｑ１１．退庁時にブラインドを降ろしていますか？
・モデル計算による削減率
削減量
冷房期間における（基本条件（ブラインドなし）での冷房負荷－対策時条件（ブラインド常時閉）での冷房負荷）
－Ｑ９の削減量
削減率
削減量÷基本条件（ブラインドなし）での冷房負荷（年間）
※実際は計算上程の効果が得られないと予想されるために係数を乗じ、修正削減率を算出する。
|  |  | 削減量 |  | 冷房負荷（年間） |  | 削減率 | 係数※ | 削減率’
| Ⅰ | ⅰ |  | 64958 |  | 1467245 | 0.044272 | 0.5 | 0.022136
|  | ⅱ |  | 65142 |  | 1452275 | 0.044855 | 0.5 | 0.022428
| Ⅱ | ⅰ |  | 58273 |  | 1139407 | 0.051143 | 0.5 | 0.025572
|  | ⅱ |  | 58464 |  | 1133159 | 0.051594 | 0.5 | 0.025797
●退庁時のブラインド閉の効果は上記の５０％（午前中分のみ）として、
| 削減率は |  |  | → | 0.01 | とした
Ｑ１２．昼食時・退庁時はデスクライトを消していますか？
省エネルギー効果算出の考え方
事務室部分の面積に単位面積あたりの照明電力消費、1日あたりの消灯時間及び年間日数を乗じ、
省エネルギー効果量（年間電力消費削減量）を算出する。
事務室部分の面積の算定はエリア面積に該当部分の標準的な面積割合を乗じ算出する。
削減率の考え方
昼休み1時間に50%で点灯しているデスクライトのうち50%消灯できるものとする。
|  | 該当部分 |  | 面積割合 | 単位面積あたり |  | 消灯時間 | 稼動日数 | 点灯率 | 消灯可能率
[5 empty] | 照明電力 |  | ｈ/日 | 日/年
|  | 事務室 |  | 60% | 5 | Ｗ/㎡ | 1 | 200 | 50% | 50%
Ｑ１３．退庁時はパソコンの電源を消していますか？
省エネルギー効果算出の考え方
事務室部分の面積に単位面積あたりのパソコン電力消費、1日あたりの不使用時間及び年間日数を乗じ、
省エネルギー効果量（年間電力消費削減量）を算出する。
事務室部分の面積の算定はエリア面積に該当部分の標準的な面積割合を乗じ算出する。
削減率の考え方
夜間10時間に50%起動しているパソコンのうち50％は使用していないものとする。
|  | 該当部分 |  | 面積割合 | 単位面積あたり |  | 停止時間 | 稼動日数 | 起動率 | 停止可能率
[5 empty] | パソコン電力 |  | ｈ/日 | 日/年
|  | 事務室 |  | 60% | 15 | Ｗ/㎡ | 10 | 200 | 50% | 50%
Ｑ１４．省エネ型のOA機器を選定していますか？
省エネルギー効果算出の考え方
事務室部分の面積に単位面積あたりのOA電力消費、1日あたりの使用時間及び年間日数を乗じ、
年間OA電力消費量を算出する。
年間OA電力消費量に省エネによる削減率を乗じ、省エネルギー効果量（年間電力消費削減量）を算出する。
事務室部分の面積の算定はエリア面積に該当部分の標準的な面積割合を乗じ算出する。
|  | 該当部分 |  | 面積割合 | 単位面積あたり |  | 使用時間 | 稼動日数 | 使用率
[5 empty] | OA電力 |  | ｈ/日 | 日/年
|  | 事務室 |  | 60% | 5 | Ｗ/㎡ | 10 | 200 | 50%
削減率の考え方
|  | エネルギー効率を通常機器より約10%向上した機器を選定するものとし、削減率は→ | [7 empty] | 0.1 | とする。
Ｑ１５．パソコンは、液晶ディスプレイ（ノート型を含む）ですか？
省エネルギー効果算出の考え方
事務室部分の面積に単位面積あたりのパソコン電力消費、1日あたりの使用時間及び年間日数を乗じ、
年間パソコン電力消費量を算出する。
年間パソコン電力消費量に省エネによる削減率を乗じ、省エネルギー効果量（年間電力消費削減量）を算出する。
事務室部分の面積の算定はエリア面積に該当部分の標準的な面積割合を乗じ算出する。
|  | 該当部分 |  | 面積割合 | 単位面積あたり |  | 使用時間 | 稼動日数 | 使用率
[5 empty] | パソコン電力 |  | ｈ/日 | 日/年
|  | 事務室 |  | 60% | 5 | Ｗ/㎡ | 10 | 200 | 80%
削減率の考え方
（CRT型の消費電力－液晶型の消費電力）÷CRT型の消費電力を削減率とする。
|  | 種類 |  | 消費電力
|  | CRT型 |  | 500 | W/台
|  | 液晶型 |  | 100 | W/台 | →削減率 | 0.8
Ｑ１６．コピー機の省電力モードは使っていますか？
省エネルギー効果算出の考え方
事務室部分の面積に単位面積あたりのコピー機の電力消費、1日あたりの使用時間及び年間日数を乗じ、
年間コピー機電力消費量を算出する。
年間コピー機電力消費量に省電力モード可能時間の割合及び、省エネによる削減率を乗じ、
省エネルギー効果量（年間電力消費削減量）を算出する。
事務室部分の面積の算定はエリア面積に該当部分の標準的な面積割合を乗じ算出する。
|  | 該当部分 |  | 面積割合 | 単位面積あたり |  | 使用時間 | 稼動日数 | 省エネ
[5 empty] | コピー機電力 |  | ｈ/日 | 日/年 | 可能率
|  | 事務室 |  | 60% | 10 | Ｗ/㎡ | 10 | 200 | 20%
削減率の考え方
（通常時消費電力－省電力モード時消費電力）÷通常時消費電力を削減率とする。
|  | モード |  | 消費電力
|  | 通常時 |  | 2000 | W/台
|  | 省エネ |  | 400 | W/台 | →削減率 | 0.8
Ｑ１７．職員に省エネ活動は呼びかけていますか？ 例：省エネポスターを貼るなど
省エネルギー効果算出の考え方
全体面積に単位面積あたりの年間一次エネルギー消費乗じ、年間一次エネルギー消費量を算出する。
年間一次エネルギー消費量に省エネによる削減率を乗じ、省エネルギー効果量を算出する。
単位面積あたり
一次エネルギー消費
|  |  |  | 1700 | MJ/㎡
削減率の考え方
|  | 3ヶ月毎に啓発活動を行うことで年間1%の省エネルギーが図れるものとし、削減率→ | [7 empty] | 0.01 | とした。
Ｑ１８．最寄階への移動は、階段を使うように呼びかけていますか？
省エネルギー効果算出の考え方
CEC/EVに基づきエレベーターの年間消費電力量を算出する。
エレベーターの年間消費電力量に省エネによる削減率を乗じ、省エネルギー効果量（年間消費電力削減量）を算出する。
エレベーター消費電力量＝積載荷重×定格速度×制御方式による係数×年間運転時間
ここで、積載荷重×定格速度＝5分間輸送能力（人）÷5（分）×70（kg/人）×標準階高（＝4（ｍ））×階数とした。
5分間輸送能力＝建物規模による係数×エレベーター利用人員（在館人員の８割とする）とした。
|  |  |  | 建物規模 |  |  | 係数 | 備考
|  |  |  | 2階建て以下 |  |  | 0 | EVなし
|  |  |  | 3,4階建て又は4,000㎡以下 |  |  | 0.2
|  |  |  | 上記以外 |  |  | 0.3
また、制御方式による係数は、CEC/EVの数値より1/40とした。
削減率の考え方
Ｑ１８．最寄階への移動は、階段を使うように呼びかけていますか？
|  |  | 各エレベーターが１週間（5日）のうち１日停止として削減率は→ | [5 empty] | 0.2 | とした。
|  |  | 正規の利用（直上直下階への移動以外）を８割として削減率は→ | [5 empty] | 0.2 | とした。
Ｑ１９．照明器具の交換周期を決めていますか？
Ｑ２０．照明器具の清掃周期を決めていますか？
省エネルギー効果算出の考え方
各部分の面積に単位面積あたりの照明電力消費及び標準的な年間点灯時間を乗じ、年間照明電力消費量を算出する。
年間照明電力量に省エネによる削減率を乗じ、省エネルギー効果量（年間電力消費削減量）を算出する。
各部分の面積の算定はエリア面積に該当部分の標準的な面積割合を乗じ算出する。
|  | 各部分 |  | 面積割合 | 単位面積あたり |  | 年間点灯時間
照明電力
|  | 事務室 |  | 60% | 20 | Ｗ/㎡ | 2000 | ｈ/年
|  | 廊下 |  | 5% | 15 | Ｗ/㎡ | 2000 | ｈ/年
|  | 倉庫 |  | 2% | 15 | Ｗ/㎡ | 1000 | ｈ/年
|  | トイレ |  | 3% | 20 | Ｗ/㎡ | 1000 | ｈ/年
削減率の考え方
Ｑ１９．照明器具の交換周期を決めていますか？
器具の劣化による光の出力低下を24ヶ月（2年）で80%程度とし、
2年以内に交換をした場合の平均出力を90％、2年以上清掃しない場合の平均出力を80％とし、
|  |  | 削減率を（90-80）÷90 → |  |  | 0.1 | とする。
※ただし、インバータ調光器具以外では、照度を保つ機能が無いため、省エネ効果は得られず、
照度低下防止の効果となる。
Ｑ２０．照明器具の清掃周期を決めていますか？
器具への埃、汚れによる光の出力低下を6ヶ月で90%程度とし、
6ヶ月以内に交換をした場合の平均出力を95％、6ヶ月以上清掃しない場合の平均出力を85％とし、
|  |  | 削減率を（95-85）÷95 → |  |  | 0.1 | とする。
※ただし、インバータ調光器具以外では、照度を保つ機能が無いため、省エネ効果は得られず、
照度低下防止の効果となる。
Ｑ２１．空調機のフィルター清掃（交換）周期を決めていますか？
省エネルギー効果算出の考え方
事務室部分の面積に単位面積あたりの空調風量、ファン静圧から求めた動力及び年間運転時間を乗じ、
年間空調ファン電力消費量を算出する。
年間空調ファン機電力消費量に省エネによる削減率を乗じ、省エネルギー効果量（年間電力消費削減量）を算出する。
事務室部分の面積の算定はエリア面積に該当部分の標準的な面積割合を乗じ算出する。
なお、ファン効率は、建物全体の空調ファンの総合効率として0.3とした。
|  | 該当部分 |  | 面積割合 | 単位面積あたり |  | ファン静圧 | ファン効率 | 運転時間
[5 empty] | 空調風量 |  | Pa |  | ｈ/年
|  | 事務室 |  | 60% | 20 | Ｗ/㎡ | 800 | 0.3 | 3000
削減率の考え方
フィルターの埃、汚れによる圧力損失の増加を3ヶ月で5Pa、最終15Pa程度とし、
3ヶ月以内に清掃交換をした場合の平均静圧を802Pa、3ヶ月以上清掃交換しない場合の平均静圧を808Paとし、
|  | 削減率を（808-802）÷808 → |  |  |  | 0.01 | とする。
※ただし、インバータ等による風量制御を行っている空調機以外では、風量を保つ機能が無いため、
省エネ効果は得られず、風量低下防止の効果となる。