## ①固形燃料化入力
| 基本諸元入力(着色部入力) |  |  |  |  | 換算係数(着色部自由設定可)
| 項目 | 単位 | 入力 | 備考 |  | 設定値 | 備考
| 日最大処理水量 | m3/日 | 50000 | ユーザ入力 |  | － | －
| 年間処理水量 | m3/年 | 14600000 |  |  | － | －
| 固形物濃度 | mg/l | 200 |  |  | － | －
| 除去率 | ％ | 95 |  |  | － | －
| 固形物放流水質 | mg/l | 10 |  |  | － | －
| 固形物除去量 | t-ds/年 | 2774 | 計算値 |  | － | －
濃縮汚泥 | 年間発生固形物量 | ｔ-ds/年 | 2774 | 計算値 |  | － | －
| 年間発生濃縮汚泥量 | m3/年 | 277400 | 計算値 |  | － | －
◎消化を行わない場合
脱水汚泥 （未消化） | 年間発生脱水汚泥量 | t-wet/年 | 11978.6364 | 計算値 |  | 78% | 含水率
| 日発生脱水汚泥量 | t-wet/日 | 32.8182 | 計算値 |  | 95% | 固形物回収率
乾燥汚泥 （未消化） | 年間発生乾燥汚泥量 | t/年 | 2928.1111 | 計算値 |  | 10% | 含水率
| 日発生乾燥汚泥量 | t/日 | 8.0222 | 計算値 |  | － | －
焼却灰 （未消化） | 年間発生焼却灰量 | t-Ash/年 | 554.8 | 計算値 |  | 80% | 有機物割合
| 日当たり発生焼却灰量 | t-Ash/日 | 1.52 | 計算値 |  | － | －
◎消化を行う場合
| 年間発生消化ガス量 | Nm3/年 | 1220560 | 計算値 |  | 80% | 有機物割合
| 年間発生メタンガス量 | Nm3/年 | 732336 | 計算値 |  | 550 | 汚泥有機物量当たりのガス発生量 (Nm3/t-VS)
| 時間当たりメタンガス量 | Nm3/ｈ | 83.6 | 計算値 |  | 60% | 消化ガス中のメタン割合
| メタンガスの発熱量 | MJ/年 | 26217628.8 | 計算値 |  | 35.8 | 発熱効率(MJ/Ｎm3）
| 年間消化ガス発電量 | kwh | 2330455.8933 | 計算値 |  | 32% | 発電効率
| １日当たり消化ガス発電量 | kwh | 6384.8107 | 計算値 |  | － | －
| 24時間運転とした場合 | kwh | 266.0338 | 計算値
消化汚泥 | 年間発生消化汚泥固形物量 | t-ds/年 | 1664.4 | 計算値 |  | 50% | VS分解率
| 日発生消化汚泥固形物量 | t-ds/日 | 4.56 | 計算値 |  | － | －
脱水汚泥 （消化） | 年間発生脱水汚泥量 | t-wet/年 | 8322 | 計算値 |  | 81% | 含水率
| 日発生脱水汚泥量 | t-wet/日 | 22.8 | 計算値 |  | 95% | 固形物回収率
乾燥汚泥 （消化） | 年間発生乾燥汚泥量 | t/年 | 1756.8667 | 計算値 |  | 10% | 含水率
| 日発生乾燥汚泥量 | t/日 | 4.8133 | 計算値 |  | － | －
焼却灰 （消化） | 年間発生焼却灰量 | t-Ash/年 | 554.8 | 計算値 |  | － | －
| 日当たり発生焼却灰量 | t-Ash/日 | 1.52 | 計算値 |  | － | －
ツール入力目安値
固形燃料（未消化）
| 算出項目 | 入力項目 |  | 単位 | 入力値
| 建設費 | 脱水汚泥 |  | t-wet/日 | 32.8182
| 維持管理費 | 脱水汚泥 |  | t-wet/日 | 32.8182
| 省エネルギー | 発生汚泥固形物量 |  | ds-t/日 | 7.6
| ＧＨＧ削減 | 発生汚泥固形物量 |  | ds-t/日 | 7.6
固形燃料（消化）
| 算出項目 | 入力項目 |  | 単位 | 入力値
| 建設費 | 脱水汚泥 |  | t-wet/日 | 22.8
| 維持管理費 | 脱水汚泥 |  | t-wet/日 | 22.8
| 省エネルギー | 発生汚泥固形物量 |  | ds-t/日 | 7.6
| ＧＨＧ削減 | 発生汚泥固形物量 |  | ds-t/日 | 7.6
Note on D12: 汚泥濃度１％換算
Note on D43: 無機物量換算

## ①固形燃料化コスト
コスト算出
[6 empty] | 脱水→高温焼却 |  |  | 脱水→固形燃料(炭化) |  | 消化→脱水→固形燃料(炭化)
建設費 耐用年数 |  |  | 合計(百万円) |  |  | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 |  | 32.8182 | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 | 32.8182 | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 | 22.8
[6 empty] | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 |  | 760 | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 | 760 | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 | 760
[6 empty] | 土木・建築(消化、脱水 百万円) |  | 431.6255 | 土木・建築(消化、脱水 百万円) | 431.6255 | 土木・建築(消化、脱水 百万円) | 1035.081
[6 empty] | 土木・建築(焼却、固形燃料 百万円) |  | 512.8397 | 土木・建築(焼却、固形燃料 百万円) | 265.2482 | 土木・建築(焼却、固形燃料 百万円) | 230.0404
[6 empty] | 合計(百万円) |  | 944.4652 | 合計(百万円) | 696.8737 | 合計(百万円) | 1265.1214
[6 empty] | 耐用年数(年) |  | 50 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 50
[6 empty] | 設備(消化、脱水 百万円) |  | 515.268 | 設備(消化、脱水 百万円) | 515.268 | 設備(消化、脱水 百万円) | 1089.2573
[6 empty] | 設備(焼却、固形燃料 百万円) |  | 1994.0431 | 設備(焼却、固形燃料 百万円) | 1754.5323 | 設備(焼却、固形燃料 百万円) | 1403.8088
[6 empty] | 合計(百万円) |  | 2509.3111 | 合計(百万円) | 2269.8003 | 合計(百万円) | 2493.0661
[6 empty] | 耐用年数(年) |  | 15 | 耐用年数(年) | 15 | 耐用年数(年) | 15
[6 empty] | 3453.7763 |  |  | 2966.674 |  | 3758.1874
維持管理費 | [5 empty] | 脱水 |  | 68.4157 | 脱水 | 68.4157 | 消化 | 22.6886
[6 empty] | 焼却 |  | 159.4594 | 固形燃料 | 167.526 | 脱水 | 50.4585
[11 empty] | 固形燃料 | 148.7138
[11 empty] | 消化ガス利用による燃料削減効果 | -39.2259
|  |  | 合計(百万円/年) |  |  | 227.8751 |  |  | 235.9417 |  | 182.6351
処分委託費 |  |  | 脱水汚泥 |  |  | 脱水汚泥量(t/年) |  | 0 | 脱水汚泥量(t/年) | 0 | 脱水汚泥量(t/年) | 0
[6 empty] | 単価(円/t) |  | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000
[6 empty] | 処分委託費(百万円/年) |  | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 0
|  |  | 焼却灰 |  |  | 焼却灰量(t/年) |  | 554.8 | 焼却灰量(t/年) | 0 | 焼却灰量(t/年) | 0
[6 empty] | 単価(円/t) |  | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000
[6 empty] | 処分委託費(百万円/年) |  | 4.4384 | 処分委託費(百万円/年) | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 0
製品販売 |  |  | 固形燃料 | [5 empty] | 固形燃料製造量(t/年) | 814.5473 | 固形燃料製造量(t/年) | 1306.554
[9 empty] | 販売単価(円/t) | 100 | 販売単価(円/t) | 100
[9 empty] | 販売額(百万円/年) | -0.081455 | 販売額(百万円/年) | -0.13066
| 出典 |  |  |  |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案)
コスト集計
[7 empty] | 脱水→高温焼却 |  | 脱水→固形燃料(炭化) | 消化→脱水→ 固形燃料(炭化)
建設費（百万円） | [6 empty] | 3453.7763 |  | 2966.674 | 3758.1874
維持管理費※(百万円/年) | [6 empty] | 232.3135 |  | 235.8603 | 182.5044
国庫補助率（建設費） | [6 empty] | 0.55 |  | 0.55 | 0.55
利子率（％） | [6 empty] | 2.3 |  | 2.3 | 2.3
建設費年価 （国庫補助控除、百万円/年） | [6 empty] | 104.2562 |  | 91.9059 | 108.5607
建設費年価（国庫補助控除）+ 維持管理費※（百万円/年） | [6 empty] | 336.5698 |  | 327.7662 | 291.0651
検討施設
| 対象技術 | [5 empty] | 脱水→高温焼却 |  | 脱水→固形燃料(炭化) | 消化→脱水→ 固形燃料(炭化)
| 建設費 |  |  | 土木・建築(百万円) |  |  | 425.0093 |  | 313.5931 | 569.3046
| （国庫補助控除） |  |  | 設備(百万円) |  |  | 1129.19 |  | 1021.4101 | 1121.8797
|  |  |  | 合計 |  |  | 1554.1993 |  | 1335.0033 | 1691.1844
|  | 年価 |  | 土木・建築(百万円/年) |  |  | 14.392 |  | 10.6191 | 19.2782
|  | 換算値 |  | 設備(百万円/年) |  |  | 89.8642 |  | 81.2868 | 89.2825
|  |  |  | 合計(百万円/年) |  |  | 104.2562 |  | 91.9059 | 108.5607
| 維持管理費(百万円/年) | [5 empty] | 227.8751 |  | 235.9417 | 182.6351
| 処分委託費 (百万円/年) |  |  |  | 脱水汚泥 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 焼却灰 |  | 4.4384 |  | 0 | 0
| 製品販売(百万円/年) | [7 empty] | -0.081455 | -0.13066
| 合計値(百万円/年) (建設年価+維持管理費+処分委託費+製品販売) | [5 empty] | 336.5698 |  | 327.8477 | 291.1958
※処分費、製品販売収入を含む

## ①固形燃料化エネルギー ・ＧＨＧ
消費エネルギー計算
|  |  | 脱水→高温焼却 |  | 脱水→固形燃料(炭化) |  | 消化→脱水→固形燃料(炭化)
発生汚泥固形物量(ds-t/日) |  |  | 7.6 |  | 7.6 |  | 7.6
消費電力量(千kwh/年)
| 消化槽 | [5 empty] | 294.044
| 高温焼却施設 |  | 1276.04
| 固形燃料化施設 |  |  |  | 1789.23 |  | 1073.538
| 脱水機 |  | 80.446 |  | 80.446 |  | 166.44
燃料(A重油)(kL/年)
| 高温焼却施設 |  | 346.75
| 固形燃料化施設 |  |  |  | 471.58 |  | 640.794
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
| 固形燃料(千MJ/年) |  |  |  | 16033.72 |  | 19598.31
| 消化ガス燃料利用(千MJ/年) | [5 empty] | 17041.4587
処理プロセスからのN2O排出量
排ガス(tN2O/年)
| 高温焼却 |  | 8.9462
| 固形燃料化施設 |  |  |  | 0.43274 |  | 0.25965
ＧＨＧ削減量計算
|  |  | 消費量 | 係数 | GHG排出量 | 消費量 | 係数 | GHG排出量 | 消費量 | 係数 | GHG排出量
検討施設1 |  |  | 脱水→高温焼却 |  |  | 脱水→固形燃料(炭化) |  |  | 消化→脱水→固形燃料(炭化)
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) | 1356.486 | 0.55 | 746.0673 | 1869.676 | 0.55 | 1028.3218 | 1534.022 | 0.55 | 843.7121
|  | Ａ重油(kgCO2/L) | 346.75 | 2.71 | 939.6925 | 471.58 | 2.71 | 1277.9818 | 640.794 | 2.71 | 1736.5517
|  | 排ガスN2O(ｔCO2/ｔN2O) | 8.9462 | 298 | 2665.9527 | 0.43274 | 298 | 128.9577 | 0.25965 | 298 | 77.3746
再生エネルギー量
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) | 0 | 0.091 | 0 | -16033.72 | 0.091 | -1459.0685 | -19598.31 | 0.091 | -1783.4462
|  | 消化ガス燃料利用(kgCO2/MJ) |  | 0.058 |  |  | 0.058 |  | -17041.4587 | 0.058 | -988.4046
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | 5426.5855 | - | - | 1577.7023 | - | - | 542.2244

## ②小型消化ガス発電入力
| 基本諸元入力(着色部入力) |  |  |  |  | 換算係数(着色部自由設定可)
| 項目 | 単位 | 入力 | 備考 |  | 設定値 | 備考
| 日最大処理水量 | m3/日 | 30000 | ユーザ入力 |  | － | －
| 年間処理水量 | m3/年 | 10950000 |  |  | － | －
| 固形物濃度 | mg/l | 200 |  |  | － | －
| 除去率 | ％ | 95 |  |  | － | －
| 固形物放流水質 | mg/l | 10 |  |  | － | －
| 固形物除去量 | t-ds/年 | 2080.5 | 計算値 |  | － | －
濃縮汚泥 | 年間発生固形物量 | ｔ-ds/年 | 2080.5 | 計算値 |  | － | －
| 年間発生濃縮汚泥量 | m3/年 | 208050 | 計算値 |  | － | －
◎消化を行う場合
| 年間発生消化ガス量 | Nm3/年 | 915420 | 計算値 |  | 80% | 有機物割合
| 年間発生メタンガス量 | Nm3/年 | 549252 | 計算値 |  | 550 | 汚泥有機物量当たりのガス発生量 (Nm3/t-VS)
| 時間当たりメタンガス量 | Nm3/ｈ | 62.7 | 計算値 |  | 60% | 消化ガス中のメタン割合
| メタンガスの発熱量 | MJ/年 | 19663221.6 | 計算値 |  | 35.8 | 発熱効率(MJ/Ｎm3）
| 年間消化ガス発電量 | kwh | 1747841.92 | 計算値 |  | 32% | 発電効率
| １日当たり消化ガス発電量 | kwh | 4788.608 | 計算値 |  | － | －
| 24時間運転とした場合 | kwh | 199.5253 | 計算値
消化汚泥 | 年間発生消化汚泥固形物量 | t-ds/年 | 1248.3 | 計算値 |  | 50% | VS分解率
| 日発生消化汚泥固形物量 | t-ds/日 | 3.42 | 計算値 |  | － | －
脱水汚泥 （消化） | 年間発生脱水汚泥量 | t-wet/年 | 6241.5 | 計算値 |  | 81% | 含水率
| 日発生脱水汚泥量 | t-wet/日 | 17.1 | 計算値 |  | 95% | 固形物回収率
乾燥汚泥 （消化） | 年間発生乾燥汚泥量 | t/年 | 1317.65 | 計算値 |  | 10% | 含水率
| 日発生乾燥汚泥量 | t/日 | 3.61 | 計算値 |  | － | －
焼却灰 （消化） | 年間発生焼却灰量 | t-Ash/年 | 416.1 | 計算値 |  | － | －
| 日当たり発生焼却灰量 | t-Ash/日 | 1.14 | 計算値 |  | － | －
ツール入力目安値
バイオガス発電(消化槽除く)
| 算出項目 | 入力項目 |  | 単位 | 入力値
| 建設費 | 総発電施設規模 |  | kw | 199.5253
| 維持管理費 | 総発電施設規模 |  | kw | 199.5253
| 省エネルギー | 発生汚泥固形物量 |  | ds-t/日 | 5.7
| ＧＨＧ削減 | 発生汚泥固形物量 |  | ds-t/日 | 5.7
| 発電電力量 | 濃縮汚泥量 |  | m3/日 | 570
Note on D12: 汚泥濃度１％換算
Note on D33: 無機物量換算

## ②小型消化ガス発電コストエネＧＨＧ
コスト算出 | [6 empty] | 消費エネルギー計算
[5 empty] | 小型バイオガス発電 |  |  |  |  | 小型バイオガス発電
建設費 耐用年数 |  |  |  |  | 総発電施設規模(kw) | 199.5253 | 年間発生消化ガス量(Nm3/日) |  |  | 915420
[5 empty] | 土木・建築(百万円) | 11.0759 | 再生エネルギー量
[5 empty] | 耐用年数(年) | 50 |  | バイオガス発電(千kwh/年) |  | 1747.8419
[5 empty] | 設備(百万円) | 262.0167
[5 empty] | 耐用年数(年) | 15
|  |  | 合計(百万円) |  | 273.0926
維持管理費 |  |  |  |  | 総発電施設規模(kw) | 199.5253
|  |  | 合計(百万円/年) |  | 11.5525
| 出典 |  |  |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案)
コスト集計 | [6 empty] | ＧＨＧ削減量計算
[5 empty] | 小型バイオガス発電 |  | 小型バイオガス発電 |  |  | 消費量 | 係数 | GHG排出量
建設費（百万円） |  |  |  |  | 273.0926 |  | 検討施設 |  |  | バイオガス発電
維持管理費(百万円) |  |  |  |  | 11.5525 |  |  | 再生エネルギー量
国庫補助率（建設費） |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) | -1747.8419 | 0.55 | -961.3131
利子率（％） |  |  |  |  | 2.3 |  | 合計 |  |  | - | - | -961.3131
建設費年価 （国庫補助控除、百万円/年） |  |  |  |  | 9.5522
建設費年価（国庫補助控除）+ 維持管理費（百万円/年） |  |  |  |  | 21.1047
検討施設
| 対象技術 |  |  |  | 小型バイオガス発電
| 建設費 |  |  | 土木・建築(百万円) | 4.9842
| （国庫補助控除） |  |  | 設備(百万円) | 117.9075
|  |  |  | 合計 | 122.8917
|  | 年価 |  | 土木・建築(百万円) | 0.16878
|  | 換算値 |  | 設備(百万円) | 9.3834
|  |  |  | 合計 | 9.5522
| 維持管理費 |  |  |  | 11.5525
| 合計値(百万円/年) (建設年価+維持管理費) |  |  |  | 21.1047
| 発電による電力料金削減効果 (百万円/年) (電力料金：14円/kwhとして試算) |  |  |  | 24.4698

## ③水素製造入力
入力 | 基本諸元入力(着色部入力) |  |  |  |  | 換算係数(着色部自由設定可)
| 項目 | 単位 | 入力 | 備考 |  | 設定値 | 備考
| 日最大処理水量 | m3/日 | 75000 | ユーザ入力 |  | － | －
| 年間処理水量 | m3/年 | 27375000 |  |  | － | －
| 固形物濃度 | mg/l | 200 |  |  | － | －
| 除去率 | ％ | 95 |  |  | － | －
| 固形物放流水質 | mg/l | 10 |  |  | － | －
| 固形物除去量 | t-ds/年 | 5201.25 | 計算値 |  | － | －
濃縮汚泥 | 年間発生固形物量 | ｔ-ds/年 | 5201.25 | 計算値 |  | － | －
| 年間発生濃縮汚泥量 | m3/年 | 520125 | 計算値 |  | － | －
◎消化を行う場合
| 年間発生消化ガス量 | Nm3/年 | 2288550 | 計算値 |  | 80% | 有機物割合
| 年間消化ガス量 （水素製造利用） | Nm3/年 | 1556214 | 計算値 |  | 550 | 汚泥有機物量当たりのガス発生量 (Nm3/t-VS)
| 時間当り消化ガス量 （水素製造利用） | Nm3/hr | 177.65 | 計算値 |  | 32% | 消化タンク加温等利用割合
消化汚泥 | 年間発生消化汚泥固形物量 | t-ds/年 | 3120.75 | 計算値 |  | 50% | VS分解率
| 日発生消化汚泥固形物量 | t-ds/日 | 8.55 | 計算値 |  | － | －
脱水汚泥 （消化） | 年間発生脱水汚泥量 | t-wet/年 | 15603.75 | 計算値 |  | 81% | 含水率
| 日発生脱水汚泥量 | t-wet/日 | 42.75 | 計算値 |  | 95% | 固形物回収率
乾燥汚泥 （消化） | 年間発生乾燥汚泥量 | t/年 | 3294.125 | 計算値 |  | 10% | 含水率
| 日発生乾燥汚泥量 | t/日 | 9.025 | 計算値 |  | － | －
焼却灰 （消化） | 年間発生焼却灰量 | t-Ash/年 | 1040.25 | 計算値 |  | － | －
| 日当たり発生焼却灰量 | t-Ash/日 | 2.85 | 計算値 |  | － | －
ツール入力目安値
バイオガス発電(消化槽除く)
| 算出項目 | 入力項目 |  | 単位 | 入力値
| 建設費 | 時間当り消化ガス量 （水素製造利用） |  | Nm3/hr | 177.65
| 維持管理費 | 時間当り消化ガス量 （水素製造利用） |  | Nm3/hr | 177.65
| 省エネルギー | 発生汚泥固形物量 |  | ds-t/日 | 14.25
| ＧＨＧ削減 | 発生汚泥固形物量 |  | ds-t/日 | 14.25
| 発電電力量 | 濃縮汚泥量 |  | m3/日 | 1425
Note on D12: 汚泥濃度１％換算
Note on D29: 無機物量換算

## 第３章 標準パターン (hidden)
⇒表紙に戻る
従来処理
汚泥消化⇒消化ガス発電
汚泥消化⇒都市ガス導管供給
汚泥固形燃料化
脱水
埋立て
脱水
焼却
埋立て
消化
脱水
ガス発電
埋立て
消化
ガス発電
脱水
焼却
埋立て
消化
脱水
埋立て
ガス供給
消化
脱水
焼却
埋立て
ガス供給
脱水
固形 燃料化
売却
消化
脱水
ガス発電
固形 燃料化
売却
消化
脱水
固形 燃料化
ガス供給
売却

## 第３章 コスト (hidden)
ライフサイクルコスト算出シート
Ａ．現況施設の改築・更新 |  |  |  | エネルギー化 | [9 empty] | 資源化 |  | 事業連携
|  |  |  | 検討施設1 |  | 検討施設2 |  | 検討施設3 |  | 検討施設4 |  | 検討施設5 |  | 検討施設6 |  | 検討施設7
対象技術 |  |  | リストから選択
集計 |  | 集計 | 集計施設にチェック
デフレータ |  | 集計 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
建設費 耐用年数 |  |  | 白抜きのセルに値を入力してください | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 | 27.7 | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 | 50 | 総発電施設規模(kw) | 90 | 総発電施設規模(kw) | 50 | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 | 15 | 日最大下水処理量(千m3/日) | 499 | し尿処理量(kl/日) | 15
|  |  |  | 土木・建築(百万円) | 248.234 | 土木・建築(百万円) | 312.7151 | 土木・建築(百万円) | 13.3862 | 土木・建築(百万円) | 7.1434 | 土木・建築(百万円) | 72.7445 | 建設費(百万円) | 771.8741 | 機械設備 | 232.644
|  |  |  | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 45 | 耐用年数(年) | 15 | 耐用年数(年) | 20
|  |  |  | 設備(百万円) | 1192.5337 | 設備(百万円) | 2270.5119 | 設備(百万円) | 145.2891 | 設備(百万円) | 65.66 | 機械設備(百万円) | 146.3676 |  |  | 電気設備 | 68.4142
|  |  |  | 耐用年数(年) | 20 | 耐用年数(年) | 20 | 耐用年数(年) | 20 | 耐用年数(年) | 20 | 耐用年数(年) | 15 |  |  | 耐用年数(年) | 15
[16 empty] | 土木・建築 | 158.2974
[16 empty] | 耐用年数(年) | 40
|  |  | 合計(百万円) | 1440.7677 |  | 2583.227 |  | 158.6753 |  | 72.8034 |  | 219.112 |  | 771.8741 |  | 459.3556
維持管理費 |  |  | 白抜きのセルに値を入力してください | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 | 27.7 | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 | 100 | 総発電施設規模(kw) | 90 | 総発電施設規模(kw) | 60 | 濃度1% 換算汚泥量 m3/日 | 99 | 日平均下水処理量(千m3/日) | 499 | し尿処理量(kl/日) | 99
[16 empty] | 消費電力量(MWh/年) | 355.7244
[16 empty] | 補修費(百万円/年) | 7.4722
|  |  | 合計(百万円) | 141.652 |  | 293.68 |  | 8.6646 |  | 3.474 |  | 10.2468 |  | 17.1676 |  | 363.1966
処分委託費 |  |  | 脱水汚泥 | 脱水汚泥量(t/年) | 10112 | 脱水汚泥量(t/年) | 0 | 脱水汚泥量(t/年) | 0 | 脱水汚泥量(t/年) | 1050 | 脱水汚泥量(t/年) | 1320 | 脱水汚泥量(t/年) | 5500 | 脱水汚泥量(t/年) | 6500
|  |  |  | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000 | 単価(円/t) | 16000
|  |  |  | 処分委託費(百万円/年) | 161.792 | 処分委託費(百万円/年) | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 16.8 | 処分委託費(百万円/年) | 21.12 | 処分委託費(百万円/年) | 88 | 処分委託費(百万円/年) | 104
|  |  | 焼却灰 | 焼却灰量(t/年) | 0 | 焼却灰量(t/年) | 0 | 焼却灰量(t/年) | 1168 | 焼却灰量(t/年) | 120 | 焼却灰量(t/年) | 99.9 | 焼却灰量(t/年) | 10000 | 焼却灰量(t/年) | 3200
|  |  |  | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000 | 単価(円/t) | 8000
|  |  |  | 処分委託費(百万円/年) | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 0 | 処分委託費(百万円/年) | 9.344 | 処分委託費(百万円/年) | 0.96 | 処分委託費(百万円/年) | 0.7992 | 処分委託費(百万円/年) | 80 | 処分委託費(百万円/年) | 25.6
実績値入力 |  |  | 建設費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 維持管理費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 処分委託費 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 出典 |  |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル |  | 下水道におけるリン資源化の手引き |  | 下水処理場へのバイオマス（生ごみ等）受け入れの手引き
|  |  |  | 1744.2117 |  | 2876.907 |  | 176.684 |  | 94.0374 |  | 251.278 |  | 957.0417 |  | 952.1521
Ｂ．新技術の導入 |  |  |  | エネルギー化 | [9 empty] | 資源化 |  | 事業連携
|  |  |  | 検討施設1 |  | 検討施設2 |  | 検討施設3 |  | 検討施設4 |  | 検討施設5 |  | 検討施設6 |  | 検討施設7
対象技術 |  |  | リストから選択
集計 |  | 集計 | 集計施設にチェック
デフレータ |  | 集計 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
建設費 |  |  | 白抜きのセルに値を入力してください | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 | 700 | 施設規模(Nm3/h) | 700 | 総発電施設規模(kw) | 243.6 | 総発電施設規模(kw) | 55 | 施設規模(Nm3/h) | 26 | 年間焼却灰量(t-Ash/年) | 55 | 貯留容量(m3) | 26
|  |  |  | 土木・建築(百万円) | 877.5764 | 建設費(百万円) | 232.0494 | 土木・建築(百万円) | 48.2653 | 土木・建築(百万円) | 7.0987 | 建設費(百万円) | 49.2665 | 建設費(百万円) | 987.05 | 建設費(百万円) | 43.1894
|  |  |  | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 20 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 50 | 耐用年数(年) | 20 | 耐用年数(年) | 15 | 耐用年数(年) | 15
|  |  |  | 設備(百万円) | 11426.0988 |  |  | 設備(百万円) | 308.3051 | 設備(百万円) | 100.1441
|  |  |  | 耐用年数(年) | 20 |  |  | 耐用年数(年) | 20 | 耐用年数(年) | 20
|  |  | 合計 | 12303.6752 |  | 232.0494 |  | 356.5704 |  | 107.2429 |  | 49.2665 |  | 987.05 |  | 43.1894
維持管理費 |  |  | 白抜きのセルに値を入力してください | 処理能力 脱水汚泥 t-wet/日 | 700 | 施設規模(Nm3/h) | 700 | 総発電施設規模(kw) | 243.6 | 総発電施設規模(kw) | 65 | 施設規模(Nm3/h) | 950 | 年間焼却灰量(t-Ash/年) | 65 | 貯留容量(m3) | 950
|  |  | 合計 | 1420.36 |  | 9.2273 |  | 13.2184 |  | 7.9235 |  | 58.1515 |  | 124.738 |  | 2.2442
生成物
| 出典 |  |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン(案) |  | 下水道におけるリン資源化の手引き |  | 下水処理場へのバイオマス（生ごみ等）受け入れの手引き
|  |  |  | 13724.0352 |  | 241.2767 |  | 369.7888 |  | 115.1663 |  | 107.418 |  | 1111.788 |  | 45.4335

## 第３章 コスト集計 (hidden)
ライフサイクルコスト集計シート
⇒表紙に戻る
単位：百万円
| Ａ．現況施設の改築・更新 | [5 empty] | Ｂ．新技術の導入
| 建設費（国庫補助あり、百万円） |  |  |  |  | 648.3454 | 建設費（国庫補助あり、百万円） |  |  | 5536.6538
| 維持管理費(百万円) |  |  |  |  | 303.444 | 維持管理費(百万円) |  |  | 1420.36
| 国庫補助率（建設費） |  |  |  |  | 0.55 | 国庫補助率（建設費） |  |  | 0.55
| 利子率（％） |  |  |  |  | 2.3 | 利子率（％） |  |  | 2.3
| 建設費年価 （国庫補助控除、百万円/年） |  |  |  |  | 37.5596 | 建設費年価 （国庫補助控除、百万円/年） |  |  | 337.0019
| 建設費年価（国庫補助控除）+ 維持管理費（百万円/年） |  |  |  |  | 341.0036 | 建設費年価（国庫補助控除）+ 維持管理費（百万円/年） |  |  | 1757.3619
検討施設1
|  | 対象技術 |  |  |  | 固形燃料(乾燥) | 対象技術 |  |  | 固形燃料(炭化)
|  | 建設費 |  | 土木・建築(百万円) |  | 111.7053 | 建設費 |  | 土木・建築(百万円) | 394.9094
|  |  |  | 設備(百万円) |  | 536.6402 |  |  | 設備(百万円) | 5141.7445
|  |  |  | 合計 |  | 648.3454 |  |  | 合計 | 5536.6538
|  |  | 年価 | 土木・建築(百万円) |  | 3.7827 |  | 年価 | 土木・建築(百万円) | 13.3727
|  |  | 換算値 | 設備(百万円) |  | 33.7769 |  | 換算値 | 設備(百万円) | 323.6292
|  |  |  | 合計 |  | 37.5596 |  |  | 合計 | 337.0019
|  | 維持管理費 |  |  |  | 141.652 | 維持管理費 |  |  | 1420.36
|  | 処分委託費 (百万円/年) |  |  | 脱水汚泥 | 161.792 | 生成物
[5 empty] | 焼却灰 | 0
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  | 341.0036 | 合計値 (建設年価+維持管理費) |  |  | 1757.3619
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費 | 0
[5 empty] | 維持管理費 | 0
[5 empty] | 処分委託費 | 0
検討施設2
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費
検討施設3
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費
検討施設4
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費
検討施設5
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費
検討施設6
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費
検討施設7
|  | 対象技術 |  |  |  |  | 対象技術
|  | 建設費 |  |  |  |  | 建設費
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  |  | 年価 |  |  |  |  | 年価
|  |  | 換算値 |  |  |  |  | 換算値
|  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 合計
|  | 維持管理費 |  |  |  |  | 維持管理費
|  | 処分委託費 (百万円) |  |  | 脱水汚泥 |  | 生成物
焼却灰
|  | 合計値 (建設年価+維持管理費+処分委託費) |  |  |  |  | 合計値 (建設年価+維持管理費)
|  | 実績値入力 |  |  | 建設費
維持管理費
処分委託費

## 第３章 省エネ効果 (hidden)
⇒表紙に戻る
省エネ効果計算シート
検討ケースＡ
|  | 検討施設1 | 検討施設2 | 検討施設3 | 検討施設4 | 検討施設5 | 検討施設6
対象技術
集計
試算条件
| 乾燥汚泥重量(ds-t/日) | 7.39 | 4.43 | 4.95 | 600 | 750 | 900
消費電力量(千kwh/年)
| 消化槽 |  |  | 191.5155
| 固形燃料化施設 | 1739.7907 | 625.7596 |  | 84753 | 176568.75
| 高温焼却 | [5 empty] | 151110
| ガス精製設備 |  |  | 54.3631
高度精製設備
| 脱水機 | 78.2231 | 97.017 | 108.405 | 13140 | 7938.75 | 19710
燃料(A重油)(kL/年)
| 固形燃料化施設 | 0.45855 | 0.62253 |  | 84.315 | 46.5375
| 高温焼却 | [5 empty] | 41062.5
排ガス(kgN2O/年)
| 固形燃料化施設 | 0.42079 | 0.25224 |  | 34.164 | 42.705
| 高温焼却 | [5 empty] | 1059.4125
再生エネルギー量
| バイオガス発電(千kwh/年) |  |  | 1263.9872
都市ガス利用(千MJ/年)
| 固形燃料(千MJ/年) | 45045.745 | 13388.346 |  | 1813320 | 4571625
検討ケースＢ
|  | 検討施設1 | 検討施設2 | 検討施設3 | 検討施設4 | 検討施設5 | 検討施設6
対象技術
集計
試算条件
| 乾燥汚泥重量(ds-t/日) | 4.43 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
消費電力量(千kwh/年)
| 消化槽 | 171.3967 | 5803.5 | 5803.5
| 固形燃料化施設 |  |  |  | 35313.75 | 21188.25 | 21188.25
高温焼却
| ガス精製設備 | 51.818 | 237.3044 | 237.3044
高度精製設備
| 脱水機 | 97.017 | 3285 | 3285 | 1587.75 | 3285 | 3285
燃料(A重油)(kL/年)
| 固形燃料化施設 |  |  |  | 9.3075 | 21.0787 | 21.0787
高温焼却
排ガス(kgN2O/年)
| 固形燃料化施設 |  |  |  | 8.541 | 8.541 | 8.541
高温焼却
再生エネルギー量
| バイオガス発電(千kwh/年) | 1131.2047 | 38302.6438 | 38302.6438
都市ガス利用(千MJ/年)
| 固形燃料(千MJ/年) |  |  |  | 914325 | 453330 | 453330
検討ケースＣ
|  | 検討施設1 | 検討施設2 | 検討施設3 | 検討施設4 | 検討施設5 | 検討施設6
対象技術
集計
試算条件
| 乾燥汚泥重量(ds-t/日) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
消費電力量(千kwh/年)
| 消化槽 | 5803.5 |  |  |  | 5803.5 | 5803.5
| 固形燃料化施設 |  | 35313.75 | 21188.25
| 高温焼却 |  |  |  | 25185
| ガス精製設備 |  |  |  |  | 237.3044
| 高度精製設備 | 4584.8062 |  |  |  |  | 4584.8062
| 脱水機 | 3285 | 1587.75 | 3285 | 3285 | 3285 | 3285
燃料(A重油)(kL/年)
| 固形燃料化施設 |  | 9.3075 | 21.0787
| 高温焼却 |  |  |  | 6843.75
排ガス(kgN2O/年)
| 固形燃料化施設 |  | 8.541 | 8.541
| 高温焼却 |  |  |  | 176.5687
再生エネルギー量
| バイオガス発電(千kwh/年) |  |  |  |  | 38302.6438
| 都市ガス利用(千MJ/年) | 243798 |  |  |  |  | 243798
| 固形燃料(千MJ/年) |  | 914325 | 453330

## 第３章 省エネ効果集計 (hidden)
省エネ効果集計
|  |  | 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ | 印刷オプション
消費エネルギー量 | [6 empty] | 消費エネルギー量
| 消費電力量(千kwh/年) |  | 2895.0741 | 0 | 0
| 燃料(A重油)(kL/年) |  | 1.0811 | 0 | 0
| 排ガス(kgN2O/年) |  | 0.67303 | 0 | 0
再生エネルギー量 | [6 empty] | 再生エネルギー量
| バイオガス発電(千kwh/年) |  | 1263.9872 | 0 | 0
| 都市ガス利用(千MJ/年) |  | 0 | 0 | 0
| 固形燃料(千MJ/年) |  | 58434.091 | 0 | 0
検討施設1
| 対象技術 |  | 固形燃料化(消化なし)
| 乾燥汚泥重量(ds-t/日) |  | 7.39
消費エネルギー量
|  | 消費電力量(千kwh/年) | 1818.0139
|  | 燃料(A重油)(kL/年) | 0.45855
|  | 排ガス(kgN2O/年) | 0.42079
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
|  | 固形燃料(千MJ/年) | 45045.745
検討施設2
| 対象技術 |  | 固形燃料化(消化あり)
| 乾燥汚泥重量(ds-t/日) |  | 4.43
消費エネルギー量
|  | 消費電力量(千kwh/年) | 722.7767
|  | 燃料(A重油)(kL/年) | 0.62253
|  | 排ガス(kgN2O/年) | 0.25224
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
|  | 固形燃料(千MJ/年) | 13388.346
検討施設3
| 対象技術 |  | バイオガス発電
| 乾燥汚泥重量(ds-t/日) |  | 4.95
消費エネルギー量
|  | 消費電力量(千kwh/年) | 354.2836
|  | 燃料(A重油)(kL/年) | 0
|  | 排ガス(kgN2O/年) | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(千kwh/年) | 1263.9872
都市ガス利用(千MJ/年)
固形燃料(千MJ/年)
検討施設4
対象技術
乾燥汚泥重量(ds-t/日)
消費エネルギー量
消費電力量(千kwh/年)
燃料(A重油)(kL/年)
排ガス(kgN2O/年)
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
固形燃料(千MJ/年)
検討施設5
対象技術
乾燥汚泥重量(ds-t/日)
消費エネルギー量
消費電力量(千kwh/年)
燃料(A重油)(kL/年)
排ガス(kgN2O/年)
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
固形燃料(千MJ/年)
検討施設6
対象技術
乾燥汚泥重量(ds-t/日)
消費エネルギー量
消費電力量(千kwh/年)
燃料(A重油)(kL/年)
排ガス(kgN2O/年)
再生エネルギー量
バイオガス発電(千kwh/年)
都市ガス利用(千MJ/年)
固形燃料(千MJ/年)

## 第３章 GHG削減量 (hidden)
⇒表紙に戻る
ＧＨＧ排出削減量
|  |  | 検討ケースＡ |  |  | 検討ケースＢ |  |  | 検討ケースＣ
集計
GHG排出量 |  |  | -3737.4739 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 消費量 | 係数 | GHG排出量 | 消費量 | 係数 | GHG排出量 | 消費量 | 係数 | GHG排出量
検討施設1 |  |  | 固形燃料化(消化なし)
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) | 1818.0139 | 0.561 | 1019.9058 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) | 0.45855 | 2.71 | 1.2427 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) | 0.42079 | 310 | 130.4438 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) | 0 | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) | 0 | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) | -45045.745 | 0.091 | -4099.1628 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | -2663.1272 | - | - | 0 | - | - | 0
検討施設2 |  |  | 固形燃料化(消化あり)
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) | 722.7767 | 0.561 | 405.4777 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) | 0.62253 | 2.71 | 1.687 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) | 0.25224 | 310 | 78.1957 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) | 0 | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) | 0 | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) | -13388.346 | 0.091 | -1218.3395 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | -613.095 | - | - | 0 | - | - | 0
検討施設3 |  |  | バイオガス発電
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) | 354.2836 | 0.561 | 198.7531 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) | 0 | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) | 0 | 310 | 0 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) | -1263.9872 | 0.561 | -709.0968 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) | 0 | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) | 0 | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | -461.2518 | - | - | 0 | - | - | 0
検討施設4
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) |  | 310 | 0 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0
検討施設5
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) |  | 310 | 0 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0
検討施設6
消費エネルギー量
|  | 電気(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | Ａ重油(kgCO2/L) |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0 |  | 2.71 | 0
|  | 排ガスN2O(kgCO2/kgN2O) |  | 310 | 0 |  | 310 | 0 |  | 310 | 0
再生エネルギー量
|  | バイオガス発電(kgCO2/kwh) |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0 |  | 0.561 | 0
|  | 消化ガスの都市ガス利用 (kgCO2/MJ) |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0 |  | 0.058 | 0
|  | 固形燃料(kgCO2/MJ) |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0
| LCCO2 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247 |  |  | 1.247
合計 |  |  | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0

## 耐用年数 (hidden)
適正な維持管理が行われてきたことを前提とし下表に定める項目について年数を経過していることが交付金対象となる。
| 分類 | 項目 | 年数
土木建築 | 管理棟、ポンプ場施設、水処理施設、管路施設 | 躯体 | 50年
| 汚泥処理施設 | 躯体 | 45年
機械設備 | 沈砂池設備 | 汚水 | 15年
|  | 雨水 | 20年
| ポンプ設備 | 汚水 | 15年
|  | 雨水 | 20年
| 水処理設備(反応タンク設備) | 送風機、電動機 | 20年
| 汚泥処理設備 | 濃縮設備 | 15年
|  | 消化タンク設備 | 15年
|  | 脱水設備 | 15年
|  | 乾燥設備 | 8年
|  | 焼却・溶融設備 | 10年
|  | コンポスト設備 | 10年
電気設備 | 電気計装設備 | 特高受変電設備 | 20年
|  | 自家発電設備 | 15年
|  | 計測設備 | 10年
|  | 監視制御設備 | 15年
引用：下水道事業の手引き 平成２５年版
| 受入・前処理設備 | 機械 | 20年
|  | 電気 | 15年
|  | 土木建築 | 40年
| 発電設備 | 機械 | 15年
|  | 電気 | 15年
|  | 土木建築 | 40年
| ガスホルダ | － | 15年
| その他 | 汚泥処理施設 | バイオソリッド利活用基本計画策定 マニュアルを基に設定
引用：下水処理場へのバイオマス(生ごみ等)受け入れマニュアル 2011年3月

## 各種諸元 (hidden)
汚泥の重量比の設定 |  |  |  |  | 汚泥利用プロセスにおける各種設定値
項目 | 濃縮汚泥重量 | 脱水汚泥重量 | 固形物重量 | 強熱減量重量 | 項目 | 単位 | 数値
単位 | t | wet-t | ds-t | vs-t | 投入乾燥汚泥量あたり消化ガス発生量 | Nm3/ds-t | 500
概要 | 濃縮プロセスを経た汚泥の重量 | 脱水プロセスを経た汚泥の重量 | 脱水汚泥中に含まれる水分を除いた固形物の重量 | 汚泥固形物中に含まれる有機物の重量(無機分を除く) 固形物重量の80%程度 | VS分解率 | % | 50
含水率 | 95%程度 | 80%程度 | 0% | 0% | VS/TS(乾燥汚泥中の有機物比率) | % | 80
倍率 (固形物を1とした場合) | 20 | 5 | 1 | 0.8 | 消化ガス中のメタンガス濃度 | % | 60
[5 empty] | メタンガスの発熱量 | MJ/Nm3 | 35.8
[5 empty] | 消化ガス発電の発電効率 | % | 35
[5 empty] | 固形燃料(未消化汚泥)の熱量 | MJ/kg | 16.7
[5 empty] | 固形燃料(消化汚泥)の熱量 | MJ/kg | 13.8

## Sheet5 (hidden)
固形燃料(乾燥) | バイオガス発電 | シナリオ１ | リン回収(ＨＡＰ法(返流水)) | バイオマス受入れ(生ごみ前処理施設)
固形燃料(炭化) | バイオガスのガス管導入利用 | シナリオ２ | リン回収(ＨＡＰ法(脱水ろ液)) | バイオマス受入れ(し尿等前処理施設)
小型バイオガス発電 | 固形燃料化(消化なし) | シナリオ３ | リン回収(ＭＡＰ法(脱水ろ液)) | バイオマス受入れ(混合施設)
バイオガス発電 | 固形燃料化(消化あり) |  | リン回収(ＭＡＰ法(消化液)) | バイオマス受入れ(脱硫塔)
自動車燃料利用精製 | 比較ケース(脱水→高温焼却) |  | リン回収(灰アルカリ抽出法) | バイオマス受入れ(ガスホルダー)
バイオガス精製設備 |  |  | リン回収(部分還元融解法)
都市ガス原料供給
導管注入
消化槽
脱水
焼却

## グラフワーク (hidden)
| 建設費年価（国庫補助控除） | 建設費年価（国庫補助控除）＋維持管理費
Ａ．現況施設の改築・更新 | 24.0729 | 251.0081
Ｂ．新技術の導入 | 65.8848 | 166.219
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
消費電力量(千kwh/年) | 1010.5938 | 320.2317 | 0
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
燃料(A重油)(kL/年) | 164.9289 | 0 | 0
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
排ガス(kgN2O/年) | 5.2147 | 0 | 0
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
バイオガス発電(千kwh/年) | 0 | 14660.4135 | 0
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
都市ガス利用(千MJ/年) | 0 | 0 | 0
| 検討ケースＡ | 検討ケースＢ | 検討ケースＣ
固形燃料(千MJ/年) | 0 | 0 | 0
検討ケースＡ | -3280.1664
検討ケースＢ | 8000.4684
検討ケースＣ | 0

## ③水素製造コスト・GHG（水素＋発電）
出力
コスト集計
|  | 水素製造＋発電 | 備考
建設費（百万円） |  | 1101.1659
維持管理費（百万円/年） |  | 102.8175
売却益（百万円/年） |  | 194.8148
事業収支（百万円/年） |  | 32.0406 | ＋；黒字，－；赤字
ＧＨＧ削減量計算
|  | 水素製造＋発電 | 備考
ＦＣＶ利用 |  | -2239.1965 | ＋；排出，－；削減
バイオガス発電 |  | -1631.4067
水素製造供給施設 からの排出量 |  | 751.0149
GHG排出量 |  | -3119.5882
【コスト算定】
項 目 |  |  | 単 位 | 値 | 備 考
バイオガス | バイオガス量 |  | Nm3/日 | 6270
| 加温用ガス/ﾊﾞｲｵｶﾞｽの比率 |  | ％ | 32% | 下水道統計より設定
| 消化槽加温に必要となる熱量 |  | MJ/日 | 44140 | ﾊﾞｲｵｶﾞｽ量×加温用ガス/ﾊﾞｲｵｶﾞｽの比率×22MJ/Nm3
ﾊﾞｲｵｶﾞｽ発電 | 定格発電出力 |  | kW/台 | 25
| 排熱回収量 |  | kW/台 | 40.6 | メーカー資料
| 燃料ガス消費量 |  | kW/台 | 78.1 | メーカー資料
| 発電効率 |  | ％ | 32 | メーカー資料
| 年間稼働率 |  | ％ | 99 | エネルギー化技術ガイドライン
| 台数(設定運転台数) |  | 台 | 13
| バイオガス消費量 |  | Nm3/日 | 3987.36
| 発電量 |  | kWh/年 | 2817628.0704
水素製造設備 | バイオガス 利用量 | 日当り | Nm3/日 | 2282.64
|  | 時間当り | Nm3/hr | 95.11
| 運転時間 |  | hr/日 | 24 | 想定
| 年間稼働日数 |  | 日/年 | 345 | B-DASHガイドライン(案)
| 系列数 |  | － | 1
| 水素製造用 ﾊﾞｲｵｶﾞｽ量 | 日当り | Nm3/日/系列 | 1922.184
|  | 時間当り | Nm3/hr/系列 | 80.091 | 180Nm3/hr以下
| ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾚｱ ﾊﾞｲｵｶﾞｽ量 | 日当り | Nm3/日/系列 | 360.456
|  | 時間当り | Nm3/hr/系列 | 15.019 | メーカーヒアリング結果より想定
| 水素製造量 | 日当り | Nm3/日/系列 | 2461.6624 | B-DASHガイドライン(案)
|  | 時間当り | Nm3/hr/系列 | 102.5693
| 水素供給量 |  | Nm3/年 | 849273.5348
建設費 | バイオガス 発電設備 | 機械・電気 | 百万円 | 426.79 | 自治体ヒアリングによる回帰式にて算出
|  | 土木・建築 | 百万円 | 14.3759 | 〃
|  | 計 | 百万円 | 441.1659
| 水素製造設備 | 機械・電気 | 百万円 | 299 | メーカー見積による回帰式にて算出
|  | 土木・建築 | 百万円 | 45 | 〃
|  | 計 | 百万円 | 344
| 水素供給設備 | 機械・電気 | 百万円 | 274 | メーカー見積による回帰式にて算出
|  | 土木・建築 | 百万円 | 42 | 〃
|  | 計 | 百万円 | 316
建設費 （補助考慮） | 消化ガス発電 |  | 百万円 | 441.1659
| 水素製造設備 |  | 百万円 | 154.8 | 補助率55%
| 水素供給設備 |  | 百万円 | 316
| 計 |  | 百万円 | 911.9659
建設費年価 | 消化ガス 発電設備 | 機械・電気 | 百万円/年 | 33.9725 | 利子率2.3％、耐用年数：機電15年
|  | 土木・建築 | 百万円/年 | 0.48734 | 利子率2.3％、耐用年数：土建50年
|  | 計 | 百万円/年 | 34.4598
| 水素製造設備 | 機械・電気 | 百万円/年 | 23.8004 | 利子率2.3％、耐用年数：機電15年
|  | 土木・建築 | 百万円/年 | 1.5255 | 利子率2.3％、耐用年数：土建50年
|  | 計 | 百万円/年 | 25.3259
| 水素供給設備 | 機械・電気 | 百万円/年 | 21.8104 | 利子率2.3％、耐用年数：機電15年
|  | 土木・建築 | 百万円/年 | 1.4238 | 利子率2.3％、耐用年数：土建50年
|  | 計 | 百万円/年 | 23.2342
| 合 計 |  | 百万円/年 | 83.0199
建設費年価 （補助考慮） | 消化ガス発電 |  | 百万円/年 | 25.3259
| 水素製造設備 |  | 百万円/年 | 11.3967 | 補助率55%
| 水素供給設備 |  | 百万円/年 | 23.2342
| 計 |  | 百万円/年 | 59.9568
維持管理費 | バイオガス発電 |  | 百万円/年 | 18.8175 | 自治体ヒアリングによる回帰式にて算出
| 水素製造設備 |  | 百万円/年 | 32 | メーカー見積による回帰式にて算出
| 水素供給設備 |  | 百万円/年 | 52 | 〃
| 合 計 |  | 百万円/年 | 102.8175
事業費（建設費年価（補助控除）+維持管理費） |  |  | 百万円/年 | 162.7743
売却益 | 発電 | 単価 | 円/kWh | 39 | FIT
|  | 売却益 | 百万円/年 | 109.8875
| 水素 | 単価 | 円/Nm3 | 100 | 想定
|  | 売却益 | 百万円/年 | 84.9274
| 合 計 |  | 百万円/年 | 194.8148
事業収支（＝売却益－事業費） |  |  | 百万円/年 | 32.0406 | ＋；黒字，－；赤字
【温室効果ガス削減量】
|  |  | 単 位 | 値 | 備 考
ＦＣＶ利用に よる削減効果 | 水素製造量 |  | Nm3-H2/年 | 849273.5348
| FCV燃費 |  | km/Nm3-H2 | 12.1 | B-DASHガイドライン(案)
| FCV走行距離 |  | km/年 | 10276209.7705
| ガソリン車燃費 |  | km/L-ｶﾞｿﾘﾝ | 11.1 | 国土交通省自動車局HP「自動車燃費一覧（平成28年3月）１６．自動車の燃費基準値」において、FCV車両重量の該当する区分におけるJC08モード燃費を想定（1850ｋｇ）
| ガソリン削減量 |  | L/年 | 925784.664
| 排出係数 | ｶﾞｿﾘﾝ | kg-CO2/L | 2.32 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
|  | ｶﾞｿﾘﾝ車CH4 | kg-CH4/km | 1e-05 | 〃
|  | ｶﾞｿﾘﾝ車N2O | kg-N2O/km | 2.9e-05 | 〃
| 地球温暖化係数 | CO2 | － | 1 | 〃
|  | CH4 | － | 25 | 〃
|  | N2O | － | 298 | 〃
| FCV走行による削減効果 |  | t-CO2/年 | 2239.1965
バイオガス発電 による削減効果 | 電力CO2排出量原単位 |  | t-CO2/kWh | 0.000579
| 発電による削減効果 |  | t-CO2/年 | 1631.4067
水素製造供給施設 からの排出量 | 電力消費 | 水素製造 | kWh/日 | 1708.6992 | メーカー見積による回帰式にて算出
|  | 水素供給 | kWh/日 | 2050.9809 | 〃
|  | 計 | kWh/日 | 3759.6801
| 電力CO2排出量原単位 |  | t-CO2/kWh | 0.000579 | 環境省資料「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
| 電力消費によるCO2排出量 |  | t-CO2/年 | 751.0149
温室効果ガス削減量 |  |  | t-CO2/年 | 3119.5882