## フォーマット例（二軸カルテ）
二軸カルテ | ○○処理場 経年比較
項 目 | 年度 | 年度
処理方式
#REF!
散気装置
運転管理上の気付きや 対応事項
次年度目標案
備 考
※運転管理で大きく変化した事項や特記事項を備考欄に記入

## 作り方⑥（二軸カルテ）
二軸カルテ | A処理場 経年比較
項 目 | 平成14年度 | 平成25年度
処理方式 | 標準法（硝化抑制） | 同左
#REF! | 全槽O | 同左
散気装置 | 従来型散気板 | 高効率型散気装置
| 硝化抑制 | 同左
運転管理上の気付きや 対応事項 | △消費エネルギー大 | ○設備更新で省エネ化
△T-N流入負荷変動大
次年度目標案 | ・散気装置の高効率化による省エネ | ・他処理場への水平展開の検討 ・風量制御方法の見直し検討
備 考 |  | 処理水質の改善は流入水質濃度の変動によるもので，散気装置を高効率化した単独の影響ではない。
※運転管理で大きく変化した事項や特記事項を備考欄に記入

## 作り方⑦（二軸カルテ）
二軸カルテ | 処理場 複数比較
項 目 | A～F処理場 | G処理場
処理方式 | 標準法及び高度処理法 | 標準法
#REF! | 全槽O及び硝化脱窒法，A2O法他 | 全槽O
#REF! | 全槽O | 同左
送風制御 | インレットベーン制御 | 台数制御のみ
散気装置 | 高効率型及び従来型散気板 | 従来型散気板
| 硝化抑制 | 同左
運転管理上の気付きや 対応事項 | 送風量制御によって，運転管理 | 送風量の自動制御が不可能のため，
余剰空気は放風
次年度目標案 | 運転管理の工夫による水質向上や散気装置高効率化による省エネの検討 | 風量制御方法の見直し検討
備 考 |  | 電力量原単位／BOD負荷量の減少傾向は，流入BOD負荷量の増加によるもの。
※運転管理で大きく変化した事項や特記事項を備考欄に記入