## チェックリスト (登録申請)
[23 empty] | 1 | 2 | 3 | ３特 | 野 | 水 | 貯 | 工 | 土 | 冷 | 適１ | 適２ | 適３ | 適３特 | 適野 | 適水 | 適貯 | 適危（工） | 適危（土） | 適冷
[14 empty] | 倉庫業法施行規則の一部改正（平成30年）の 施行日（平成30年6月29日）～ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[23 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
施設設備基準別添付書類チェックリスト【登録申請】 | [22 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[15 empty] | 〈１類倉庫用〉 | [7 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[15 empty] | 〈２類倉庫用〉 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[15 empty] | 〈３類倉庫用〉 | [9 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[15 empty] | 〈３類【特例】倉庫用〉 | [10 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[15 empty] | 〈野積倉庫用〉 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[15 empty] | 〈水面倉庫用〉 | [12 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[15 empty] | 〈貯蔵槽倉庫用〉 | [13 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[15 empty] | 〈危険品（工作物）倉庫用〉 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[15 empty] | 〈危険品（土地）倉庫用〉 | [15 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[15 empty] | 〈冷蔵倉庫用〉 | [16 empty] | ○ | [9 empty] | ○
項目 番号 | 添付 省略 | 省 令 | 施設設備基準 | [9 empty] | 添付書類 |  |  |  | 〔３〕２－５の表の第２欄に掲げる書類名 | 運用方針 | 掲載頁 |  | 別添番号 | 備考 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
― | ― | ― | 規則第４条第３項の規定の適用を受ける場合 （変更登録のみ） | [9 empty] | 右欄のいずれか選択 | □登録通知書の写し | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □変更登録通知書の写し | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □適合確認書の写し | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
1 | ― | 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること ＜規則第３条の３第１項第１号＞ | 土地について | 右欄のいずれか選択 | □土地所有権を有する場合 ＜運用方針〔３〕２－４イ＞ ※使用権原取得前申請の場合は売買契約書の写し等を提出させた上で、権原取得後速やかに右の書類を提出することで差し支えない＜運用方針〔３〕２－４ニなお書き＞ | [5 empty] | 右欄のいずれか選択 | □登記簿謄本/抄本を提出する場合 | □不動産登記簿謄本/抄本 |  |  |  |  | 〔３〕２－４イ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない場合 | 右欄のいずれか選択 | □固定資産台帳謄本/抄本 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない理由書 |  |  |  | 〔３〕２－４二 | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □納税証明書 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない理由書 |  |  |  | 〔３〕２－４二 | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | □土地賃借権を有する場合 ＜運用方針〔３〕２－４ロ＞ | [7 empty] | □賃貸借契約書（写） |  |  |  |  | 〔３〕２－４ロ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | □公有不動産又は公有水面(土地）を使用する場合 ＜運用方針〔３〕２－４ハ＞ | [7 empty] | 右欄のいずれか選択 | □使用許可証（写） |  |  |  | 〔３〕２－４ハ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □使用許可証明書 |  |  |  | 〔３〕２－４ハ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  | 建物について | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫完成前の登録申請の場合 ＜運用方針〔３〕２－４二＞ ※倉庫の完成後速やかに運用方針〔３〕２－４イの書類（下欄参照）を提出することを条件に登録することとして差し支えない | [7 empty] | □建築確認済証 |  |  |  |  | 〔３〕２－４ホ | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | 右欄のいずれか選択 | □建築見積書（写） |  |  |  | 〔３〕２－４ホ | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □請負契約書（写） |  |  |  | 〔３〕２－４ホ | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | □倉庫完成後の登録申請の場合 |  | 右欄のいずれか選択 | □建物所有権を有する場合 ＜運用方針〔３〕２－４イ＞ ※使用権原取得前申請の場合は売買契約書の写し等を提出させた上で、権原取得後速やかに右の書類を提出することで差し支えない＜運用方針〔３〕２－４ニなお書き＞ |  |  | 右欄のいずれか選択 | □登記簿謄本/抄本を提出する場合 | □不動産登記簿謄本/抄本 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない場合 | 右欄のいずれか選択 | □固定資産台帳謄本/抄本 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない理由書 |  |  |  | 〔３〕２－４二 | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □納税証明書 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない理由書 |  |  |  | 〔３〕２－４二 | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | □建物賃借権を有する場合 ＜運用方針〔３〕２－４ロ＞ |  |  |  |  | □賃貸借契約書（写） |  |  |  |  | 〔３〕２－４ロ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[8 empty] | □公有不動産を使用（建物）する場合 ＜運用方針〔３〕２－４ハ＞ |  |  |  |  | 右欄のいずれか選択 | □使用許可証（写） |  |  |  | 〔３〕２－４ハ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □使用許可証明書 |  |  |  | 〔３〕２－４ハ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
○
2 | □ | 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること ＜規則第３条の３第２項＞ | 右欄のいずれかを選択 | □建築確認を要する倉庫 | □建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫については、建築基準法の規定に適合していることを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１イ＞ ★告示第２条第１項第２号の規定により、建築基準法第６条第１項各号に該当しないものについては、施設設備基準関係規定欄（下記）参照のこと |  |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫業を営む倉庫の場合 |  |  | □建築確認済証 |  |  |  | １．建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、当該倉庫に係る同法第７条第５項の検査済証又はこれに準ずる書類 | 〔３〕２－５イ（２） | 112 | 両書類を確認する。両書類が添付されていれば建築基準法の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。（運用方針〔３〕２－５カ（２）117頁参照） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[13 empty] | □完了検査済証（検査後直ちに） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[10 empty] | □倉庫業を営む倉庫以外の用途に供している建築物を転用する場合 |  |  | 右欄のいずれか選択 | □用途変更に係る建築確認済証 |  | 「倉庫業を営む倉庫」としての用途が確認できる建築基準法に基づく確認済証であること | １．建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、当該倉庫に係る同法第７条第５項の検査済証又はこれに準ずる書類 | 〔３〕２－５イ（３） | 112 | 用途欄を確認する。用途欄が「倉庫業を営む倉庫」となっていれば適合していることとなる。なお、建築基準法第87条第１項に規定する建築物の用途の変更に該当する場合にも建築確認が必要であるが、この場合には、建築基準法に基づく完了検査は行われないことから、「倉庫業を営む倉庫」としての用途が確認できる建築基準法に基づく確認済証等を添付させること。＜運用方針〔32〕４－１実務必携285頁＞ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[14 empty] | □上記建築確認済証に対応する完了検査済証（検査後直ちに） ※用途のみ変更の場合は不要 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[14 empty] | □建築部局又は指定確認検査機関における確認申請不要である旨の見解確認書 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  |  |  | □建築確認を要しない倉庫 | 消防法 | 右欄のうち該当するもの全てにマーク | □倉庫は、消防法上防火対象物とされているため、消防法第17条第１項に定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、維持することを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（１）＞ | [5 empty] | □消防用設備等検査済証（検査後直ちに） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[13 empty] | □消防用設備等点検結果報告書（新築の場合は不要） |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 消防用設備等検査済証を確認する。当該検査済証が添付されていれば消防法第17条第１項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[5 empty] | 港湾法 |  | □港湾法第39条第１項の規定に基づき港湾管理者が分区を設定している地域に設けられる倉庫にあっては、同法第40条第１項の規定により当該分区の用途に適合していることを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（２）＞ | [5 empty] | □当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類 |  |  | 分区の目的を著しく阻害する建築物でない旨の記述があること |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類を確認する。当該書類が添付されていれば港湾法第40条第１項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[5 empty] | 都市計画法 |  | □都市計画区域等に設けられる倉庫にあっては、都市計画法第29条第１項又は第２項に規定するところによりその建築に際し開発許可を取得していることを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（３）＞ | [5 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □開発許可書 |  |  |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 開発許可書を確認する。当該書類が添付されていれば都市計画法第29条第１項又は第２項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[14 empty] | □地方自治体の発行する許可通知書（第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合） |  | 当該倉庫が「倉庫業を営む倉庫」であっても建築可能である旨の記述があること |  | 〔32〕４－３ | 285 | 許可通知書を確認する。建築可能である旨の記述があれば適合していることとなる。「倉庫業を営む倉庫」は第一種低層住居専用地域から第二種住居地域までにおいては建築してはならないとされているが、建築基準法第48条第１項から第６項までの但し書きの規定により、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがない等と認めて許可した場合においては、「倉庫業を営む倉庫」であっても建築可能とされている。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
| □ |  | 建築基準関係規定 |  | 消防法 | 右欄のうち該当するもの全てにマーク | □倉庫は、消防法上防火対象物とされているため、消防法第17条第１項に定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、維持することを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（１）＞ | [5 empty] | □消防用設備等検査済証（検査後直ちに） |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 消防用設備等検査済証を確認する。当該検査済証が添付されていれば消防法第17条第１項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[5 empty] | 港湾法 |  | □港湾法第39条第１項の規定に基づき港湾管理者が分区を設定している地域に設けられる倉庫にあっては、同法第40条第１項の規定により当該分区の用途に適合していることを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（２）＞ | [5 empty] | □当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類 |  |  | 分区の目的を著しく阻害する建築物でない旨の記述があること |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類を確認する。当該書類が添付されていれば港湾法第40条第１項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
[5 empty] | 都市計画法 |  | □都市計画区域等に設けられる倉庫にあっては、都市計画法第29条第１項又は第２項に規定するところによりその建築に際し開発許可を取得していることを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（３）＞ | [5 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □開発許可書 |  |  |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 開発許可書を確認する。当該書類が添付されていれば都市計画法第29条第１項又は第２項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
[14 empty] | □地方自治体の発行する許可通知書 （第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合） |  | 当該倉庫が「倉庫業を営む倉庫」であっても建築可能である旨の記述があること |  | 〔32〕４－３ | 285 | 許可通知書を確認する。建築可能である旨の記述があれば適合していることとなる。「倉庫業を営む倉庫」は第一種低層住居専用地域から第二種住居地域までにおいては建築してはならないとされているが、建築基準法第48条第１項から第６項までの但し書きの規定により、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがない等と認めて許可した場合においては、「倉庫業を営む倉庫」であっても建築可能とされている。 | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
| ― |  | 右欄のうち該当するもの全てにマーク | □消防法 | □消防法第２条第７項に規定する危険物を指定数量以上保管する倉庫にあっては、消防法第11条の規定により危険物貯蔵所の設置の許可を取得していることを要する。 ＜運用方針〔４〕８－１ハ（１）＞ | [7 empty] | □危険物貯蔵施設の設置許可証 |  |  |  | ２．消防法第２条第７項の危険物を保管する倉庫にあっては、同法第１１条の規定に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ト（１） | 114 | 危険物貯蔵施設設置許可書を確認する。当該許可書が添付されていれば消防法第11条の規定に適合していることとなる。なお、許可を要しない指定数量未満の貯蔵施設に該当するものにあっては、書類の提出を要しない。 | [9 empty] | ○ | ○
[18 empty] | 〔３〕２－５ト（２） | 115 | 登録申請の時点において、許可を取得できず、書類を提出できない申請者にあっては、後日許可を取得した上で、取得後直ちに書類を提出することを条件として登録を行うこととして差し支えない。 | [9 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □高圧ガス保安法 | 右欄のいずれかを選択 | □高圧ガス保安法第16条第１項に規定する第１種貯蔵倉庫に該当するものについては、同条の許可を取得していること。 ＜運用方針〔４〕８－１ハ（２）＞ | [6 empty] | □第一種貯蔵所設置許可書 |  |  |  | ３．高圧ガス保安法第２条に規定する高圧ガスを保管する倉庫にあっては、同法第16条第１項又は同法第17条の２第１項の規定に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５チ（１）ａ | 115 | 設置許可書を確認する。当該書類が添付されていれば高圧ガス保安法第16条第１項の規定に適合していることとなる。なお、高圧ガス保安法第16条第１項の許可の必要のない、高圧ガスの貯蔵量が３００㎥（又は高圧ガス保安法施行令第５条に定める数量）未満の貯蔵所にあっては、書類の提出を要しない。 | [9 empty] | ○ | ○
[18 empty] | 〔３〕２－５チ（２） | 115 | 登録申請の時点において、高圧ガス法第16条第１項の許可を取得できず、書類を提出できない申請者の取り扱いについては、〔３〕２－５ト（２）を参照のこと。確認は設置許可のある場合に準ずる。 | [9 empty] | ○ | ○
[6 empty] | □高圧ガス保安法第17条の２第１項の第２種貯蔵所に該当するものについては同条の届出をしていることを要する。 ＜運用方針〔４〕８－１ハ（２）＞ | [6 empty] | □第二種貯蔵所設置届出書（写） |  |  |  |  | 〔３〕２－５チ（１）ｂ | 115 | 届出書を確認する。当該書類が添付されていれば高圧ガス保安法第16条第１項の規定に適合していることとなる。なお、高圧ガス保安法第17条の２の届出の必要のない、高圧ガスの貯蔵量が３００㎥（又は高圧ガス保安法施行令第５条に定める数量）未満の貯蔵所にあっては、書類の提出を要しない。 | [9 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □液化石油ガス保安法 | □液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第２条第１項に規定する液化石油ガスを保管する倉庫にあっては、同法第36条第１項の貯蔵施設の設置の許可を取得していることを要する。 ＜運用方針〔４〕８－１ハ（３）＞ | [7 empty] | □貯蔵施設設置許可書 |  |  |  | ４．液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第２条第１項に規定する液化石油ガスを保管する倉庫にあっては、同法第36条第１項の貯蔵施設の設置の許可を受けていることを証する書類 | 〔３〕２－５リ（１） | 115 | 許可書を確認する。当該書類が添付されていれば同法第36条第１項の規定に適合していることとなる。なお、同法第36条第１項の許可を取得する必要のない液化石油ガスの貯蔵量が3,000㎏未満の貯蔵施設にあっては、書類の提出を要しない。 | [9 empty] | ○ | ○
[18 empty] | 〔３〕２－５リ（２） | 115 | 登録申請の時点において、液化石油ガス保安法第16条第１項の許可を取得できず、書類を提出できない申請者の取り扱いについては、〔３〕２－５ト（２）を参照のこと。確認は設可のある場合に準ずる。 | [9 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □石油コンビナート等災害防止法 |  |  |  | □石油コンビナート等災害防止法第２条第４項に規定する第１種事業所（石油貯蔵所等を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第５条第１項の許可を受ける必要のある事業所に限る。）である倉庫にあっては、同法第５条第１項の規定による届出をおこなっていることを要する。 ＜運用方針〔４〕８－１ハ（５）＞ |  |  |  |  | □第１種事業所新設計画届出書（写） |  |  |  | ５．石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等災害防止法第２条第４項に規定する第１種事業所である倉庫にあっては、同法第５条第１項の規定に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ヌ | 115 | 届出書を確認する。当該書類が添付されていれば同法第５条第１項の規定に適合していることとなる。 | [9 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □食品衛生法 | □食品衛生法第４条第１号の食品を保管する冷蔵倉庫は、食品衛生法施行令第35条第17号の「食品の冷凍又は冷蔵業」に該当することから、当該営業にかかる同法第52条第１項の許可を取得していることを要する。 ＜運用方針〔５〕２－１ニ＞ | [7 empty] | □営業許可書 |  |  |  | ３．食品衛生法第２条第１項第１号の食品を保管する倉庫にあっては、食品衛生法施行令第５条第１項第14号に掲げる営業に係る食品衛生法第21条第１項の許可を受けていることを証する書類 | 〔３〕２－５ヲ（１） | 116 | 許可書を確認する。当該書類が添付されていれば同法第21条第１項の規定に適合していることとなる。 | [11 empty] | ○
| □ |  |  | □高圧ガス保安法 | □圧縮式冷凍機を有する冷蔵倉庫 | □高圧ガス保安法第５条第１項の許可又は第２項の届出を取得していることを要する。 ＜運用方針〔５〕２－１ハ＞ |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □製造許可 |  |  | □高圧ガス製造許可書 |  |  |  | ２．当該倉庫に設けられた冷蔵設備が高圧ガスを使用する場合にあっては、高圧ガス保安法第５条第１項又は第２項の規定に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ル（１）ａ | 116 | 許可書を確認する。当該書類が添付されていれば高圧ガス保安法第５条第１項の規定に適合していることとなる。なお、高圧ガス保安法第５条第１項の許可の必要のない、１日当たり３㌧（又は高圧ガス保安法施行令第４条に定める値）未満の冷凍能力を有する冷凍設備にあっては、書類の提出を要しない。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[10 empty] | □製造届出 |  |  | □高圧ガス製造届（写） | [18 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[30 empty] | ○ | ○
[23 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
3 | □ | 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物である ＜規則第３条の４第２項第１号＞ | [10 empty] | □立面図 |  |  | 土地に定着しており、屋根及び壁が有することを確認できること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 倉庫の接地部分、屋根及び壁の構造を示した部分を確認する。土地に定着しており、屋根及び壁が有していれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | □周囲に壁がない場合、固定荷役機械がある ＜規則第３条の６第２項但し書き＞ | [12 empty] | 固定荷役機械の位置が記載されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 固定荷役機械の位置を確認する。固定荷役機械を有していれば壁が無くとも適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 | [5 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[23 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4 | □ | 軸組み、外壁又は荷ずりの強度が国土交通大臣の定める基準（＝2,500N/㎡以上）に適合していること 〈規則第３条の４第２項第２号〉 | 右欄のいずれかを選択 | □外壁に窓その他の開口部がない 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)〉 |  |  |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □SRC造、□RC造、□CB造、□補強CB造、□煉瓦造、□石造 〈運用方針［４］２－３ｲ（１）a〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □左の組積造であることが記載されている図面等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[10 empty] | □鉄骨造で90㎝以下の間隔の胴縁を有する 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)b〉 | 右欄のいずれかを選択 | □76㎝以下の間隔の荷ずりを有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □(□木版、□木毛ｾﾒﾝﾄ板、□石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)の厚さ1.2㎝以上の内壁または下地板を有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[10 empty] | □木造で90㎝以下の間隔の胴縁を有する 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)b〉 |  |  | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □(□硬質木片ｾﾒﾝﾄ板、□合板)の厚さ0.9㎝以上の内壁または下地板を有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[10 empty] | □(□ＰＣ板、□ALC板、□ｾﾒﾝﾄ成型板、□その他)のパネル製外壁 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)C〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □メーカー等の作成した、パネルの長さと許容荷重との相関関係を表にした資料等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | □外壁に窓その他の開口部がある | 右欄のいずれかを選択 | □当該開口部の幅及び高さのいずれかが内法寸法１ｍ未満である 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)〉 |  |  |  | □運用方針［４］2-3ｲ(1)a～cの基準に該当しない構造であって、ﾒｰｶｰ、民間の建築士事務所その他の者の行った検査等により、2,500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有することが証明できるもの 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)d〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □2,500N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[6 empty] | □当該開口部の幅及び高さがいずれも内法寸法１ｍ以上である | 右欄のいずれかを選択 | □開口部が下地板により補強されている | 右欄のいずれかを選択 | □SRC造、□RC造、□CB造、□補強CB造、□煉瓦造、□石造 〈運用方針［４］２－３ｲ（１）a〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □左の組積造であることが記載されている図面等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[10 empty] | □鉄骨造で90㎝以下の間隔の胴縁を有する 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)b〉 | 右欄のいずれかを選択 | □76㎝以下の間隔の荷ずりを有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[8 empty] | □開口部が角材により補強されている |  |  |  | □(□木版、□木毛ｾﾒﾝﾄ板、□石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)の厚さ1.2㎝以上の内壁または下地板を有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[10 empty] | □木造で90㎝以下の間隔の胴縁を有する 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)b〉 | [12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[8 empty] | □開口部が鉄格子により防御されている |  |  |  | □(□硬質木片ｾﾒﾝﾄ板、□合板)の厚さ0.9㎝以上の内壁または下地板を有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[10 empty] | □(□ＰＣ板、□ALC板、□セメント成型板、□その他)のパネル製外壁 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)C〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □メーカー等の作成した、パネルの長さと許容荷重との相関関係を表にした資料等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[8 empty] | □開口部にJIS規格S-6グレード以上の建具が設けられている |  | □運用方針［４］2-3ｲ(1)a～cの基準に該当しない構造であって、ﾒｰｶｰ、民間の建築士事務所その他の者の行った検査等により、2,500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有することが証明できるもの 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)d〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □2,500N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | □荷崩れを防止する措置が施されている |  |  |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □ラックを使用して貨物を保管している 〈運用方針［４］2-3ｲ(2)a〉 |  |  | □ラックの配置状況及びその構造の概要を記載したもの（平面図に図示） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[10 empty] | □外壁から離れた場所（外壁から貨物の高さと同じ距離）に貨物を配置している 〈運用方針［４］2-3ｲ(2)b〉 |  |  | □貨物の配置場所が明示された図面（平面図に図示） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[10 empty] | □庫内の貨物が、貨物の性状から見て一定の高さ以上に積まれることがない場合において、その高さまでの部分が2,500N/㎡の荷重に耐えられる強度を有する 〈運用方針［４］2-3ｲ(2)b〉 |  |  | □貨物の配置場所が明示された図面（断面図に図示） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □はいつけ高さ部分について運用方針［４］2-3ｲ(1)に準じた書類 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | 右欄のいずれかを選択 | 建築確認を要する倉庫 ＜運用方針〔４〕２－３ロ（２）＞ |  |  |  |  | 建築基準法施行令第85条第３項の規定により、営業倉庫の床は3,900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を要するとされることから、告示第１条第１項第１号に定める書類（建築用途=「倉庫業を営む倉庫」）をもって当該基準を満たしているものとして取扱う。 |  |  |  | □建築確認済証 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □完了検査済証（検査後直ちに） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 建築確認を要しない倉庫 ＜運用方針〔４〕２－３ロ（３）＞ |  |  |  |  | □民間建築士事務所その他の検査機関の行った検査等により、当該床が3.900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有していると証明されたもの |  |  |  | □3,900N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
5 | □ | 構造及び設備が倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること ＜規則第３条の４第２項第３号＞ | 水の浸透を防止する構造 | 屋根の構造 | 右欄のいずれかを選択 | □（□波型鉄板葺 □瓦棒葺 □折板構造 □ルーフデッキ構造）等の金属板葺 ＜運用方針〔４〕２－４イ（１）ａ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 屋根の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 屋根の構造材を確認。屋根が金属板葺であれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[6 empty] | □（□ＲＣ □ＰＣ板 □ＡＬＣ板）等で防水塗装等の有効な防水措置が講じられていると認められる ＜運用方針〔４〕２－４イ（１）ｂ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 屋根の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 屋根の構造材と防水措置を確認。屋根がＲＣ、ＰＣ板、ＡＬＣ板等で防水塗装等の有効な防水措置が講じられていれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[6 empty] | □スレート葺で裏地が下地板張りのもの等これら〔４〕２－４イ（１）ａ、ｂと同等以上に倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められる ＜運用方針〔４〕２－４イ（１）ｃ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 屋根の材質、構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 屋根の構造材と構造を確認。屋根がスレート葺で裏地が下地板張りのもの等これらと同等以上であることをメーカー仕様書で確認して、倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □運用方針〔4〕2-4イ(1)a,bと同等以上であることがわかるメーカー仕様書 |  |  | 屋根の材質、構造等がスレート葺で裏地が下地板張りのもの等これらと同等以上であることがわかるもの | [6 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 外壁の構造 | 右欄のいずれかを選択 | □波型鉄板その他の金属板張 ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ａ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材を確認。外壁が金属板張であれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[6 empty] | □モルタル塗りで、下地にラスシートその他の鉄板を全面的に使用している ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｂ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、仕上げ、構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材と仕上げを確認。外壁がモルタル塗りで、下地が全面鉄板であれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[6 empty] | □鉄網モルタル塗りで、裏面に下地板及びアスファルトフェルト、アスファルトルーフィングその他の防水紙を張っている ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｂ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、仕上げ、構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材と仕上げを確認。外壁が鉄網モルタル塗りで、裏面に下地板及び防水紙を張ってあれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[6 empty] | □ＲＣ造で防水塗装等の防水措置が施されている ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｃ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材と防水措置を確認。外壁が鉄筋コンクリート造で、防水塗装等の防水措置がなされていれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[6 empty] | □（□金属系複合板張 □ＰＣ板張）で各接合部分に目地コーキング処理等の有効な防水措置が講じられていると認められる ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｃ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材と防水措置を確認。外壁が金属系複合板張、PC板張で、目地コーキング処理等の防水措置がなされていれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[6 empty] | □ＡＬＣ板張（防水塗装等表面に有効な防水措置が施しているものに限る）で各接合部分に目地コーキング処理等の有効な防水措置が講じられていると認められる ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｃ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材と防水措置を確認。外壁が防水塗装がなされているALC板張で、目地コーコング処理等の防水措置がなされていれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[6 empty] | □スレート張の外壁で裏地に下地板を張ったもの等これら〔４〕２－４イ（２）ａ～ｃと同等以上に倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められる ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｄ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 屋根の構造材と構造を確認。屋根がスレート葺で裏地が下地板張りのもの等これらと同等以上であることをメーカー仕様書で確認して、倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □運用方針〔4〕2-4イ(2)a～cと同等以上であることがわかるメーカー仕様書 |  |  | 外壁の材質、構造等がスレート張で裏地に下地板を張ったもの等これらと同等以上であることがわかるもの | [6 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | 水の浸透を防止する設備 | □雨水を有効に排出することができる雨樋を有する ＜運用方針〔４〕２－４ロ（１）＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 雨樋の材質、構造等の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 雨樋の構造材と構造を確認。雨水を有効に排出することができれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫内等に樋及びこれに伴う排水路や水を使用する設備がない ＜運用方針〔４〕２－４ロ（２）＞ | [7 empty] | □矩計図等 |  |  | 構造材の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 倉庫内の構造を確認。樋及び樋に伴う排水路、水を使用する施設がなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[5 empty] | □倉庫内等に樋及びこれに伴う排水 路や水を使用する施設がある |  | 右欄のうち該当するもの全てにマーク | □谷樋にあっては、十分な水勾配があり、かつ、溢水を防ぐための十分な防水措置が講じられている ＜運用方針〔４〕２－４ロ（２）ａ＞ |  |  |  |  | □矩計図等 |  |  | 谷樋の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 谷樋部分を確認。十分な水勾配があり、かつ、溢水を防ぐための十分な防水措置が講じられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[8 empty] | □水を使用する設備から倉庫内等へ水が浸透しないよう適切な措置（壁または防水シート（氷等使用の場合はビニールシート等）により区画する、周囲に堰を設ける等）が講じられている ＜運用方針〔４〕２－４ロ（２）ｂ＞ |  | □水を使用する設備の周囲に堰を設けている＜運用方針〔４〕２－４ロ（３）ｂ＞ |  |  | □矩計図等 |  |  | 水を使用する設備の周囲の堰の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 水を使用する設備の周囲の堰の部分を確認。堰が設けられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[8 empty] | □竪樋又は水を使用する設備に付随する給水又は排水のための配管にあっては、鋼管、硬質塩ビ管その他のこれらと同等の材質のものであり、かつ、結露防止のための防露被覆が施されている ＜告示第４条第２項第２号ハ＞ |  |  |  |  | □矩計図等 |  |  | 竪樋又は配管の材質、構造（防露被覆含む）の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 竪樋又は配管部分を確認。鋼管、硬質塩ビ管その他のこれらと同等の材質のものであり、かつ、結露防止のための防露被覆が施されていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[8 empty] | □樋または水を使用する設備に付随する排水路にあっては、十分な水勾配とともに、耐重型の蓋の備付け、地下埋設等溢水防止措置が講じられている ＜運用方針〔４〕２－４ロ（２）ｃ＞ |  | □樋または排水路にあっては、十分な水勾配とともに、耐重型の蓋の備付け、地下埋設等溢水防止措置が講じられている＜運用方針〔４〕２－４ロ（２）ｃ＞ |  |  | □矩計図等 |  |  | 樋または水を使用する設備に付随する排水路の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 樋または水を使用する設備に付随する排水路部分を確認。十分な水勾配があり、かつ、溢水を防ぐための十分な防水措置が講じられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
6 | □ | 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること ＜規則第３条の４第２項第４号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □床面にアスファルト舗装が施されている ＜運用方針〔４〕２－５イ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床面を確認。アスファルト舗装であれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □コンクリート造でコンクリートの下にポリエチレン等の防水シートが敷き詰められている ＜運用方針〔４〕２－５ロ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床面を確認。ｺﾝｸﾘｰﾄ造で防水シートが敷き詰められていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □コンクリート造でコンクリートの表面が金ごて押さえ等により有効な防湿措置が講じられている ＜運用方針〔４〕２－５ロ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床の材質、構造、仕上げの詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床面を確認。ｺﾝｸﾘｰﾄの表面に金ごて押さえ等有効な防湿措置が講じられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □（□コンクリート板敷き □煉瓦敷き）で有効な防湿措置が講じられている ＜運用方針〔４〕２－５ハ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床の材質、構造、防湿措置の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床面を確認。ｺﾝｸﾘｰﾄ板敷き又は煉瓦敷きで有効な防湿措置が講じられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □板敷きで床下換気孔が設けられている ＜運用方針〔４〕２－５ニ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床の材質、構造及び床下構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床面と床下を確認。板敷きで床下換気孔が設けられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □上記のもの同等以上に土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられている ＜運用方針〔４〕２－５ホ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床面の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床の材質と構造を確認。床が運用方針〔４〕２－５イからニと同等以上であることをメーカー仕様書で確認して、土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられていると認められれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
[13 empty] | □運用方針〔4〕2-5イ～ニと同等以上であることがわかるメーカー仕様書 |  |  | 床の材質、構造等が上記のものと同等以上であることがわかるもの | [6 empty] | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
7 | □ | 国土交通大臣の定める遮熱措置（＝平均熱還流率4.65W/㎡・Ｋ以下）が講じられていること ＜規則第３条の４第２項第５号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下であると認められる ＜運用方針〔４〕２－６ロ＞ | [8 empty] | □平均熱貫流率の計算書 |  |  | 運用方針〔４〕２－６（ハ）による計算によること | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホａ | 114 | 計算書を確認。平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下であれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □天井を有する ＜運用方針〔４〕２－６ロ（１）＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 天井の有無が確認できるもの | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホｂなお書き | 114 | ・天井の有無が確認できる倉庫の断面図等の書類の添付で足りる。 ・天井部分を確認。天井があれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □耐建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造又は同条第７の２号に規定する準耐火構造（金属一枚張りの場合は下地板を有するもの）の屋根及び外壁を有する ＜運用方針〔４〕２－６ロ（２）＞ | [8 empty] | 右欄のいずれか選択 | □建築確認済証（耐火建築物との記載があるもの） |  | 屋根及び外壁の材質、構造の詳細が表示されていること | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホｂなお書き | 114 | ・当該倉庫が耐火建築物又は準耐火建築物であることが確認できる矩計図等の書類の添付で足りる。 ・屋根及び外壁部分を確認。耐火、準耐火構造であれば適合することとなる。（但し、金属板一枚張りの場合は下地板を有するものに限る。）なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
[14 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [8 empty] | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □建築基準法第２条第８号に規定する防火構造の屋根及び外壁を有する（但し、単一材、複数材で一部金属板、複数材で全てがセメント板系、複数材で全てが珪酸カルシウム板系を使用している場合を除く） ＜運用方針〔４〕２－６ロ（３）＞ | [8 empty] | 右欄のいずれか選択 | □建築確認済証（準耐火建築物との記載があるもの） |  | 屋根及び外壁の材質、構造の詳細が表示されていること | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホｂなお書き | 114 | ・当該倉庫が運用方針〔４〕２－６ロ（３）ａ～ｃに該当しないことが確認できる矩計図等の書類の添付で足りる。 ・屋根及び外壁部分を確認。防火構造であり、単一材、複数材で一部金属板、複数材で全てがｾﾒﾝﾄ板系、複数材で全てが珪酸ｶﾙｼｳﾑ板系の使用となっていなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
[14 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [8 empty] | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □メーカー、建築士事務所その他の者の行った検査等により平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下であるものと認められる ＜運用方針〔４〕２－６ホ（１）＞ | [8 empty] | □民間検査機関等が作成した計算書その他の書類 |  |  | 平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下であることが表示されていること | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホｂ | 114 | 証明書を確認。平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下であれば適合することとなる |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □換気扇、空調装置その他の排熱上一定の効果を有する設備の設置により、当該倉庫の平均熱還流率を4.65W/㎡・Ｋ以下に抑えることができると認められる＜運用方針〔４〕２－６ホ（２）＞ | [8 empty] | □民間検査機関等が作成した計算書その他の書類 |  |  | 当該設備の設置により、平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下となることが表示されていること | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホｂ | 114 | 証明書を確認。空調機等排熱上一定の効果を有する設備の設置により、平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下となれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
8 | □ | 倉庫の設けられている建物が耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること ＜規則第３条の４第２項第６号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □建築基準法第２条第８号に定める防火構造であり、かつ、その外壁のうち同法第２条第６号に定める延焼の恐れのある部分に設けられた開口部に同法第２条第９号の２ロに定める防火設備（防火戸に限る）を有する ＜運用方針〔４〕２－７イ＞ | [8 empty] | □平面図（延焼のおそれのある部分が明示されたもの） |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ（２） | 117 | 建築確認済証を確認。建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | □建築基準法第２条第９号の２に定める耐火建築物である ＜運用方針〔４〕２－７ロ＞ | [8 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □建築確認済証（耐火建築物との記載があるもの） |  |  |  | 〔３〕２－５カ（２） | 117 | 建築確認済証を確認。建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
[14 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [8 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | □建築基準法第２条第９号の３に定める準耐火建築物である ＜運用方針〔４〕２－７ハ＞ | [8 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □建築確認済証（準耐火建築物との記載があるもの） |  |  |  | 〔３〕２－５カ（２） | 117 | 建築確認済証を確認。建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
[14 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） |  |  |  | 〔３〕２－５カ（２） | 117 |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
9 | □ | 危険物等を取扱う施設その他国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること ＜規則第３条の４第２項第７号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □以下を全て満たしている | [8 empty] | □倉庫の配置図 |  |  | 主要な道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により当該倉庫がその所在する市町村に占める位置をできるだけ地図等を用いて明示してあること |  | 〔３〕２－７ロ | 118 | 倉庫周辺を確認。告示第８条（１）に規定する「火気取扱施設」、同条（２）に規定する「業務上火気取扱施設」、同条（３）に規定する「危険物等取扱施設」が近接していなければ適合することとなる。なお、当該書類は、規則第２条第２項（１）ホにて添付されたものである。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | １ | ． | 事務所、労務員詰所、住居等の「居室を有する施設」が倉庫の外壁からから３ｍ未満の範囲に存在しない | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | ２ | ． | 工場、ごみ焼却場、浴場等の「業務上火気を使用する施設」が倉庫の外壁からから５ｍ未満の範囲に存在しない | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | ３ | ． | 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在しない | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | ４ | ． | 高圧ガスの製造所（冷凍のためのものを除く）、販売所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在しない | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | ５ | ． | 火薬類の製造所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在しない | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | □ | １ | 事務所、労務員詰所、住居等の「居室を有する施設」が倉庫の外壁からから３ｍ未満の範囲に存在する |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫と近接施設との間に防爆壁等「災害防止を目的を達することができる自立した工作物」が設けられている （但し、当該施設の高さが倉庫に比して著しく低い場合等にあっては、施設の高さから通常想定される程度の災害の防止上有効な高さを有する工作物をもって足りる。） ＜運用方針〔４〕２－８イ（２）ａ＞ |  |  | □倉庫の配置図 |  |  | 主要な道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により当該倉庫がその所在する市町村に占める位置をできるだけ地図等を用いて明示してあること |  | 〔３〕２－７ロ | 118 | 倉庫と近接施設との間を確認。防爆壁等「災害防止を目的を達することができる工作物」が設けられている場合は適合することとなる。なお、当該書類は、規則第２条第２項（１）ホにて添付されたものである。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[16 empty] | 原則として縮尺1/300～1/1,200とし、倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯、警報機、排水溝等敷地内にあるすべての施設及び設備を記載の他、敷地周辺にある全ての建物その他道路、河川、橋梁等についても併せて記載してあり、災害防止の目的を達することができる工作物の詳細がわかるもの |  | 〔３〕２－７ハ | 118 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | □ | ２ | 工場、ごみ焼却場、浴場等の「業務上火気を使用する施設」が倉庫の外壁から５ｍ未満の範囲に存在する |  |  |  | □近接施設が建築基準法第６条第１項各号に該当する場合で、近接施設の屋根、外壁が耐火構造で、かつ、倉庫に面する側に設けられた開口部は防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８イ（２）ｂ＞ |  |  | □倉庫の配置図 |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 近接施設の建築確認済証を確認。耐火建築物であれば適合することとなる。建築基準法第６条第１項各号に該当する施設は、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □当該近接施設の建築確認済証等（耐火建築物との記載があるもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | □ | ３ | 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在する |  |  |  | □近接施設が建築基準法第６条第１項各号に該当しない場合で、近接施設の屋根、外壁が耐火構造で、かつ、倉庫に面する側に設けられた開口部は防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８イ（２）ｂ＞ |  |  | □倉庫の配置図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □当該近接施設の立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □当該近接施設の矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | □ | ４ | 高圧ガスの製造所（冷凍のためのものを除く）、販売所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在する |  |  |  | □「居室を有する施設」「業務上火気を使用する施設」に近接する倉庫が、建築基準法第６条第１項各号に該当する場合で、当該近接施設に面する倉庫の外壁のうち告示第８条第２項第１号の図に示す部分を防火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８ロ（１）＞ |  |  | □倉庫の配置図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □建築確認済証等（準耐火建築物〔ロ-２以上〕であるもの） |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 建築確認済証を確認。防火建築物であれば適合することとなる。建築基準法第６条第１項各号に該当する施設は、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | □ | ５ | 火薬類の製造所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在する |  |  |  | □「居室を有する施設」「業務上火気を使用する施設」に近接する倉庫が、建築基準法第６条第１項各号に該当しない場合で、当該近接施設に面する倉庫の外壁のうち告示第８条第２項第１号の図に示す部分を防火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８ロ（１）＞ |  |  | □倉庫の配置図 |  |  | 外壁の防火構造、開口部の防火設備の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁構造と開口部設備を確認。外壁が防火構造で開口部に防火設備（防火戸に限る）を有するものとなっていれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | ※上記３～５を総称して「危険物等取扱施設」という | [5 empty] | □「危険物等取扱施設」に近接する倉庫が、建築基準法第６条第１項各号に該当する場合で、当該近接施設に面する倉庫の外壁のうち告示第８条第２項第１号の図に示す部分を耐火構造又は準耐火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に特定防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８ロ（２）＞ |  |  | □倉庫の配置図 |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 建築確認済証を確認。耐火建築物若しくは準耐火建築物であれば適合することとなる。建築基準法第６条第１項各号に該当する施設は、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □建築確認済証等（耐火建築物、準耐火建築物〔イ-２以上〕であるもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | ※告示第８条第２項第１号の図は実務必携の68頁参照のこと | [5 empty] | □「危険物等取扱施設」に近接する倉庫が、建築基準法第６条第１項各号に該当しない場合で、当該近接施設に面する倉庫の外壁のうち告示第８条第２項第１号の図に示す部分を耐火構造又は準耐火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に特定防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８ロ（２）＞ |  |  | □倉庫の配置図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
10 | □ | 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること ＜規則第３条の４第２項第８号＞ | 右欄のいずれか選択 | □倉庫の設けられている建物内に事務所等の「火気を使用する施設」又は「危険物を取り扱う施設」がない | [8 empty] | □平面図 |  |  | 倉庫の構造材の材質、防火、防水措置等構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。事務所等の「火気を使用する施設」又は「危険物を取扱う施設」がなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
|  |  |  | ※ | 「火気を使用する施設」＝規則に挙げられているものの他、宿直室、労務員詰所、喫煙所等の施設又は焼却炉、ボイラー等の火気を扱う施設 | [17 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
|  |  |  | ※ | 「危険物を取り扱う施設」＝消防法第２条第７号の危険物、高圧ガス保安法第２条の高圧ガスその他爆発しやすい物品又は極めて燃焼しやすい物品を扱う施設 | [17 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
|  |  |  | □倉庫の設けられている建物内に事務所等の「火気を使用する施設」又は「危険物を取り扱う施設」がある ＜運用方針〔４〕２－９イｂ＞ |  |  |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物である | □当該施設が準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画されている ＜運用方針〔４〕２－９ロａ＞ |  | □平面図 |  |  | 床、壁、開口部の耐火構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床、壁、開口部を確認。当該施設が建築基準法施行令第112条第10項、第11項、第15項、第16項並びに同令第115条の２の２第１項第１号の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画されていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
[10 empty] | □倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物以外である | □当該施設が防火壁等により区画されている ＜運用方針〔４〕２－９ロｂ＞ |  | □平面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） |  |  | 壁の防火構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 壁を確認。当該施設が建築基準法施行令第113条第１項の基準に適合する防火壁等により区画されていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
|  |  |  | □庫内に火気又は危険物等を取り扱う施設を有しない | [8 empty] | □平面図 |  |  | 倉庫の構造材の材質、防火、防水措置等構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。庫内に火気又は危険物等を取り扱う施設を有しなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [5 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  |  | □庫内に火気又は危険物等を取り扱う施設を有する ＜運用方針〔４〕４ロ（３）＞ | [5 empty] | □不燃材料の床又は壁若しくは建築基準法第２条第９号の２ロに定める防火設備で区画されている |  |  | □平面図（延焼のおそれのある部分が明示されたもの） | [12 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [12 empty] | ○ | [9 empty] | ○
11 | □ | 消防法施行規則第６条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること（倉庫延べ面積150㎡未満は150㎡とみなす） ＜規則第３条の４第２項第９号＞ | 右欄のいずれか選択 | □建築確認を要する倉庫 | [8 empty] | □建築確認済証 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □完了検査済証 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □消防用設備等検査済証(建築(増築）後３年未満の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □消防用設備等検査済証及び消防用設備等点検結果報告書（建築（増築）後３年以上の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | □建築確認を要しない倉庫 |  |  |  |  | 右欄のいずれか選択 | □耐火建築物の場合： 200㎡に１単位以上の消火器がある ＜消防法施行規則第６条第２項＞ |  |  | 右欄のいずれか選択 | □消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示） |  | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 消火器の位置数量を確認。消防法施行規則第６条第２項に規定された能力単位以上の消火器が設置されていれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □消防用設備等検査済証(建築(増築）後３年未満の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □消防用設備等検査済証又は消防用設備等点検結果報告書（建築（増築）後３年以上の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[10 empty] | □耐火建築物以外の場合： 100㎡に１単位以上の消火器がある ＜消防法施行規則第６条第１項＞ |  |  | 右欄のいずれか選択 | □消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示） |  | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 消火器の位置数量を確認。消防法施行規則第６条第１項に規定された能力単位以上の消火器が設置されていれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □消防用設備等検査済証(建築(増築）後３年未満の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | □消防用設備等検査済証又は消防用設備等点検結果報告書（建築（増築）後３年以上の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
12 | □ | 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること ＜規則第３条の４第２項第10号＞ | 出入口 | □施錠付き扉である ＜運用方針〔４〕２－11イ＞ | [8 empty] | □建具表等 |  |  | 扉の金具の詳細が表示されていること | ３．建具表、建具キープランその他の倉庫に設けられた建具の構造の詳細及びその位置を記載した書類 | 〔３〕２－５ハ | 112 | 出入口扉に使用される建具を確認。施錠できれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において建具の詳細が表示されている場合にあっては、建具表等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
| ― |  | 警備体制 | □警備業法第２条第５項に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等の警備体制を有していなければならない ＜運用方針〔４〕２－11ロ＞ |  |  |  |  | 右欄のいずれか選択 | □警備業務用機械装置を設置している |  |  | □警備契約書 |  |  | センサーによる警備であることがわかるもの |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 警備契約書を確認。庫内における事故の発生を感知し、当該倉庫の警備を請け負う警備業者その他の者に通報するセンサーであれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[10 empty] | □宿直などを警備会社に委託している |  |  | □警備契約書 |  |  | 倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在していることが表示されているもの |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 警備契約書を確認。業務時間外に宿直を置くなどを行っている場合等、倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在していれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[10 empty] | □24時間自社警備を行っている |  |  | □警備状況説明書 |  |  | 倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在していることが表示されているもの |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 警備状況説明書を確認。24時間体制で荷役業務等を行っている場合等、倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在していれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
| □ |  | 隣接部分の遮断 | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫に隣接して関係者以外の者が管理する施設はない ＜運用方針〔４〕２－11ハ＞ | [7 empty] | □平面図 |  |  | 倉庫の構造及び倉庫に隣接して関係者以外の者が管理する施設はない旨の表示がされていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。倉庫に隣接して関係者以外の者が管理する施設はなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
[5 empty] | □倉庫に隣接して関係者以外の者が管理する施設がある |  |  |  | □倉庫全体を壁で区画し、開口部を閉鎖している |  |  |  | □矩計図等 |  |  | 倉庫の構造材の材質、防火、防水措置等構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。倉庫に隣接して関係者以外の者が管理する施設であっても、倉庫全体を壁で区画し、開口部を閉鎖していれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
[33 empty] | ○ | ○
13 | □ | 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること ＜規則第３条の４第２項第11号＞ | 地窓・下水管等 | 右欄のいずれかを選択 | □地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分がない ＜運用方針〔４〕２－12イ＞ | [7 empty] | □平面図 |  |  | 倉庫の構造及び地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分がない旨の表示がされていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分がなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
[5 empty] | □地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分がある |  |  |  |  | □金網等で遮断されている |  |  | □矩計図等 |  |  | 地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分の構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分があっても金網が塔の設備があれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | 出入口 | 右欄のいずれかを選択 | □出入口の扉が完全密閉できる ＜運用方針〔４〕２－12ロ＞ | [7 empty] | □建具表等 |  |  | 倉庫の構造及び出入口の扉が完全密閉できる旨の表示がされていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。出入口の扉が完全密閉できれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
[5 empty] | □出入口の扉が完全密閉できない |  |  |  |  | □鼠返しがある |  |  | □矩計図等 |  |  | 鼠返しが表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。鼠返しがあれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
14 | □ | 工作物又は土地であって、その周囲が国土交通大臣の定める防護施設をもって防護されていること ＜規則第３条の７第２項第２号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □（□塀 □柵 □格子 □鉄条網）であって高さ1.5m以上の高さを有し、かつ、容易に破壊できない強度を有する遮蔽物が倉庫の周囲に設けられている ＜運用方針〔４〕５－３＞ | [8 empty] | □倉庫の配置図 |  |  | 防護施設の構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。倉庫の周囲に高さ1.5m以上の高さを有し、かつ、容易に破壊できない強度を有する塀、柵、格子、鉄条網などの遮蔽物が設けられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[13 empty] | □左欄の内容が明示された図面 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | □他の建物の敷地内に倉庫を設ける場合で、当該建物周囲に（□塀 □柵 □格子 □鉄条網）であって高さ1.5m以上の高さを有し、かつ、容易に破壊できない強度を有する遮蔽物を設けており、倉庫位置を明示する白線を引く等の措置がとられている ＜運用方針〔４〕５－３なお書き＞ | [8 empty] | □倉庫の配置図 |  |  | 防護施設の構造及び倉庫の位置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。他の建物の敷地内に倉庫を設ける場合で、当該建物周囲に塀、柵、格子、鉄条網であって高さ1.5m以上の高さを有し、かつ、容易に破壊できない強度を有する遮蔽物が設けられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[13 empty] | □左欄の内容が明示された図面 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  |  | 右欄のいずれかを選択 | □水面に面していない | [8 empty] | □倉庫の配置図 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | □水面に面している場合は、最高水面から1.5m以上の岸壁がある ＜運用方針〔４〕５－３＞ | [8 empty] | □倉庫の配置図 |  |  | 防護施設の構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。水面に面している場合で、最高水面から1.5m以上の岸壁があれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[13 empty] | □左欄の内容が明示された図面 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
15 | ― | 国土交通大臣の定める防犯上有効な設備を有していること <規則第３条の７第２項第３号・第３条の８第２項第３号＞ ★野積倉庫が他の種類の倉庫、関連会社の工場の敷地内等に設けられており、当該倉庫等において外灯が措置されている場合その他野積倉庫が設けられている施設内に外灯が設けられており、基準の照度が恒常的に確保できると認められる場合を含む | 右欄のいずれかを選択 | 照明装置 | □運用方針〔４〕５－４イの照明方法により倉庫の周囲の防護施設を中心とする半径１mの領域の1.5mの高さの部分で２ルクス以上の水平面照度がある ＜運用方針〔４〕５－４イ＞ | [7 empty] | □照明装置の仕様書（照明設備表） |  |  | 照明装置の仕様の詳細が表示されているもの | 照明配置図、照明装置の仕様書その他の倉庫に設けられた照明装置の仕様の詳細及びその位置を記載した書類 | 〔３〕２－５ヘ | 114 | 照明装置により２ルクス以上の照度が確保できる範囲を明示した図面を確認。運用方針〔４〕５－４ロの計算式により照度計算を行い、倉庫の周囲の防護施設を中心とする半径１mの領域の1.5mの高さの部分が２ルクスの照明範囲に収まれば適合していることとなる。 | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [9 empty] | ○
[13 empty] | □照明装置の位置が確認できる書類（1.5mの高さの部分で２ルクス以上の照度が確保できる範囲を明示したもの） | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [9 empty] | ○
[13 empty] | □照度の測定結果等を証する書類（測定結果の写真等） | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [9 empty] | ○
|  |  |  | 警備体制 | □警備業法第２条第５項に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等の警備体制を有していなければならない ＜運用方針〔４〕２－11ロ＞ |  |  |  | 右欄のいずれか選択 | □警備業務用機械装置を設置している |  |  | □警備契約書 | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [9 empty] | ○
[10 empty] | □宿直などを警備会社に委託している |  |  | □警備契約書 | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [9 empty] | ○
[10 empty] | □24時間自社警備を行っている |  |  | □警備状況説明書 | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [9 empty] | ○
16 | □ | 建物屋上を倉庫とする場合は、当該屋上の床の強度(3,900N/㎡以上)が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること ＜規則第３条の７第２項第４号＞ | 屋上床の強度 | □民間建築士事務所その他の検査機関の行った検査等により、当該床が3,900Ｎ／㎡以上の積載荷重に耐えられる強度有していると証明されたもの | [8 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □建築士事務所が作成した構造計算書その他の書類 |  | 床の積載荷重強度がＮ／㎡単位で記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（２） | 113 | 床の積載荷重強度を確認。3,900Ｎ／㎡以上の積載荷重に耐えられる強度有していれば適合することとなる。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[14 empty] | □検査機関が作成した構造計算書その他の書類 |  | 床の積載荷重強度がＮ／㎡単位で記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（２） | 113 | 床の積載荷重強度を確認。3,900Ｎ／㎡以上の積載荷重に耐えられる強度有していれば適合することとなる。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  |  | 防護措置 | 右欄のいずれかを選択 | □周囲に防護ネットを展張してある ＜運用方針〔４〕５－５ロ＞ | [7 empty] | □平面図 |  |  | 防護措置の構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。周囲に防護ネットを展張してあれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[5 empty] | □ラックを使用して貨物を保管している ＜運用方針〔４〕５－５ロ但し書き＞ | [7 empty] | □ラックの配置状況及びその構造の概要を記載したもの（平面図に図示） |  |  | ラックの配置状況及びその構造の概要が記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（１）ｃ① | 113 | ラックが床に固定されているか、保管貨物に十分耐えられる構造かを確認。ラックにより「荷崩れのおそれがない措置」が施されていることとなり、適合することとなる。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[5 empty] | □外壁から離れた場所（外壁から貨物の高さと同じ距離）に貨物を配置してしている ＜運用方針〔４〕５－５ロ但し書き＞ | [7 empty] | □貨物の配置場所が明示された図面（平面図に図示） |  |  | 外壁から貨物の配置場所までの距離と貨物の高さが記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（１）ｃ② | 113 | 外壁から貨物の配置場所までの距離が貨物の高さが以上あるか確認。あれば荷崩れが発生した場合でも貨物の配置上外壁に損傷を与えるおそれがない場合として適合することとなる。なお、倉庫内においても白線を引くなど貨物配置場所を明示して、指定箇所以外に貨物を置かないよう従業員に周知徹底を図ること。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[5 empty] | □庫内の貨物が、貨物の性状から見て一定の高さ以上に積まれることがない場合において、その高さまでの部分が2,500N/㎡の荷重に耐えられる強度を有する ＜運用方針〔４〕５－５ロ但し書き＞ | [7 empty] | □貨物の配置場所が明示された図面（断面図に図示） | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[13 empty] | □はいつけ高さ部分について運用方針〔4〕2-3イ(1)に準じた書類 |  |  | 外壁から貨物の配置場所までの距離と貨物の高さが記載されていること |  |  |  | 外壁から貨物の配置場所までの距離が貨物の高さが以上あるか確認。あれば荷崩れが発生した場合でも貨物の配置上外壁に損傷を与えるおそれがない場合として適合することとなる。なお、貨物の置く高さの上限を壁に白線を引く等により明示した上で、その高さ以上に貨物を積まないよう従業員に周知徹底を図ること。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
17 | □ | 水面であってその周囲が築堤その他国土交通大臣の定める工作物をもって防護されていること ＜規則第３条の８第２項第１号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □周囲に築堤がある ＜運用方針〔４〕６－２＞ | [8 empty] | □平面図 |  |  | 防護措置の構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。周囲に築堤があれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [7 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  |  | □周囲に杭等により固定されている網羽がある ＜運用方針〔４〕６－２＞ | [8 empty] | □平面図 |  |  | 防護措置の構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。周囲に杭等により固定されている網羽があれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [7 empty] | ○ | [9 empty] | ○
18 | □ | 周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること ＜規則第３条の８第２項第２号＞ | □貨物が高潮等により流失しないように、貨物を杭に係留している ＜運用方針〔４〕６－３＞ | [9 empty] | □矩計図等 |  |  | 流失防止措置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [7 empty] | ○ | [9 empty] | ○
19 | □ | 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること ＜規則第３条の９第２項第１号＞ | □土地に定着している ＜運用方針〔４〕７－２＞ | [9 empty] | □立面図 |  |  | 土地に定着していることがわかるもの | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 倉庫の接地部分を確認する。土地に定着していれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  | □貯蔵槽全体が（□コンクリート壁 □金属板）で密閉されている ＜運用方針〔４〕７－２＞ | [9 empty] | □矩計図等 |  |  | 倉庫の構造材の材質等構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。貯蔵槽全体がコンクリート壁、金属板で密閉されていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  | □出入口がないなど内部に人が入ることのない構造となっている（修理、清掃等限られた場合を除く）＜運用方針〔４〕７－２＞ | [9 empty] | □立面図 |  |  | 倉庫の構造材の材質等構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。修理、清掃等限られた場合を除いて出入口がないなど内部に人が入ることのない構造となっていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
20 | □ | 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること ＜規則第３条の９第２項第２号＞ | 側面 | □2,500Ｎ/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有する ＜運用方針〔４〕７－３イ＞ | [8 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □2,500N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類 |  | 許容荷重が2,500N/㎡であることが記載されていること | ４．構造材の仕様書その他の倉庫の軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の強度が規則第３条の４第２項第２号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ニ（１）ａ | 113 | 2,500Ｎ/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有するかを確認する。2,500N/㎡以上となっていれば適合することとなる。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | □運用方針〔４〕２－３イ（項目番号４）の書類（上記を除く） |  | 許容荷重が2,500N/㎡であることが記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（１）ａ | 113 | 2,500Ｎ/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有するかを確認する。2,500N/㎡以上となっていれば適合することとなる。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  | 底面 | □3,900Ｎ/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有する ＜運用方針〔４〕７－３ロ＞ | [8 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □3,900N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類 |  | 床の積載荷重強度がＮ／㎡単位で記載されていること | ４．構造材の仕様書その他の倉庫の軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の強度が規則第３条の４第２項第２号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ニ（２） | 113 | 床の積載荷重強度を確認。3,900Ｎ／㎡以上の積載荷重に耐えられる強度有していれば適合することとなる。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | □運用方針〔４〕２－３ロ（項目番号４）の書類（上記を除く） |  | 床の積載荷重強度がＮ／㎡単位で記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（２） | 113 | 床の積載荷重強度を確認。3,900Ｎ／㎡以上の積載荷重に耐えられる強度有していれば適合することとなる。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
21 | □ | 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること ＜規則第３条の11第２項第２号＞ | □（□電話機 □非常ベル □その他〔 〕）が設けられている ＜運用方針〔５〕２－３＞ | [9 empty] | □通報機の詳細が明示された図面（平面図に図示） |  |  | 通報機の位置、設置数、能力、灯火等の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 通報機の詳細を確認。当該冷蔵室の保管温度下においても作動する能力を有していること及び冷蔵室内が消灯されている場合において、閉じ込められた者が通報機の位置を認識できるように灯火が備えられている電話機、非常ベルが設置されていれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
22 | □ | 冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること ＜規則第３条の11第２項第３号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □右欄の基準を満たしている | 冷凍能力の基準 | □冷凍機の冷凍能力が冷蔵室等に係る熱損失の合計以上である ＜運用方針〔５〕２－４イ＞ ※圧縮式冷凍機を使用しない場合を除く | [6 empty] | □熱損失計算書 |  |  | 告示第19条第２項に定められるところにより冷蔵室等に係る熱損失の合計がわかるもの | ８．当該倉庫に設けられた冷蔵設備の仕様書、実証実験の結果を記載した書類その他当該倉庫が規則第３条の11第２項第３号の基準に適合していることを証する書類 | 〔５〕２－５ワ | 117 | 熱損失の合計と冷凍機の仕様を確認。冷凍機の冷凍能力が冷蔵室等に係る熱損失の合計以上であれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[13 empty] | □冷凍能力が熱損失以上であることがわかるメーカー仕様書 |  |  | 冷凍機の冷凍能力がわかること |  | 〔５〕２－５ワ | 117 | [12 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[5 empty] | 冷却管冷却面積の基準 | □冷蔵室の冷却管の冷却面積が、当該冷蔵室に係る冷却面積以上であるのに加え、間接膨張式の冷凍機の場合にあっては、ブライン冷却器に係る冷却管の冷却面積が、当該ブライン冷却器に係る所要面積以上である ＜運用方針〔５〕２－４ロ＞ ※圧縮式冷凍機を使用しない場合を除く | [6 empty] | □所要冷却面積計算書 |  |  | 告示第19条第３項及び第４項に定められるところにより冷蔵室に係る冷却面積、ブライン冷却器に係る冷却面積のわかるもの |  | 〔５〕２－５ワ | 117 | 所要冷却面積を確認。冷蔵室の冷却管の冷却面積が、当該冷蔵室に係る冷却面積以上であり、さらに間接膨張式の冷凍機の場合にあっては、ブライン冷却器に係る冷却管の冷却面積が、当該ブライン冷却器に係る所要面積以上であれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[13 empty] | □冷却管の冷却面積が、所要冷却面積以上であることがわかるメーカー仕様書 |  |  | 冷却管の熱通過率のわかるもの |  | 〔５〕２－５ワ | 117 | 冷凍機の冷凍能力がわかること | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  |  | □冷却試験により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められる ＜運用方針〔５〕２－４ハ＞ | [8 empty] | □冷却試験結果表 |  |  | 盛夏時の所要の保管温度を維持する能力がわかるもの |  | 〔５〕２－５ワなお書き | 117 | 冷却試験結果を確認。冷却試験により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  |  | □過去の温度記録により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められる ＜運用方針〔５〕２－４ハ＞ | [8 empty] | □過去の温度記録簿 |  |  | 過去の温度記録がわかるもの |  | 〔５〕２－５ワなお書き | 117 | 過去の温度記録簿を確認。過去の温度記録により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  |  | □民間の検査機関による検査等により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められる＜運用方針〔５〕２－４ハ＞ | [8 empty] | □左の能力を証明する民間検査機関等による計算書その他の書類 |  |  | 盛夏時の所要の保管温度を維持する能力がわかるもの |  | 〔５〕２－５ワなお書き | 117 | 民間の検査機関による証明書を確認。民間の検査機関による検査により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
23 | □ | 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること ＜規則第３条の11第２項第４号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □（□液体温度計 □気体温度計）が設けられている | [8 empty] | □温度計の詳細が明示されている図面（平面図に図示） |  |  | 温度計の位置、設置数の詳細が表示されていること | ８．当該倉庫に設けられた冷蔵設備の仕様書、実証実験の結果を記載した書類その他当該倉庫が規則第３条の11第２項第３号の基準に適合していることを証する書類 | 〔５〕２－５ワ | 117 | 温度計の詳細を確認。液体温度計、気体温度計など温度を容易に計測する計器が、その部屋に応じて適当な数で見やすい場所に設けられていれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  |  | □事務所等で温度の集中管理を行っており、庫内温度が電光掲示板等により容易に確知できる | [8 empty] | □電光掲示板等の詳細が表示されている図面（平面図に図示） |  |  | 電光掲示板の位置、設置数の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 温度管理システムの詳細を確認。事務所等で温度の集中管理を行っており、庫内温度が電光掲示板等により容易に確知できれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[13 empty] | □温度管理システム仕様書 |  |  | 温度管理システムの詳細がわかること |  | 〔３〕２－５カ | 117 | [12 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[23 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
（注 1） |  | 矩計図等とは、倉庫の構造材の材質、防火・防水措置の有無等の構造の詳細を表示した矩計図、断面詳細図その他の書類をいう。なお、運用方針〔３〕２－５ロなお書きにより、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [20 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
（注 2） |  | 建具表等とは、建具の位置及び建具の材質、開口部に講じられた防犯措置、防火戸の有無等の構造の詳細を表示した建具表、建具キープランその他の書類をいう。なお、運用方針〔３〕２－５ハなお書きにより、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において建具の詳細が表示されている場合にあっては、建具表等の提出を要しない。 | [20 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○
（注 3） |  | 倉庫の配置図については、規則第２条第２項第１号ホにより添付が義務付けられている。なお、倉庫の配置図にあっては、縮尺を原則1/300～1/1,200とし、倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯、警報機、排水溝等敷地内にある全ての施設及び設備を記載する他、敷地周辺にある全ての建物その他道路、河川、橋梁等についても併せて記載してあることを要する。 | [20 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
倉庫管理主任者 |  | 倉庫ごとに１人の倉庫管理主任者を置かなければならない ＜規則第８条＞ | 3 | あ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | □倉庫管理主任者の配置の状況を記載した書類 |  |  |  |  | 〔３〕２－８イ | 118 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | □同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置いている | [7 empty] | □倉庫管理主任者の配置の状況を記載した書類 |  |  |  |  | 〔３〕２－８イ | 118 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | □同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫であって、それらの有効面積の合計が国土交通大臣の定める値以下のものごとに一人の倉庫管理主任者を置いている | [7 empty] | □倉庫管理主任者の配置の状況を記載した書類 |  |  |  |  | 〔３〕２－８イ | 118 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 倉庫管理主任者の要件 ＜規則第９条＞ |  | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫の管理の業務に関して２年以上の指導監督的実務経験を有する者 ＜規則第９条第１項第１号＞ | [7 empty] | □倉庫管理者の資格を記載した書類 | □履歴書 |  |  |  | 〔３〕２－８ロ（１） | 119 | 実務に携わった際の職名及び在職期間を記載。「自家用倉庫」における経験は含まれない。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | □倉庫の管理の業務に関して３年以上の実務経験を有する者 ＜規則第９条第１項第２号＞ | [7 empty] | □倉庫管理者の資格を記載した書類 | □履歴書 |  |  |  | 〔３〕２－８ロ（１） | 119 | 「自家用倉庫」における経験は含まれない。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | □国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者＜規則第９条第１項第３号＞ | [7 empty] | □倉庫管理者の資格を記載した書類 |  |  |  |  | 〔３〕２－８ロ（２） | 119 | その旨を記載 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □修了証 |  |  |  |  | 〔３〕２－８ロ（２） | 119 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[5 empty] | □国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者＜規則第９条第１項第４号＞ | [7 empty] | □倉庫管理者の資格を記載した書類 |  |  |  |  | 〔３〕２－８ロ（３） | 119 | 〔３〕２－８ロ（１）又は（２）に該当しない場合であって、特に国土交通大臣に認められた者については、その旨を記載。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

## チェックリスト (基準適合確認申請)
[22 empty] | 1 | 2 | 3 | ３特 | 野 | 水 | 貯 | 工 | 土 | 冷 | 適１ | 適２ | 適３ | 適３特 | 適野 | 適水 | 適貯 | 適危（工） | 適危（土） | 適冷
[13 empty] | 倉庫業法施行規則の一部改正（平成30年）の 施行日（平成30年6月29日）～ | [18 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[32 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
施設設備基準別添付書類チェックリスト【基準適合確認申請】 | [31 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[14 empty] | 〈１類倉庫用〉 | [7 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | 〈２類倉庫用〉 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | 〈３類倉庫用〉 | [9 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | 〈３類【特例】倉庫用〉 | [10 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | 〈野積倉庫用〉 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | 〈水面倉庫用〉 | [12 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | 〈貯蔵槽倉庫用〉 | [13 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | 〈危険品（工作物）倉庫用〉 | [14 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | 〈危険品（土地）倉庫用〉 | [15 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[14 empty] | 〈冷蔵倉庫用〉 | [16 empty] | ○ | [9 empty] | ○
項目 番号 | 省 令 | 施設設備基準 | [9 empty] | 添付書類 |  |  |  | 〔３〕２－５の表の第２欄に掲げる書類名 | 運用方針 | 掲載頁 |  | 別添番号 | 備考 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
1 | 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること ＜規則第３条の３第１項第１号＞ | 土地について | 右欄のいずれか選択 | □土地所有権を有する場合 ＜運用方針〔３〕２－４イ＞ ※使用権原取得前申請の場合は売買契約書の写し等を提出させた上で、権原取得後速やかに右の書類を提出することで差し支えない＜運用方針〔３〕２－４ニなお書き＞ | [5 empty] | 右欄のいずれか選択 | □登記簿謄本/抄本を提出する場合 | □不動産登記簿謄本/抄本 |  |  |  |  | 〔３〕２－４イ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[11 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない場合 | 右欄のいずれか選択 | □固定資産台帳謄本/抄本 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない理由書 |  |  |  | 〔３〕２－４二 | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □納税証明書 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない理由書 |  |  |  | 〔３〕２－４二 | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | □土地賃借権を有する場合 ＜運用方針〔３〕２－４ロ＞ | [7 empty] | □賃貸借契約書（写） |  |  |  |  | 〔３〕２－４ロ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | □公有不動産又は公有水面(土地）を使用する場合 ＜運用方針〔３〕２－４ハ＞ | [7 empty] | 右欄のいずれか選択 | □使用許可証（写） |  |  |  | 〔３〕２－４ハ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □使用許可証明書 |  |  |  | 〔３〕２－４ハ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 建物について | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫完成前の登録申請の場合 ＜運用方針〔３〕２－４二＞ ※倉庫の完成後速やかに運用方針〔３〕２－４イの書類（下欄参照）を提出することを条件に登録することとして差し支えない | [7 empty] | □建築確認済証 |  |  |  |  | 〔３〕２－４ホ | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | 右欄のいずれか選択 | □建築見積書（写） |  |  |  | 〔３〕２－４ホ | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □請負契約書（写） |  |  |  | 〔３〕２－４ホ | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | □倉庫完成後の登録申請の場合 |  | 右欄のいずれか選択 | □建物所有権を有する場合 ＜運用方針〔３〕２－４イ＞ ※使用権原取得前申請の場合は売買契約書の写し等を提出させた上で、権原取得後速やかに右の書類を提出することで差し支えない＜運用方針〔３〕２－４ニなお書き＞ |  |  | 右欄のいずれか選択 | □登記簿謄本/抄本を提出する場合 | □不動産登記簿謄本/抄本 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[11 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない場合 | 右欄のいずれか選択 | □固定資産台帳謄本/抄本 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない理由書 |  |  |  | 〔３〕２－４二 | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □納税証明書 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □登記簿謄本/抄本を提出できない理由書 |  |  |  | 〔３〕２－４二 | 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[7 empty] | □建物賃借権を有する場合 ＜運用方針〔３〕２－４ロ＞ |  |  |  |  | □賃貸借契約書（写） |  |  |  |  | 〔３〕２－４ロ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[7 empty] | □公有不動産を使用（建物）する場合 ＜運用方針〔３〕２－４ハ＞ |  |  |  |  | 右欄のいずれか選択 | □使用許可証（写） |  |  |  | 〔３〕２－４ハ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □使用許可証明書 |  |  |  | 〔３〕２－４ハ | 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
○
2 | 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること ＜規則第３条の３第２項＞ | 右欄のいずれかを選択 | □建築確認を要する倉庫 | □建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫については、建築基準法の規定に適合していることを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１イ＞ ★告示第２条第１項第２号の規定により、建築基準法第６条第１項各号に該当しないものについては、施設設備基準関係規定欄（下記）参照のこと |  |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫業を営む倉庫の場合 |  |  | □建築確認済証 |  |  |  | １．建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、当該倉庫に係る同法第７条第５項の検査済証又はこれに準ずる書類 | 〔３〕２－５イ（２） | 112 | 両書類を確認する。両書類が添付されていれば建築基準法の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。（運用方針〔３〕２－５カ（２）117頁参照） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[12 empty] | □完了検査済証（検査後直ちに） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[9 empty] | □倉庫業を営む倉庫以外の用途に供している建築物を転用する場合 |  |  | 右欄のいずれか選択 | □用途変更に係る建築確認済証 |  | 「倉庫業を営む倉庫」としての用途が確認できる建築基準法に基づく確認済証であること | １．建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、当該倉庫に係る同法第７条第５項の検査済証又はこれに準ずる書類 | 〔３〕２－５イ（３） | 112 | 用途欄を確認する。用途欄が「倉庫業を営む倉庫」となっていれば適合していることとなる。なお、建築基準法第87条第１項に規定する建築物の用途の変更に該当する場合にも建築確認が必要であるが、この場合には、建築基準法に基づく完了検査は行われないことから、「倉庫業を営む倉庫」としての用途が確認できる建築基準法に基づく確認済証等を添付させること。＜運用方針〔32〕４－１実務必携285頁＞ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[13 empty] | □上記建築確認済証に対応する完了検査済証（検査後直ちに） ※用途のみ変更の場合は不要 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[13 empty] | □建築部局又は指定確認検査機関における確認申請不要である旨の見解確認書 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  |  | □建築確認を要しない倉庫 | 消防法 | 右欄のうち該当するもの全てにマーク | □倉庫は、消防法上防火対象物とされているため、消防法第17条第１項に定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、維持することを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（１）＞ | [5 empty] | □消防用設備等検査済証（検査後直ちに） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[12 empty] | □消防用設備等点検結果報告書（新築の場合は不要） |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 消防用設備等検査済証を確認する。当該検査済証が添付されていれば消防法第17条第１項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  |  |  | 港湾法 |  | □港湾法第39条第１項の規定に基づき港湾管理者が分区を設定している地域に設けられる倉庫にあっては、同法第40条第１項の規定により当該分区の用途に適合していることを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（２）＞ | [5 empty] | □当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類 |  |  | 分区の目的を著しく阻害する建築物でない旨の記述があること |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類を確認する。当該書類が添付されていれば港湾法第40条第１項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  |  |  | 都市計画法 |  | □都市計画区域等に設けられる倉庫にあっては、都市計画法第29条第１項又は第２項に規定するところによりその建築に際し開発許可を取得していることを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（３）＞ | [5 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □開発許可書 |  |  |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 開発許可書を確認する。当該書類が添付されていれば都市計画法第29条第１項又は第２項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[13 empty] | □地方自治体の発行する許可通知書（第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合） |  | 当該倉庫が「倉庫業を営む倉庫」であっても建築可能である旨の記述があること |  | 〔32〕４－３ | 285 | 許可通知書を確認する。建築可能である旨の記述があれば適合していることとなる。「倉庫業を営む倉庫」は第一種低層住居専用地域から第二種住居地域までにおいては建築してはならないとされているが、建築基準法第48条第１項から第６項までの但し書きの規定により、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがない等と認めて許可した場合においては、「倉庫業を営む倉庫」であっても建築可能とされている。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 建築基準関係規定 |  | 消防法 | 右欄のうち該当するもの全てにマーク | □倉庫は、消防法上防火対象物とされているため、消防法第17条第１項に定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、維持することを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（１）＞ | [5 empty] | □消防用設備等検査済証（検査後直ちに） |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 消防用設備等検査済証を確認する。当該検査済証が添付されていれば消防法第17条第１項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | 港湾法 |  | □港湾法第39条第１項の規定に基づき港湾管理者が分区を設定している地域に設けられる倉庫にあっては、同法第40条第１項の規定により当該分区の用途に適合していることを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（２）＞ | [5 empty] | □当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類 |  |  | 分区の目的を著しく阻害する建築物でない旨の記述があること |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 当該分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類を確認する。当該書類が添付されていれば港湾法第40条第１項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
|  |  |  | 都市計画法 |  | □都市計画区域等に設けられる倉庫にあっては、都市計画法第29条第１項又は第２項に規定するところによりその建築に際し開発許可を取得していることを要する。 ＜運用方針〔４〕２－１ロ（３）＞ | [5 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □開発許可書 |  |  |  | 〔３〕２－５カ（３） | 117 | 開発許可書を確認する。当該書類が添付されていれば都市計画法第29条第１項又は第２項の規定に適合していることとなる。なお、建築基準法第６条第１項各号に該当しない倉庫にあっては、倉庫の立地条件等からみて、その施設設備基準関係規定への適合性に疑義を生ずる場合等特殊な場合については、告示第１条第１項第２号の規定に基づき開発許可証その他必要な書類の提出を別途求めることとするものである。 | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
[13 empty] | □地方自治体の発行する許可通知書 （第一種低層住居専用地域から第二種住居地域の場合） |  | 当該倉庫が「倉庫業を営む倉庫」であっても建築可能である旨の記述があること |  | 〔32〕４－３ | 285 | 許可通知書を確認する。建築可能である旨の記述があれば適合していることとなる。「倉庫業を営む倉庫」は第一種低層住居専用地域から第二種住居地域までにおいては建築してはならないとされているが、建築基準法第48条第１項から第６項までの但し書きの規定により、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがない等と認めて許可した場合においては、「倉庫業を営む倉庫」であっても建築可能とされている。 | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
|  | 右欄のうち該当するもの全てにマーク | □消防法 | □消防法第２条第７項に規定する危険物を指定数量以上保管する倉庫にあっては、消防法第11条の規定により危険物貯蔵所の設置の許可を取得していることを要する。 ＜運用方針〔４〕８－１ハ（１）＞ | [7 empty] | □危険物貯蔵施設の設置許可証 |  |  |  | ２．消防法第２条第７項の危険物を保管する倉庫にあっては、同法第１１条の規定に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ト（１） | 114 | 危険物貯蔵施設設置許可書を確認する。当該許可書が添付されていれば消防法第11条の規定に適合していることとなる。なお、許可を要しない指定数量未満の貯蔵施設に該当するものにあっては、書類の提出を要しない。 | [9 empty] | ○ | ○
[17 empty] | 〔３〕２－５ト（２） | 115 | 登録申請の時点において、許可を取得できず、書類を提出できない申請者にあっては、後日許可を取得した上で、取得後直ちに書類を提出することを条件として登録を行うこととして差し支えない。 | [9 empty] | ○ | ○
|  |  | □高圧ガス保安法 | 右欄のいずれかを選択 | □高圧ガス保安法第16条第１項に規定する第１種貯蔵倉庫に該当するものについては、同条の許可を取得していること。 ＜運用方針〔４〕８－１ハ（２）＞ | [6 empty] | □第一種貯蔵所設置許可書 |  |  |  | ３．高圧ガス保安法第２条に規定する高圧ガスを保管する倉庫にあっては、同法第16条第１項又は同法第17条の２第１項の規定に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５チ（１）ａ | 115 | 設置許可書を確認する。当該書類が添付されていれば高圧ガス保安法第16条第１項の規定に適合していることとなる。なお、高圧ガス保安法第16条第１項の許可の必要のない、高圧ガスの貯蔵量が３００㎥（又は高圧ガス保安法施行令第５条に定める数量）未満の貯蔵所にあっては、書類の提出を要しない。 | [9 empty] | ○ | ○
[17 empty] | 〔３〕２－５チ（２） | 115 | 登録申請の時点において、高圧ガス法第16条第１項の許可を取得できず、書類を提出できない申請者の取り扱いについては、〔３〕２－５ト（２）を参照のこと。確認は設置許可のある場合に準ずる。 | [9 empty] | ○ | ○
[5 empty] | □高圧ガス保安法第17条の２第１項の第２種貯蔵所に該当するものについては同条の届出をしていることを要する。 ＜運用方針〔４〕８－１ハ（２）＞ | [6 empty] | □第二種貯蔵所設置届出書（写） |  |  |  |  | 〔３〕２－５チ（１）ｂ | 115 | 届出書を確認する。当該書類が添付されていれば高圧ガス保安法第16条第１項の規定に適合していることとなる。なお、高圧ガス保安法第17条の２の届出の必要のない、高圧ガスの貯蔵量が３００㎥（又は高圧ガス保安法施行令第５条に定める数量）未満の貯蔵所にあっては、書類の提出を要しない。 | [9 empty] | ○ | ○
|  |  | □液化石油ガス保安法 | □液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第２条第１項に規定する液化石油ガスを保管する倉庫にあっては、同法第36条第１項の貯蔵施設の設置の許可を取得していることを要する。 ＜運用方針〔４〕８－１ハ（３）＞ | [7 empty] | □貯蔵施設設置許可書 |  |  |  | ４．液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第２条第１項に規定する液化石油ガスを保管する倉庫にあっては、同法第36条第１項の貯蔵施設の設置の許可を受けていることを証する書類 | 〔３〕２－５リ（１） | 115 | 許可書を確認する。当該書類が添付されていれば同法第36条第１項の規定に適合していることとなる。なお、同法第36条第１項の許可を取得する必要のない液化石油ガスの貯蔵量が3,000㎏未満の貯蔵施設にあっては、書類の提出を要しない。 | [9 empty] | ○ | ○
[17 empty] | 〔３〕２－５リ（２） | 115 | 登録申請の時点において、液化石油ガス保安法第16条第１項の許可を取得できず、書類を提出できない申請者の取り扱いについては、〔３〕２－５ト（２）を参照のこと。確認は設可のある場合に準ずる。 | [9 empty] | ○ | ○
|  |  | □石油コンビナート等災害防止法 |  |  |  | □石油コンビナート等災害防止法第２条第４項に規定する第１種事業所（石油貯蔵所等を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第５条第１項の許可を受ける必要のある事業所に限る。）である倉庫にあっては、同法第５条第１項の規定による届出をおこなっていることを要する。 ＜運用方針〔４〕８－１ハ（５）＞ |  |  |  |  | □第１種事業所新設計画届出書（写） |  |  |  | ５．石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等災害防止法第２条第４項に規定する第１種事業所である倉庫にあっては、同法第５条第１項の規定に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ヌ | 115 | 届出書を確認する。当該書類が添付されていれば同法第５条第１項の規定に適合していることとなる。 | [9 empty] | ○ | ○
|  |  | □食品衛生法 | □食品衛生法第４条第１号の食品を保管する冷蔵倉庫は、食品衛生法施行令第35条第17号の「食品の冷凍又は冷蔵業」に該当することから、当該営業にかかる同法第52条第１項の許可を取得していることを要する。 ＜運用方針〔５〕２－１ニ＞ | [7 empty] | □営業許可書 |  |  |  | ３．食品衛生法第２条第１項第１号の食品を保管する倉庫にあっては、食品衛生法施行令第５条第１項第14号に掲げる営業に係る食品衛生法第21条第１項の許可を受けていることを証する書類 | 〔３〕２－５ヲ（１） | 116 | 許可書を確認する。当該書類が添付されていれば同法第21条第１項の規定に適合していることとなる。 | [11 empty] | ○
|  |  | □高圧ガス保安法 | □圧縮式冷凍機を有する冷蔵倉庫 | □高圧ガス保安法第５条第１項の許可又は第２項の届出を取得していることを要する。 ＜運用方針〔５〕２－１ハ＞ |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □製造許可 |  |  | □高圧ガス製造許可書 |  |  |  | ２．当該倉庫に設けられた冷蔵設備が高圧ガスを使用する場合にあっては、高圧ガス保安法第５条第１項又は第２項の規定に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ル（１）ａ | 116 | 許可書を確認する。当該書類が添付されていれば高圧ガス保安法第５条第１項の規定に適合していることとなる。なお、高圧ガス保安法第５条第１項の許可の必要のない、１日当たり３㌧（又は高圧ガス保安法施行令第４条に定める値）未満の冷凍能力を有する冷凍設備にあっては、書類の提出を要しない。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[9 empty] | □製造届出 |  |  | □高圧ガス製造届（写） | [18 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[29 empty] | ○ | ○
[22 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
3 | 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物である ＜規則第３条の４第２項第１号＞ | [10 empty] | □立面図 |  |  | 土地に定着しており、屋根及び壁が有することを確認できること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 倉庫の接地部分、屋根及び壁の構造を示した部分を確認する。土地に定着しており、屋根及び壁が有していれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  | □周囲に壁がない場合、固定荷役機械がある ＜規則第３条の６第２項但し書き＞ | [12 empty] | 固定荷役機械の位置が記載されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 固定荷役機械の位置を確認する。固定荷役機械を有していれば壁が無くとも適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 | [5 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[22 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4 | 軸組み、外壁又は荷ずりの強度が国土交通大臣の定める基準（＝2,500N/㎡以上）に適合していること 〈規則第３条の４第２項第２号〉 | 右欄のいずれかを選択 | □外壁に窓その他の開口部がない 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)〉 |  |  |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □SRC造、□RC造、□CB造、□補強CB造、□煉瓦造、□石造 〈運用方針［４］２－３ｲ（１）a〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □左の組積造であることが記載されている図面等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[9 empty] | □鉄骨造で90㎝以下の間隔の胴縁を有する 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)b〉 | 右欄のいずれかを選択 | □76㎝以下の間隔の荷ずりを有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[11 empty] | □(□木版、□木毛ｾﾒﾝﾄ板、□石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)の厚さ1.2㎝以上の内壁または下地板を有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[9 empty] | □木造で90㎝以下の間隔の胴縁を有する 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)b〉 |  |  | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[11 empty] | □(□硬質木片ｾﾒﾝﾄ板、□合板)の厚さ0.9㎝以上の内壁または下地板を有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[9 empty] | □(□ＰＣ板、□ALC板、□ｾﾒﾝﾄ成型板、□その他)のパネル製外壁 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)C〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □メーカー等の作成した、パネルの長さと許容荷重との相関関係を表にした資料等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | □外壁に窓その他の開口部がある | 右欄のいずれかを選択 | □当該開口部の幅及び高さのいずれかが内法寸法１ｍ未満である 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)〉 |  |  |  | □運用方針［４］2-3ｲ(1)a～cの基準に該当しない構造であって、ﾒｰｶｰ、民間の建築士事務所その他の者の行った検査等により、2,500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有することが証明できるもの 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)d〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □2,500N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[5 empty] | □当該開口部の幅及び高さがいずれも内法寸法１ｍ以上である | 右欄のいずれかを選択 | □開口部が下地板により補強されている | 右欄のいずれかを選択 | □SRC造、□RC造、□CB造、□補強CB造、□煉瓦造、□石造 〈運用方針［４］２－３ｲ（１）a〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □左の組積造であることが記載されている図面等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[9 empty] | □鉄骨造で90㎝以下の間隔の胴縁を有する 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)b〉 | 右欄のいずれかを選択 | □76㎝以下の間隔の荷ずりを有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[7 empty] | □開口部が角材により補強されている |  |  |  | □(□木版、□木毛ｾﾒﾝﾄ板、□石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)の厚さ1.2㎝以上の内壁または下地板を有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[9 empty] | □木造で90㎝以下の間隔の胴縁を有する 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)b〉 | [12 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[7 empty] | □開口部が鉄格子により防御されている |  |  |  | □(□硬質木片ｾﾒﾝﾄ板、□合板)の厚さ0.9㎝以上の内壁または下地板を有する | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[9 empty] | □(□ＰＣ板、□ALC板、□セメント成型板、□その他)のパネル製外壁 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)C〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □メーカー等の作成した、パネルの長さと許容荷重との相関関係を表にした資料等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[7 empty] | □開口部にJIS規格S-6グレード以上の建具が設けられている |  | □運用方針［４］2-3ｲ(1)a～cの基準に該当しない構造であって、ﾒｰｶｰ、民間の建築士事務所その他の者の行った検査等により、2,500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有することが証明できるもの 〈運用方針［４］2-3ｲ(1)d〉 |  |  | □立面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □2,500N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □建具表等 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | □荷崩れを防止する措置が施されている |  |  |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □ラックを使用して貨物を保管している 〈運用方針［４］2-3ｲ(2)a〉 |  |  | □ラックの配置状況及びその構造の概要を記載したもの（平面図に図示） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[9 empty] | □外壁から離れた場所（外壁から貨物の高さと同じ距離）に貨物を配置している 〈運用方針［４］2-3ｲ(2)b〉 |  |  | □貨物の配置場所が明示された図面（平面図に図示） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[9 empty] | □庫内の貨物が、貨物の性状から見て一定の高さ以上に積まれることがない場合において、その高さまでの部分が2,500N/㎡の荷重に耐えられる強度を有する 〈運用方針［４］2-3ｲ(2)b〉 |  |  | □貨物の配置場所が明示された図面（断面図に図示） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □はいつけ高さ部分について運用方針［４］2-3ｲ(1)に準じた書類 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  | 右欄のいずれかを選択 | 建築確認を要する倉庫 ＜運用方針〔４〕２－３ロ（２）＞ |  |  |  |  | 建築基準法施行令第85条第３項の規定により、営業倉庫の床は3,900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を要するとされることから、告示第１条第１項第１号に定める書類（建築用途=「倉庫業を営む倉庫」）をもって当該基準を満たしているものとして取扱う。 |  |  |  | □建築確認済証 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □完了検査済証（検査後直ちに） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | 建築確認を要しない倉庫 ＜運用方針〔４〕２－３ロ（３）＞ |  |  |  |  | □民間建築士事務所その他の検査機関の行った検査等により、当該床が3.900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有していると証明されたもの |  |  |  | □3,900N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
5 | 構造及び設備が倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること ＜規則第３条の４第２項第３号＞ | 水の浸透を防止する構造 | 屋根の構造 | 右欄のいずれかを選択 | □（□波型鉄板葺 □瓦棒葺 □折板構造 □ルーフデッキ構造）等の金属板葺 ＜運用方針〔４〕２－４イ（１）ａ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 屋根の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 屋根の構造材を確認。屋根が金属板葺であれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[5 empty] | □（□ＲＣ □ＰＣ板 □ＡＬＣ板）等で防水塗装等の有効な防水措置が講じられていると認められる ＜運用方針〔４〕２－４イ（１）ｂ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 屋根の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 屋根の構造材と防水措置を確認。屋根がＲＣ、ＰＣ板、ＡＬＣ板等で防水塗装等の有効な防水措置が講じられていれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[5 empty] | □スレート葺で裏地が下地板張りのもの等これら〔４〕２－４イ（１）ａ、ｂと同等以上に倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められる ＜運用方針〔４〕２－４イ（１）ｃ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 屋根の材質、構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 屋根の構造材と構造を確認。屋根がスレート葺で裏地が下地板張りのもの等これらと同等以上であることをメーカー仕様書で確認して、倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □運用方針〔4〕2-4イ(1)a,bと同等以上であることがわかるメーカー仕様書 |  |  | 屋根の材質、構造等がスレート葺で裏地が下地板張りのもの等これらと同等以上であることがわかるもの | [6 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | 外壁の構造 | 右欄のいずれかを選択 | □波型鉄板その他の金属板張 ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ａ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材を確認。外壁が金属板張であれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[5 empty] | □モルタル塗りで、下地にラスシートその他の鉄板を全面的に使用している ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｂ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、仕上げ、構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材と仕上げを確認。外壁がモルタル塗りで、下地が全面鉄板であれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[5 empty] | □鉄網モルタル塗りで、裏面に下地板及びアスファルトフェルト、アスファルトルーフィングその他の防水紙を張っている ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｂ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、仕上げ、構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材と仕上げを確認。外壁が鉄網モルタル塗りで、裏面に下地板及び防水紙を張ってあれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[5 empty] | □ＲＣ造で防水塗装等の防水措置が施されている ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｃ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材と防水措置を確認。外壁が鉄筋コンクリート造で、防水塗装等の防水措置がなされていれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[5 empty] | □（□金属系複合板張 □ＰＣ板張）で各接合部分に目地コーキング処理等の有効な防水措置が講じられていると認められる ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｃ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材と防水措置を確認。外壁が金属系複合板張、PC板張で、目地コーキング処理等の防水措置がなされていれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[5 empty] | □ＡＬＣ板張（防水塗装等表面に有効な防水措置が施しているものに限る）で各接合部分に目地コーキング処理等の有効な防水措置が講じられていると認められる ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｃ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁の構造材と防水措置を確認。外壁が防水塗装がなされているALC板張で、目地コーコング処理等の防水措置がなされていれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[5 empty] | □スレート張の外壁で裏地に下地板を張ったもの等これら〔４〕２－４イ（２）ａ～ｃと同等以上に倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められる ＜運用方針〔４〕２－４イ（２）ｄ＞ | [6 empty] | □矩計図等 |  |  | 外壁の材質、構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 屋根の構造材と構造を確認。屋根がスレート葺で裏地が下地板張りのもの等これらと同等以上であることをメーカー仕様書で確認して、倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □運用方針〔4〕2-4イ(2)a～cと同等以上であることがわかるメーカー仕様書 |  |  | 外壁の材質、構造等がスレート張で裏地に下地板を張ったもの等これらと同等以上であることがわかるもの | [6 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 水の浸透を防止する設備 | □雨水を有効に排出することができる雨樋を有する ＜運用方針〔４〕２－４ロ（１）＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 雨樋の材質、構造等の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 雨樋の構造材と構造を確認。雨水を有効に排出することができれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫内等に樋及びこれに伴う排水路や水を使用する設備がない ＜運用方針〔４〕２－４ロ（２）＞ | [7 empty] | □矩計図等 |  |  | 構造材の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 倉庫内の構造を確認。樋及び樋に伴う排水路、水を使用する施設がなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  |  | □倉庫内等に樋及びこれに伴う排水 路や水を使用する施設がある |  | 右欄のうち該当するもの全てにマーク | □谷樋にあっては、十分な水勾配があり、かつ、溢水を防ぐための十分な防水措置が講じられている ＜運用方針〔４〕２－４ロ（２）ａ＞ |  |  |  |  | □矩計図等 |  |  | 谷樋の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 谷樋部分を確認。十分な水勾配があり、かつ、溢水を防ぐための十分な防水措置が講じられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[7 empty] | □水を使用する設備から倉庫内等へ水が浸透しないよう適切な措置（壁または防水シート（氷等使用の場合はビニールシート等）により区画する、周囲に堰を設ける等）が講じられている ＜運用方針〔４〕２－４ロ（２）ｂ＞ |  | □水を使用する設備の周囲に堰を設けている＜運用方針〔４〕２－４ロ（３）ｂ＞ |  |  | □矩計図等 |  |  | 水を使用する設備の周囲の堰の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 水を使用する設備の周囲の堰の部分を確認。堰が設けられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[7 empty] | □竪樋又は水を使用する設備に付随する給水又は排水のための配管にあっては、鋼管、硬質塩ビ管その他のこれらと同等の材質のものであり、かつ、結露防止のための防露被覆が施されている ＜告示第４条第２項第２号ハ＞ |  |  |  |  | □矩計図等 |  |  | 竪樋又は配管の材質、構造（防露被覆含む）の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 竪樋又は配管部分を確認。鋼管、硬質塩ビ管その他のこれらと同等の材質のものであり、かつ、結露防止のための防露被覆が施されていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
[7 empty] | □樋または水を使用する設備に付随する排水路にあっては、十分な水勾配とともに、耐重型の蓋の備付け、地下埋設等溢水防止措置が講じられている ＜運用方針〔４〕２－４ロ（２）ｃ＞ |  | □樋または排水路にあっては、十分な水勾配とともに、耐重型の蓋の備付け、地下埋設等溢水防止措置が講じられている＜運用方針〔４〕２－４ロ（２）ｃ＞ |  |  | □矩計図等 |  |  | 樋または水を使用する設備に付随する排水路の材質、構造、防水措置の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 樋または水を使用する設備に付随する排水路部分を確認。十分な水勾配があり、かつ、溢水を防ぐための十分な防水措置が講じられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
6 | 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること ＜規則第３条の４第２項第４号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □床面にアスファルト舗装が施されている ＜運用方針〔４〕２－５イ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床面を確認。アスファルト舗装であれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | □コンクリート造でコンクリートの下にポリエチレン等の防水シートが敷き詰められている ＜運用方針〔４〕２－５ロ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床面を確認。ｺﾝｸﾘｰﾄ造で防水シートが敷き詰められていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | □コンクリート造でコンクリートの表面が金ごて押さえ等により有効な防湿措置が講じられている ＜運用方針〔４〕２－５ロ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床の材質、構造、仕上げの詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床面を確認。ｺﾝｸﾘｰﾄの表面に金ごて押さえ等有効な防湿措置が講じられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | □（□コンクリート板敷き □煉瓦敷き）で有効な防湿措置が講じられている ＜運用方針〔４〕２－５ハ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床の材質、構造、防湿措置の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床面を確認。ｺﾝｸﾘｰﾄ板敷き又は煉瓦敷きで有効な防湿措置が講じられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | □板敷きで床下換気孔が設けられている ＜運用方針〔４〕２－５ニ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床の材質、構造及び床下構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床面と床下を確認。板敷きで床下換気孔が設けられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | □上記のもの同等以上に土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられている ＜運用方針〔４〕２－５ホ＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 床面の材質、構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床の材質と構造を確認。床が運用方針〔４〕２－５イからニと同等以上であることをメーカー仕様書で確認して、土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられていると認められれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
[12 empty] | □運用方針〔4〕2-5イ～ニと同等以上であることがわかるメーカー仕様書 |  |  | 床の材質、構造等が上記のものと同等以上であることがわかるもの | [6 empty] | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
7 | 国土交通大臣の定める遮熱措置（＝平均熱還流率4.65W/㎡・Ｋ以下）が講じられていること ＜規則第３条の４第２項第５号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下であると認められる ＜運用方針〔４〕２－６ロ＞ | [8 empty] | □平均熱貫流率の計算書 |  |  | 運用方針〔４〕２－６（ハ）による計算によること | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホａ | 114 | 計算書を確認。平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下であれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | □天井を有する ＜運用方針〔４〕２－６ロ（１）＞ | [8 empty] | □矩計図等 |  |  | 天井の有無が確認できるもの | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホｂなお書き | 114 | ・天井の有無が確認できる倉庫の断面図等の書類の添付で足りる。 ・天井部分を確認。天井があれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | □耐建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造又は同条第７の２号に規定する準耐火構造（金属一枚張りの場合は下地板を有するもの）の屋根及び外壁を有する ＜運用方針〔４〕２－６ロ（２）＞ | [8 empty] | 右欄のいずれか選択 | □建築確認済証（耐火建築物との記載があるもの） |  | 屋根及び外壁の材質、構造の詳細が表示されていること | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホｂなお書き | 114 | ・当該倉庫が耐火建築物又は準耐火建築物であることが確認できる矩計図等の書類の添付で足りる。 ・屋根及び外壁部分を確認。耐火、準耐火構造であれば適合することとなる。（但し、金属板一枚張りの場合は下地板を有するものに限る。）なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
[13 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [8 empty] | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | □建築基準法第２条第８号に規定する防火構造の屋根及び外壁を有する（但し、単一材、複数材で一部金属板、複数材で全てがセメント板系、複数材で全てが珪酸カルシウム板系を使用している場合を除く） ＜運用方針〔４〕２－６ロ（３）＞ | [8 empty] | 右欄のいずれか選択 | □建築確認済証（準耐火建築物との記載があるもの） |  | 屋根及び外壁の材質、構造の詳細が表示されていること | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホｂなお書き | 114 | ・当該倉庫が運用方針〔４〕２－６ロ（３）ａ～ｃに該当しないことが確認できる矩計図等の書類の添付で足りる。 ・屋根及び外壁部分を確認。防火構造であり、単一材、複数材で一部金属板、複数材で全てがｾﾒﾝﾄ板系、複数材で全てが珪酸ｶﾙｼｳﾑ板系の使用となっていなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
[13 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [8 empty] | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | □メーカー、建築士事務所その他の者の行った検査等により平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下であるものと認められる ＜運用方針〔４〕２－６ホ（１）＞ | [8 empty] | □民間検査機関等が作成した計算書その他の書類 |  |  | 平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下であることが表示されていること | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホｂ | 114 | 証明書を確認。平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下であれば適合することとなる |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  | □換気扇、空調装置その他の排熱上一定の効果を有する設備の設置により、当該倉庫の平均熱還流率を4.65W/㎡・Ｋ以下に抑えることができると認められる＜運用方針〔４〕２－６ホ（２）＞ | [8 empty] | □民間検査機関等が作成した計算書その他の書類 |  |  | 当該設備の設置により、平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下となることが表示されていること | ５．熱貫流率の計算書、構造材の仕様書その他の倉庫の施設が則第３条の４第２項第５号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ホｂ | 114 | 証明書を確認。空調機等排熱上一定の効果を有する設備の設置により、平均熱還流率が4.65W/㎡・Ｋ以下となれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
8 | 倉庫の設けられている建物が耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること ＜規則第３条の４第２項第６号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □建築基準法第２条第８号に定める防火構造であり、かつ、その外壁のうち同法第２条第６号に定める延焼の恐れのある部分に設けられた開口部に同法第２条第９号の２ロに定める防火設備（防火戸に限る）を有する ＜運用方針〔４〕２－７イ＞ | [8 empty] | □平面図（延焼のおそれのある部分が明示されたもの） |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ（２） | 117 | 建築確認済証を確認。建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | □建築基準法第２条第９号の２に定める耐火建築物である ＜運用方針〔４〕２－７ロ＞ | [8 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □建築確認済証（耐火建築物との記載があるもの） |  |  |  | 〔３〕２－５カ（２） | 117 | 建築確認済証を確認。建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [8 empty] | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | □建築基準法第２条第９号の３に定める準耐火建築物である ＜運用方針〔４〕２－７ハ＞ | [8 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □建築確認済証（準耐火建築物との記載があるもの） |  |  |  | 〔３〕２－５カ（２） | 117 | 建築確認済証を確認。建築基準法第６条第１項各号に該当する倉庫にあっては、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
[13 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） |  |  |  | 〔３〕２－５カ（２） | 117 |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
9 | 危険物等を取扱う施設その他国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること ＜規則第３条の４第２項第７号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □以下を全て満たしている | [8 empty] | □倉庫の配置図 |  |  | 主要な道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により当該倉庫がその所在する市町村に占める位置をできるだけ地図等を用いて明示してあること |  | 〔３〕２－７ロ | 118 | 倉庫周辺を確認。告示第８条（１）に規定する「火気取扱施設」、同条（２）に規定する「業務上火気取扱施設」、同条（３）に規定する「危険物等取扱施設」が近接していなければ適合することとなる。なお、当該書類は、規則第２条第２項（１）ホにて添付されたものである。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | １ | ． | 事務所、労務員詰所、住居等の「居室を有する施設」が倉庫の外壁からから３ｍ未満の範囲に存在しない | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | ２ | ． | 工場、ごみ焼却場、浴場等の「業務上火気を使用する施設」が倉庫の外壁からから５ｍ未満の範囲に存在しない | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | ３ | ． | 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在しない | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | ４ | ． | 高圧ガスの製造所（冷凍のためのものを除く）、販売所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在しない | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | ５ | ． | 火薬類の製造所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在しない | [16 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | □ | １ | 事務所、労務員詰所、住居等の「居室を有する施設」が倉庫の外壁からから３ｍ未満の範囲に存在する |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫と近接施設との間に防爆壁等「災害防止を目的を達することができる自立した工作物」が設けられている （但し、当該施設の高さが倉庫に比して著しく低い場合等にあっては、施設の高さから通常想定される程度の災害の防止上有効な高さを有する工作物をもって足りる。） ＜運用方針〔４〕２－８イ（２）ａ＞ |  |  | □倉庫の配置図 |  |  | 主要な道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により当該倉庫がその所在する市町村に占める位置をできるだけ地図等を用いて明示してあること |  | 〔３〕２－７ロ | 118 | 倉庫と近接施設との間を確認。防爆壁等「災害防止を目的を達することができる工作物」が設けられている場合は適合することとなる。なお、当該書類は、規則第２条第２項（１）ホにて添付されたものである。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[15 empty] | 原則として縮尺1/300～1/1,200とし、倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯、警報機、排水溝等敷地内にあるすべての施設及び設備を記載の他、敷地周辺にある全ての建物その他道路、河川、橋梁等についても併せて記載してあり、災害防止の目的を達することができる工作物の詳細がわかるもの |  | 〔３〕２－７ハ | 118 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | □ | ２ | 工場、ごみ焼却場、浴場等の「業務上火気を使用する施設」が倉庫の外壁から５ｍ未満の範囲に存在する |  |  |  | □近接施設が建築基準法第６条第１項各号に該当する場合で、近接施設の屋根、外壁が耐火構造で、かつ、倉庫に面する側に設けられた開口部は防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８イ（２）ｂ＞ |  |  | □倉庫の配置図 |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 近接施設の建築確認済証を確認。耐火建築物であれば適合することとなる。建築基準法第６条第１項各号に該当する施設は、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □当該近接施設の建築確認済証等（耐火建築物との記載があるもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | □ | ３ | 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在する |  |  |  | □近接施設が建築基準法第６条第１項各号に該当しない場合で、近接施設の屋根、外壁が耐火構造で、かつ、倉庫に面する側に設けられた開口部は防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８イ（２）ｂ＞ |  |  | □倉庫の配置図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □当該近接施設の立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □当該近接施設の矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | □ | ４ | 高圧ガスの製造所（冷凍のためのものを除く）、販売所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在する |  |  |  | □「居室を有する施設」「業務上火気を使用する施設」に近接する倉庫が、建築基準法第６条第１項各号に該当する場合で、当該近接施設に面する倉庫の外壁のうち告示第８条第２項第１号の図に示す部分を防火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８ロ（１）＞ |  |  | □倉庫の配置図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □建築確認済証等（準耐火建築物〔ロ-２以上〕であるもの） |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 建築確認済証を確認。防火建築物であれば適合することとなる。建築基準法第６条第１項各号に該当する施設は、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | □ | ５ | 火薬類の製造所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10ｍ未満の範囲に存在する |  |  |  | □「居室を有する施設」「業務上火気を使用する施設」に近接する倉庫が、建築基準法第６条第１項各号に該当しない場合で、当該近接施設に面する倉庫の外壁のうち告示第８条第２項第１号の図に示す部分を防火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８ロ（１）＞ |  |  | □倉庫の配置図 |  |  | 外壁の防火構造、開口部の防火設備の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 外壁構造と開口部設備を確認。外壁が防火構造で開口部に防火設備（防火戸に限る）を有するものとなっていれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | ※上記３～５を総称して「危険物等取扱施設」という | [5 empty] | □「危険物等取扱施設」に近接する倉庫が、建築基準法第６条第１項各号に該当する場合で、当該近接施設に面する倉庫の外壁のうち告示第８条第２項第１号の図に示す部分を耐火構造又は準耐火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に特定防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８ロ（２）＞ |  |  | □倉庫の配置図 |  |  |  |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 建築確認済証を確認。耐火建築物若しくは準耐火建築物であれば適合することとなる。建築基準法第６条第１項各号に該当する施設は、建築確認を受けることを義務付けられており、その際、建築基準法のみならず施設設備基準関係規定への適合性を審査することとされている。従って、そのような倉庫にあっては、建築確認証及び検査済証の提出により適合性を証明することができる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □建築確認済証等（耐火建築物、準耐火建築物〔イ-２以上〕であるもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
|  |  | ※告示第８条第２項第１号の図は実務必携の68頁参照のこと | [5 empty] | □「危険物等取扱施設」に近接する倉庫が、建築基準法第６条第１項各号に該当しない場合で、当該近接施設に面する倉庫の外壁のうち告示第８条第２項第１号の図に示す部分を耐火構造又は準耐火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に特定防火設備を有している ＜運用方針〔４〕２－８ロ（２）＞ |  |  | □倉庫の配置図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □立面図（開口部の有無、位置が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
10 | 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること ＜規則第３条の４第２項第８号＞ | 右欄のいずれか選択 | □倉庫の設けられている建物内に事務所等の「火気を使用する施設」又は「危険物を取り扱う施設」がない | [8 empty] | □平面図 |  |  | 倉庫の構造材の材質、防火、防水措置等構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。事務所等の「火気を使用する施設」又は「危険物を取扱う施設」がなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
|  |  | ※ | 「火気を使用する施設」＝規則に挙げられているものの他、宿直室、労務員詰所、喫煙所等の施設又は焼却炉、ボイラー等の火気を扱う施設 | [17 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
|  |  | ※ | 「危険物を取り扱う施設」＝消防法第２条第７号の危険物、高圧ガス保安法第２条の高圧ガスその他爆発しやすい物品又は極めて燃焼しやすい物品を扱う施設 | [17 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
|  |  | □倉庫の設けられている建物内に事務所等の「火気を使用する施設」又は「危険物を取り扱う施設」がある ＜運用方針〔４〕２－９イｂ＞ |  |  |  |  | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物である | □当該施設が準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画されている ＜運用方針〔４〕２－９ロａ＞ |  | □平面図 |  |  | 床、壁、開口部の耐火構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 床、壁、開口部を確認。当該施設が建築基準法施行令第112条第10項、第11項、第15項、第16項並びに同令第115条の２の２第１項第１号の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画されていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
[9 empty] | □倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物以外である | □当該施設が防火壁等により区画されている ＜運用方針〔４〕２－９ロｂ＞ |  | □平面図 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） |  |  | 壁の防火構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 壁を確認。当該施設が建築基準法施行令第113条第１項の基準に適合する防火壁等により区画されていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○
|  |  | □庫内に火気又は危険物等を取り扱う施設を有しない | [8 empty] | □平面図 |  |  | 倉庫の構造材の材質、防火、防水措置等構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。庫内に火気又は危険物等を取り扱う施設を有しなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [5 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  | □庫内に火気又は危険物等を取り扱う施設を有する ＜運用方針〔４〕４ロ（３）＞ | [5 empty] | □不燃材料の床又は壁若しくは建築基準法第２条第９号の２ロに定める防火設備で区画されている |  |  | □平面図（延焼のおそれのある部分が明示されたもの） | [12 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[12 empty] | □矩計図等(左欄の内容が明示されたもの） | [12 empty] | ○ | [9 empty] | ○
11 | 消防法施行規則第６条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること（倉庫延べ面積150㎡未満は150㎡とみなす） ＜規則第３条の４第２項第９号＞ | 右欄のいずれか選択 | □建築確認を要する倉庫 | [8 empty] | □建築確認済証 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | □完了検査済証 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □消防用設備等検査済証(建築(増築）後３年未満の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □消防用設備等検査済証及び消防用設備等点検結果報告書（建築（増築）後３年以上の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  | □建築確認を要しない倉庫 |  |  |  |  | 右欄のいずれか選択 | □耐火建築物の場合： 200㎡に１単位以上の消火器がある ＜消防法施行規則第６条第２項＞ |  |  | 右欄のいずれか選択 | □消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示） |  | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 消火器の位置数量を確認。消防法施行規則第６条第２項に規定された能力単位以上の消火器が設置されていれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □消防用設備等検査済証(建築(増築）後３年未満の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □消防用設備等検査済証又は消防用設備等点検結果報告書（建築（増築）後３年以上の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[9 empty] | □耐火建築物以外の場合： 100㎡に１単位以上の消火器がある ＜消防法施行規則第６条第１項＞ |  |  | 右欄のいずれか選択 | □消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されている図面（平面図に図示） |  | 消火器の位置、仕様、設置数の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 消火器の位置数量を確認。消防法施行規則第６条第１項に規定された能力単位以上の消火器が設置されていれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □消防用設備等検査済証(建築(増築）後３年未満の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
[13 empty] | □消防用設備等検査済証又は消防用設備等点検結果報告書（建築（増築）後３年以上の場合） | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
12 | 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること ＜規則第３条の４第２項第10号＞ | 出入口 | □施錠付き扉である ＜運用方針〔４〕２－11イ＞ | [8 empty] | □建具表等 |  |  | 扉の金具の詳細が表示されていること | ３．建具表、建具キープランその他の倉庫に設けられた建具の構造の詳細及びその位置を記載した書類 | 〔３〕２－５ハ | 112 | 出入口扉に使用される建具を確認。施錠できれば適合していることとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において建具の詳細が表示されている場合にあっては、建具表等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 警備体制 | □警備業法第２条第５項に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等の警備体制を有していなければならない ＜運用方針〔４〕２－11ロ＞ |  |  |  |  | 右欄のいずれか選択 | □警備業務用機械装置を設置している |  |  | □警備契約書 |  |  | センサーによる警備であることがわかるもの |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 警備契約書を確認。庫内における事故の発生を感知し、当該倉庫の警備を請け負う警備業者その他の者に通報するセンサーであれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[9 empty] | □宿直などを警備会社に委託している |  |  | □警備契約書 |  |  | 倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在していることが表示されているもの |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 警備契約書を確認。業務時間外に宿直を置くなどを行っている場合等、倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在していれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
[9 empty] | □24時間自社警備を行っている |  |  | □警備状況説明書 |  |  | 倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在していることが表示されているもの |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 警備状況説明書を確認。24時間体制で荷役業務等を行っている場合等、倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在していれば適合することとなる。 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  | 隣接部分の遮断 | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫に隣接して関係者以外の者が管理する施設はない ＜運用方針〔４〕２－11ハ＞ | [7 empty] | □平面図 |  |  | 倉庫の構造及び倉庫に隣接して関係者以外の者が管理する施設はない旨の表示がされていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。倉庫に隣接して関係者以外の者が管理する施設はなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
|  |  |  | □倉庫に隣接して関係者以外の者が管理する施設がある |  |  |  | □倉庫全体を壁で区画し、開口部を閉鎖している |  |  |  | □矩計図等 |  |  | 倉庫の構造材の材質、防火、防水措置等構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。倉庫に隣接して関係者以外の者が管理する施設であっても、倉庫全体を壁で区画し、開口部を閉鎖していれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
[32 empty] | ○ | ○
13 | 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること ＜規則第３条の４第２項第11号＞ | 地窓・下水管等 | 右欄のいずれかを選択 | □地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分がない ＜運用方針〔４〕２－12イ＞ | [7 empty] | □平面図 |  |  | 倉庫の構造及び地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分がない旨の表示がされていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分がなければ適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分がある |  |  |  |  | □金網等で遮断されている |  |  | □矩計図等 |  |  | 地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分の構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分があっても金網が塔の設備があれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  | 出入口 | 右欄のいずれかを選択 | □出入口の扉が完全密閉できる ＜運用方針〔４〕２－12ロ＞ | [7 empty] | □建具表等 |  |  | 倉庫の構造及び出入口の扉が完全密閉できる旨の表示がされていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。出入口の扉が完全密閉できれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
|  |  |  | □出入口の扉が完全密閉できない |  |  |  |  | □鼠返しがある |  |  | □矩計図等 |  |  | 鼠返しが表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。鼠返しがあれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○
14 | 工作物又は土地であって、その周囲が国土交通大臣の定める防護施設をもって防護されていること ＜規則第３条の７第２項第２号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □（□塀 □柵 □格子 □鉄条網）であって高さ1.5m以上の高さを有し、かつ、容易に破壊できない強度を有する遮蔽物が倉庫の周囲に設けられている ＜運用方針〔４〕５－３＞ | [8 empty] | □倉庫の配置図 |  |  | 防護施設の構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。倉庫の周囲に高さ1.5m以上の高さを有し、かつ、容易に破壊できない強度を有する塀、柵、格子、鉄条網などの遮蔽物が設けられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[12 empty] | □左欄の内容が明示された図面 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  |  | □他の建物の敷地内に倉庫を設ける場合で、当該建物周囲に（□塀 □柵 □格子 □鉄条網）であって高さ1.5m以上の高さを有し、かつ、容易に破壊できない強度を有する遮蔽物を設けており、倉庫位置を明示する白線を引く等の措置がとられている ＜運用方針〔４〕５－３なお書き＞ | [8 empty] | □倉庫の配置図 |  |  | 防護施設の構造及び倉庫の位置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。他の建物の敷地内に倉庫を設ける場合で、当該建物周囲に塀、柵、格子、鉄条網であって高さ1.5m以上の高さを有し、かつ、容易に破壊できない強度を有する遮蔽物が設けられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[12 empty] | □左欄の内容が明示された図面 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  | 右欄のいずれかを選択 | □水面に面していない | [8 empty] | □倉庫の配置図 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  |  | □水面に面している場合は、最高水面から1.5m以上の岸壁がある ＜運用方針〔４〕５－３＞ | [8 empty] | □倉庫の配置図 |  |  | 防護施設の構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。水面に面している場合で、最高水面から1.5m以上の岸壁があれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[12 empty] | □左欄の内容が明示された図面 | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
15 | 国土交通大臣の定める防犯上有効な設備を有していること <規則第３条の７第２項第３号・第３条の８第２項第３号＞ ★野積倉庫が他の種類の倉庫、関連会社の工場の敷地内等に設けられており、当該倉庫等において外灯が措置されている場合その他野積倉庫が設けられている施設内に外灯が設けられており、基準の照度が恒常的に確保できると認められる場合を含む | 右欄のいずれかを選択 | 照明装置 | □運用方針〔４〕５－４イの照明方法により倉庫の周囲の防護施設を中心とする半径１mの領域の1.5mの高さの部分で２ルクス以上の水平面照度がある ＜運用方針〔４〕５－４イ＞ | [7 empty] | □照明装置の仕様書（照明設備表） |  |  | 照明装置の仕様の詳細が表示されているもの | 照明配置図、照明装置の仕様書その他の倉庫に設けられた照明装置の仕様の詳細及びその位置を記載した書類 | 〔３〕２－５ヘ | 114 | 照明装置により２ルクス以上の照度が確保できる範囲を明示した図面を確認。運用方針〔４〕５－４ロの計算式により照度計算を行い、倉庫の周囲の防護施設を中心とする半径１mの領域の1.5mの高さの部分が２ルクスの照明範囲に収まれば適合していることとなる。 | [6 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □照明装置の位置が確認できる書類（1.5mの高さの部分で２ルクス以上の照度が確保できる範囲を明示したもの） | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
[12 empty] | □照度の測定結果等を証する書類（測定結果の写真等） | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
|  |  | 警備体制 | □警備業法第２条第５項に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等の警備体制を有していなければならない ＜運用方針〔４〕２－11ロ＞ |  |  |  | 右欄のいずれか選択 | □警備業務用機械装置を設置している |  |  | □警備契約書 | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
[9 empty] | □宿直などを警備会社に委託している |  |  | □警備契約書 | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
[9 empty] | □24時間自社警備を行っている |  |  | □警備状況説明書 | [13 empty] | ○ | ○ |  |  | ○
16 | 建物屋上を倉庫とする場合は、当該屋上の床の強度(3,900N/㎡以上)が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること ＜規則第３条の７第２項第４号＞ | 屋上床の強度 | □民間建築士事務所その他の検査機関の行った検査等により、当該床が3,900Ｎ／㎡以上の積載荷重に耐えられる強度有していると証明されたもの | [8 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □建築士事務所が作成した構造計算書その他の書類 |  | 床の積載荷重強度がＮ／㎡単位で記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（２） | 113 | 床の積載荷重強度を確認。3,900Ｎ／㎡以上の積載荷重に耐えられる強度有していれば適合することとなる。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[13 empty] | □検査機関が作成した構造計算書その他の書類 |  | 床の積載荷重強度がＮ／㎡単位で記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（２） | 113 | 床の積載荷重強度を確認。3,900Ｎ／㎡以上の積載荷重に耐えられる強度有していれば適合することとなる。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  | 防護措置 | 右欄のいずれかを選択 | □周囲に防護ネットを展張してある ＜運用方針〔４〕５－５ロ＞ | [7 empty] | □平面図 |  |  | 防護措置の構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。周囲に防護ネットを展張してあれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | □ラックを使用して貨物を保管している ＜運用方針〔４〕５－５ロ但し書き＞ | [7 empty] | □ラックの配置状況及びその構造の概要を記載したもの（平面図に図示） |  |  | ラックの配置状況及びその構造の概要が記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（１）ｃ① | 113 | ラックが床に固定されているか、保管貨物に十分耐えられる構造かを確認。ラックにより「荷崩れのおそれがない措置」が施されていることとなり、適合することとなる。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | □外壁から離れた場所（外壁から貨物の高さと同じ距離）に貨物を配置してしている ＜運用方針〔４〕５－５ロ但し書き＞ | [7 empty] | □貨物の配置場所が明示された図面（平面図に図示） |  |  | 外壁から貨物の配置場所までの距離と貨物の高さが記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（１）ｃ② | 113 | 外壁から貨物の配置場所までの距離が貨物の高さが以上あるか確認。あれば荷崩れが発生した場合でも貨物の配置上外壁に損傷を与えるおそれがない場合として適合することとなる。なお、倉庫内においても白線を引くなど貨物配置場所を明示して、指定箇所以外に貨物を置かないよう従業員に周知徹底を図ること。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | □庫内の貨物が、貨物の性状から見て一定の高さ以上に積まれることがない場合において、その高さまでの部分が2,500N/㎡の荷重に耐えられる強度を有する ＜運用方針〔４〕５－５ロ但し書き＞ | [7 empty] | □貨物の配置場所が明示された図面（断面図に図示） | [13 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
[12 empty] | □はいつけ高さ部分について運用方針〔4〕2-3イ(1)に準じた書類 |  |  | 外壁から貨物の配置場所までの距離と貨物の高さが記載されていること |  |  |  | 外壁から貨物の配置場所までの距離が貨物の高さが以上あるか確認。あれば荷崩れが発生した場合でも貨物の配置上外壁に損傷を与えるおそれがない場合として適合することとなる。なお、貨物の置く高さの上限を壁に白線を引く等により明示した上で、その高さ以上に貨物を積まないよう従業員に周知徹底を図ること。 | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○
17 | 水面であってその周囲が築堤その他国土交通大臣の定める工作物をもって防護されていること ＜規則第３条の８第２項第１号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □周囲に築堤がある ＜運用方針〔４〕６－２＞ | [8 empty] | □平面図 |  |  | 防護措置の構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。周囲に築堤があれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [7 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  | □周囲に杭等により固定されている網羽がある ＜運用方針〔４〕６－２＞ | [8 empty] | □平面図 |  |  | 防護措置の構造の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。周囲に杭等により固定されている網羽があれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [7 empty] | ○ | [9 empty] | ○
18 | 周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること ＜規則第３条の８第２項第２号＞ | □貨物が高潮等により流失しないように、貨物を杭に係留している ＜運用方針〔４〕６－３＞ | [9 empty] | □矩計図等 |  |  | 流失防止措置の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [7 empty] | ○ | [9 empty] | ○
19 | 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること ＜規則第３条の９第２項第１号＞ | □土地に定着している ＜運用方針〔４〕７－２＞ | [9 empty] | □立面図 |  |  | 土地に定着していることがわかるもの | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 倉庫の接地部分を確認する。土地に定着していれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、当該書類の提出を要しない。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  | □貯蔵槽全体が（□コンクリート壁 □金属板）で密閉されている ＜運用方針〔４〕７－２＞ | [9 empty] | □矩計図等 |  |  | 倉庫の構造材の材質等構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。貯蔵槽全体がコンクリート壁、金属板で密閉されていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  | □出入口がないなど内部に人が入ることのない構造となっている（修理、清掃等限られた場合を除く）＜運用方針〔４〕７－２＞ | [9 empty] | □立面図 |  |  | 倉庫の構造材の材質等構造の詳細が表示されていること | ２．矩計図その他の倉庫の屋根、軸組み、外壁及びにずり並びに床の構造を詳細を記載した書類又は図面 | 〔３〕２－５ロ | 112 | 矩計図等を確認。修理、清掃等限られた場合を除いて出入口がないなど内部に人が入ることのない構造となっていれば適合することとなる。なお、規則第２条第２項第２号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
20 | 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること ＜規則第３条の９第２項第２号＞ | 側面 | □2,500Ｎ/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有する ＜運用方針〔４〕７－３イ＞ | [8 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □2,500N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類 |  | 許容荷重が2,500N/㎡であることが記載されていること | ４．構造材の仕様書その他の倉庫の軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の強度が規則第３条の４第２項第２号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ニ（１）ａ | 113 | 2,500Ｎ/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有するかを確認する。2,500N/㎡以上となっていれば適合することとなる。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[13 empty] | □運用方針〔４〕２－３イ（項目番号４）の書類（上記を除く） |  | 許容荷重が2,500N/㎡であることが記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（１）ａ | 113 | 2,500Ｎ/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有するかを確認する。2,500N/㎡以上となっていれば適合することとなる。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  | 底面 | □3,900Ｎ/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有する ＜運用方針〔４〕７－３ロ＞ | [8 empty] | 右欄のいずれかを選択 | □3,900N/㎡以上の耐力を証明する建築士事務所等による構造計算書その他の書類 |  | 床の積載荷重強度がＮ／㎡単位で記載されていること | ４．構造材の仕様書その他の倉庫の軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の強度が規則第３条の４第２項第２号の基準に適合していることを証する書類 | 〔３〕２－５ニ（２） | 113 | 床の積載荷重強度を確認。3,900Ｎ／㎡以上の積載荷重に耐えられる強度有していれば適合することとなる。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[13 empty] | □運用方針〔４〕２－３ロ（項目番号４）の書類（上記を除く） |  | 床の積載荷重強度がＮ／㎡単位で記載されていること |  | 〔３〕２－５ニ（２） | 113 | 床の積載荷重強度を確認。3,900Ｎ／㎡以上の積載荷重に耐えられる強度有していれば適合することとなる。 | [8 empty] | ○ | [9 empty] | ○
21 | 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること ＜規則第３条の11第２項第２号＞ | □（□電話機 □非常ベル □その他〔 〕）が設けられている ＜運用方針〔５〕２－３＞ | [9 empty] | □通報機の詳細が明示された図面（平面図に図示） |  |  | 通報機の位置、設置数、能力、灯火等の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 通報機の詳細を確認。当該冷蔵室の保管温度下においても作動する能力を有していること及び冷蔵室内が消灯されている場合において、閉じ込められた者が通報機の位置を認識できるように灯火が備えられている電話機、非常ベルが設置されていれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
22 | 冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること ＜規則第３条の11第２項第３号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □右欄の基準を満たしている | 冷凍能力の基準 | □冷凍機の冷凍能力が冷蔵室等に係る熱損失の合計以上である ＜運用方針〔５〕２－４イ＞ ※圧縮式冷凍機を使用しない場合を除く | [6 empty] | □熱損失計算書 |  |  | 告示第19条第２項に定められるところにより冷蔵室等に係る熱損失の合計がわかるもの | ８．当該倉庫に設けられた冷蔵設備の仕様書、実証実験の結果を記載した書類その他当該倉庫が規則第３条の11第２項第３号の基準に適合していることを証する書類 | 〔５〕２－５ワ | 117 | 熱損失の合計と冷凍機の仕様を確認。冷凍機の冷凍能力が冷蔵室等に係る熱損失の合計以上であれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[12 empty] | □冷凍能力が熱損失以上であることがわかるメーカー仕様書 |  |  | 冷凍機の冷凍能力がわかること |  | 〔５〕２－５ワ | 117 | [12 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  |  | 冷却管冷却面積の基準 | □冷蔵室の冷却管の冷却面積が、当該冷蔵室に係る冷却面積以上であるのに加え、間接膨張式の冷凍機の場合にあっては、ブライン冷却器に係る冷却管の冷却面積が、当該ブライン冷却器に係る所要面積以上である ＜運用方針〔５〕２－４ロ＞ ※圧縮式冷凍機を使用しない場合を除く | [6 empty] | □所要冷却面積計算書 |  |  | 告示第19条第３項及び第４項に定められるところにより冷蔵室に係る冷却面積、ブライン冷却器に係る冷却面積のわかるもの |  | 〔５〕２－５ワ | 117 | 所要冷却面積を確認。冷蔵室の冷却管の冷却面積が、当該冷蔵室に係る冷却面積以上であり、さらに間接膨張式の冷凍機の場合にあっては、ブライン冷却器に係る冷却管の冷却面積が、当該ブライン冷却器に係る所要面積以上であれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[12 empty] | □冷却管の冷却面積が、所要冷却面積以上であることがわかるメーカー仕様書 |  |  | 冷却管の熱通過率のわかるもの |  | 〔５〕２－５ワ | 117 | 冷凍機の冷凍能力がわかること | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  | □冷却試験により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められる ＜運用方針〔５〕２－４ハ＞ | [8 empty] | □冷却試験結果表 |  |  | 盛夏時の所要の保管温度を維持する能力がわかるもの |  | 〔５〕２－５ワなお書き | 117 | 冷却試験結果を確認。冷却試験により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  | □過去の温度記録により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められる ＜運用方針〔５〕２－４ハ＞ | [8 empty] | □過去の温度記録簿 |  |  | 過去の温度記録がわかるもの |  | 〔５〕２－５ワなお書き | 117 | 過去の温度記録簿を確認。過去の温度記録により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  | □民間の検査機関による検査等により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められる＜運用方針〔５〕２－４ハ＞ | [8 empty] | □左の能力を証明する民間検査機関等による計算書その他の書類 |  |  | 盛夏時の所要の保管温度を維持する能力がわかるもの |  | 〔５〕２－５ワなお書き | 117 | 民間の検査機関による証明書を確認。民間の検査機関による検査により、当該冷蔵室において盛夏時に所要の保管温度を維持する能力があると認められれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
23 | 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること ＜規則第３条の11第２項第４号＞ | 右欄のいずれかを選択 | □（□液体温度計 □気体温度計）が設けられている | [8 empty] | □温度計の詳細が明示されている図面（平面図に図示） |  |  | 温度計の位置、設置数の詳細が表示されていること | ８．当該倉庫に設けられた冷蔵設備の仕様書、実証実験の結果を記載した書類その他当該倉庫が規則第３条の11第２項第３号の基準に適合していることを証する書類 | 〔５〕２－５ワ | 117 | 温度計の詳細を確認。液体温度計、気体温度計など温度を容易に計測する計器が、その部屋に応じて適当な数で見やすい場所に設けられていれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
|  |  | □事務所等で温度の集中管理を行っており、庫内温度が電光掲示板等により容易に確知できる | [8 empty] | □電光掲示板等の詳細が表示されている図面（平面図に図示） |  |  | 電光掲示板の位置、設置数の詳細が表示されていること |  | 〔３〕２－５カ | 117 | 温度管理システムの詳細を確認。事務所等で温度の集中管理を行っており、庫内温度が電光掲示板等により容易に確知できれば適合することとなる。 | [11 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[12 empty] | □温度管理システム仕様書 |  |  | 温度管理システムの詳細がわかること |  | 〔３〕２－５カ | 117 | [12 empty] | ○ | [9 empty] | ○
[22 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
（注 1） | 矩計図等とは、倉庫の構造材の材質、防火・防水措置の有無等の構造の詳細を表示した矩計図、断面詳細図その他の書類をいう。なお、運用方針〔３〕２－５ロなお書きにより、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において構造の詳細が表示されている場合にあっては、矩計図等の提出を要しない。 | [20 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
（注 2） | 建具表等とは、建具の位置及び建具の材質、開口部に講じられた防犯措置、防火戸の有無等の構造の詳細を表示した建具表、建具キープランその他の書類をいう。なお、運用方針〔３〕２－５ハなお書きにより、規則第２条第２項第１号ニの倉庫の平面図、立面図及び断面図において建具の詳細が表示されている場合にあっては、建具表等の提出を要しない。 | [20 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○
（注 3） | 倉庫の配置図については、規則第２条第２項第１号ホにより添付が義務付けられている。なお、倉庫の配置図にあっては、縮尺を原則1/300～1/1,200とし、倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯、警報機、排水溝等敷地内にある全ての施設及び設備を記載する他、敷地周辺にある全ての建物その他道路、河川、橋梁等についても併せて記載してあることを要する。 | [20 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○
倉庫管理主任者 | 倉庫ごとに１人の倉庫管理主任者を置かなければならない ＜規則第８条＞ | 3 | あ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | □倉庫管理主任者の配置の状況を記載した書類 |  |  |  |  | 〔３〕２－８イ | 118 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | □同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる複数の倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置いている | [7 empty] | □倉庫管理主任者の配置の状況を記載した書類 |  |  |  |  | 〔３〕２－８イ | 118 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | □同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫であって、それらの有効面積の合計が国土交通大臣の定める値以下のものごとに一人の倉庫管理主任者を置いている | [7 empty] | □倉庫管理主任者の配置の状況を記載した書類 |  |  |  |  | 〔３〕２－８イ | 118 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 倉庫管理主任者の要件 ＜規則第９条＞ |  | 右欄のいずれかを選択 | □倉庫の管理の業務に関して２年以上の指導監督的実務経験を有する者 ＜規則第９条第１項第１号＞ | [7 empty] | □倉庫管理者の資格を記載した書類 | □履歴書 |  |  |  | 〔３〕２－８ロ（１） | 119 | 実務に携わった際の職名及び在職期間を記載。「自家用倉庫」における経験は含まれない。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | □倉庫の管理の業務に関して３年以上の実務経験を有する者 ＜規則第９条第１項第２号＞ | [7 empty] | □倉庫管理者の資格を記載した書類 | □履歴書 |  |  |  | 〔３〕２－８ロ（１） | 119 | 「自家用倉庫」における経験は含まれない。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | □国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者＜規則第９条第１項第３号＞ | [7 empty] | □倉庫管理者の資格を記載した書類 |  |  |  |  | 〔３〕２－８ロ（２） | 119 | その旨を記載 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
[12 empty] | □修了証 |  |  |  |  | 〔３〕２－８ロ（２） | 119 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | □国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者＜規則第９条第１項第４号＞ | [7 empty] | □倉庫管理者の資格を記載した書類 |  |  |  |  | 〔３〕２－８ロ（３） | 119 | 〔３〕２－８ロ（１）又は（２）に該当しない場合であって、特に国土交通大臣に認められた者については、その旨を記載。 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

## 施設設備基準
倉庫業法施行規則の一部改正（平成30年）の 施行日（平成30年6月29日）～
営業倉庫の施設設備基準（倉庫業法第6条第1項第4号）
項目 番号 | 施設設備基準 | 一類 | 二類 | 三類 | 野積 | 水面 | 貯蔵槽 | 危険品 |  | 冷蔵
[8 empty] | 工作物 | 土地
1 | 倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
2 | 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※１ | ◎※１ | ◎※２
3 | 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること | ◎ | ◎ | ◎ | [5 empty] | ◎
| ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあっては、国土交通大臣が別に定めるところによる |  |  | ◎
4 | 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること | ◎ | ◎ | ◎ | [5 empty] | ◎
5 | 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  | ◎
6 | 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること | ◎ | ◎
7 | 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること | ◎ | ◎
8 | 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること | ◎ |  |  |  |  | ◎
9 | 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎
10 | 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること | ◎ | ◎ | ◎ | [5 empty] | ◎
11 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること（この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
12 | 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること（一類倉庫等） | ◎※３ | ◎※３ | ◎※３ |  |  | ◎※３ | ◎※３ |  | ◎※３
13 | 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること | ◎ | ◎
14 | 工作物又は土地であって、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設を持って防護されていること |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎
15 | 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること（野積倉庫等） |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○
16 | 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあっては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎
17 | 水面であってその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもって防護されていること |  |  |  |  | ◎
18 | 高潮等による保管する物品の流出を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること |  |  |  |  | ◎
19 | 土地に定着し、かつ周壁により密閉された貯蔵槽であること | [5 empty] | ◎
20 | 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること | [5 empty] | ◎
21 | 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること | [8 empty] | ◎
22 | 冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること | [8 empty] | ◎
23 | 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること | [8 empty] | ◎
「◎」は変更登録申請に先立ち、適合確認を受けることが出来る施設設備基準を表すが、※１～※３に関する適合確認ではそれぞれ以下の項目については適合確認を受けることができない。
※１ 規則第３条の３第２号の基準のうち告示第２条第３号ハ～ヘに係るもの
※２ 規則第３条の３第２号の基準のうち告示第２条第４号ニに係るもの
※３ 規則第３条の４第２項第１０号の基準のうち告示第１０条第２号に係るもの