水質汚染事故対策マニュアル策定指針

１．はじめに

水道事業者等は、水質汚染事故発生時において緊急措置、応急給水、応急復旧等の諸活動を計画的かつ効率的に実施することが求められる。

水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現する手段として、世界保健機関（WHO）が提案している水安全計画の策定を推奨しているところであるが、水質汚染事故発生時にこのような諸活動を迅速・的確に行うためには、各々の水道事業者等が規模・地域の特性に応じた適正なマニュアルを事前に作成しておくことが不可欠である。

水質汚染事故対策マニュアル策定指針は、中・小規模の水道事業者等の中で、水安全計画及び水質汚染事故対策マニュアルを作成していない事業者等や作成済みであっても実働マニュアルとしては不完全である事業者等を対象に、水質汚染事故発生時の応急対策の諸活動が迅速・的確に実施できる実働的なマニュアルを効率的に策定できるよう構成したものである。

２．水質汚染事故対策マニュアル策定指針の構成

水質汚染事故対策マニュアル策定指針は、以下のⅠ、Ⅱにより構成している。

Ⅰ．水質汚染事故対策マニュアルの概要と作成方法

水質汚染事故対策マニュアルの構成、基本的な考え方等を説明するとともに、「Ⅱ．水質汚染事故対策マニュアル(例)」を基本とした作成方法を示している。

Ⅱ．水質汚染事故対策マニュアル(例)

中・小規模の水道事業者等を対象とした標準的な水質汚染事故対策マニュアル (例)を示している。

目 次

Ⅰ．水質汚染事故対策マニュアルの概要と作成方法･･････････････････････ Ⅰ-1

1． 総論･････････････････････････････････････････････････････････ Ⅰ-2

1.1 目的････････････････････････････････････････････････････････ Ⅰ-2

1.2 用語の定義･･････････････････････････････････････････････････ Ⅰ-2

1.3 水質汚染事故対策マニュアルの構成････････････････････････････ Ⅰ-4

1.4 水質汚染事故の想定･･････････････････････････････････････････ Ⅰ-5

1.5 被害想定と応援依頼･･････････････････････････････････････････Ⅰ-10

2． 事前対策･････････････････････････････････････････････････････ Ⅰ-16

2.1 応急体制組織と業務･････････････････････････････････････････ Ⅰ-16

2.1.1 初動体制の確立（職員の動員と配備等）･･･････････････････ Ⅰ-16

2.1.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水･･･････････ Ⅰ-16

2.2 事後対策資料の準備･････････････････････････････････････････ Ⅰ-18

2.3 関係機関との連携･･･････････････････････････････････････････ Ⅰ-18

2.4 教育・訓練等･･･････････････････････････････････････････････ Ⅰ-19

2.5 水道施設等の水質汚染事故対策･･･････････････････････････････ Ⅰ-21

3． 事後対策･････････････････････････････････････････････････････ Ⅰ-25

3.1 初動体制の確立･････････････････････････････････････････････ Ⅰ-25

3.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水･･･････････････ Ⅰ-25

3.2.1 水質事故対策本部･･･････････････････････････････････････ Ⅰ-25

3.2.2 水質事故対策本部会議･･･････････････････････････････････ Ⅰ-25

3.2.3 水質事故対策本部長等･･･････････････････････････････････ Ⅰ-25

3.2.4 各応急対策班の担当業務･････････････････････････････････ Ⅰ-25

Ⅱ．水質汚染事故対策マニュアル(例)･･････････････････････････････････ Ⅱ-1

1． 総論･･････････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-3

1.1 目的････････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-4

1.2 用語の定義･･････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-4

1.3 水質汚染事故対策マニュアルの構成････････････････････････････ Ⅱ-5

1.4 水質汚染事故の想定･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-6

1.5 被害想定と応援依頼･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-6

2． 事前対策･･････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-9

2.1 応急体制組織と業務･････････････････････････････････････････ Ⅱ-10

2.1.1 初動体制の確立（職員の動員と配備等）･･･････････････････ Ⅱ-10

2.1.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水･･･････････ Ⅱ-10

2.2 事後対策資料の準備･････････････････････････････････････････ Ⅱ-15

2.3 関係機関との連携･･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-16

2.4 教育・訓練等･･･････････････････････････････････････････････ Ⅱ-18

2.5 水道施設等の水質汚染事故対策･･･････････････････････････････ Ⅱ-18

2.5.1 水質汚染事故対策全般･･･････････････････････････････････ Ⅱ-19

2.5.2 クリプトスポリジウム対策･･･････････････････････････････ Ⅱ-22

3． 事後対策･････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-24

3.1 初動体制の確立･････････････････････････････････････････････ Ⅱ-25

3.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水･･･････････････ Ⅱ-29

3.2.1 水質事故対策本部･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-29

3.2.2 水質事故対策本部会議･･･････････････････････････････････ Ⅱ-29

3.2.3 水質事故対策本部長等･･･････････････････････････････････ Ⅱ-29

3.2.4 各応急対策班の担当業務･････････････････････････････････ Ⅱ-29

4． 事後対策業務手順図表･････････････････････････････････････････ Ⅱ-36

4.1 業務内容表･････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-36

4.1.1 対策本部長等の業務･････････････････････････････････････ Ⅱ-37

○水質事故対策本部長･･･････････････････････････････････ Ⅱ-38

○水道技術管理者･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-38

4.1.2 総務班の業務･･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-39

○班長・担当責任者･････････････････････････････････････ Ⅱ-42

○調査・広報担当･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-43

○動員・調達担当･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-46

4.1.3 応急給水班の業務･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-47

○班長・担当責任者･････････････････････････････････････ Ⅱ-50

○計画・情報担当･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-51

○応急給水チーム･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-54

4.1.4 取・浄水班の業務･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-55

○班長・担当責任者･････････････････････････････････････ Ⅱ-58

○計画・情報担当･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-59

○取・浄水チーム･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-62

4.1.5 管路班の業務･･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-64

○班長・担当責任者･････････････････････････････････････ Ⅱ-67

○計画・情報担当･･･････････････････････････････････････ Ⅱ-68

○管路チーム等･････････････････････････････････････････ Ⅱ-70

4.2 情報連絡系統図･････････････････････････････････････････････ Ⅱ-71

4.2.1 指揮命令系統図･････････････････････････････････････････ Ⅱ-72

4.2.2 情報収集・広報等連絡系統図･････････････････････････････ Ⅱ-73

5. 資料・様式････････････････････････････････････････････････････ Ⅱ-74

Ⅰ．水質汚染事故対策マニュアル

の概要と作成方法

Ⅰ．水質汚染事故対策マニュアルの概要と作成方法

1．総論

1.1目的

水質汚染事故により甚大な被害を受けた場合、水道事業者等では緊急措置、応急給水、応急復旧等の諸活動を計画的かつ効率的に実施することが求められる。

しかしながら、「平成29年度水道統計」において、水道事業者等を対象に実施したアンケート調査によると、実働的な水質汚染事故対策マニュアルを策定している水道事業者等は56.6％に留まっている。また、水安全計画の策定は、上水道事業と水道用水供給事業において約35.9％に留まっている。

そのため、水質汚染事故が発生した場合、それぞれの水道事業者等が事後対策の諸活動を迅速かつ的確に実施できる体制をつくり、通常給水の早期回復と計画的な応急給水等を行うことを目的とした水質汚染事故対策マニュアルを策定できるよう、基本的な考え方及び作成方法、並びに標準的な「水質汚染事故対策マニュアル(例)」(以下「マニュアル例」という。)等を内容とする本指針を作成した。

なお、水質事故における対策本部設置基準及び個々の事項については、水源水域の特徴と原水種別、浄水処理方法により異なるため水道事業者等毎に定める。

1.2 用語の定義

水質汚染事故対策マニュアルに使用される用語の定義を明確にして、職員を含め関係者全員の意志疎通を図りやすくする。

本指針で使用している用語の定義は表－１のとおりであり、これらを参考にする。

表－１ 　用語の定義

| 区 分 | 用 語 | 定 義 |
| --- | --- | --- |
| 対策 本部 | 水質事故 対策本部 | 減断水が生じる水質汚染事故が発生した場合、緊急措置や応急給水等を目的として水道課等に設置される対策本部。 |
| 水道事業者等 | 応援事業者等 | 水質汚染事故が発生した事業者に対して緊急措置、応急給水や応急復旧の応援を行う水道事業者等。 |
| 水質汚染事故対策等 | 水質汚染事故 | 水質汚染事故は次の場合をいう。 ①水道水源及び水道原水の水質異常によって健康被害を生じる場合、又はそのおそれのある場合 ②水道施設における水質汚染及び不適切な浄水処理等に伴う水道水の水質異常によって健康被害等を生じる場合、又はそのおそれのある場合 ③水道水を原因とする感染症・食中毒等が発生する場合 ④小規模水道水・井戸水等の水質異常によって健康被害等を生じる場合、又はそのおそれのある場合 |
|  | 事前対策 | 水質汚染事故発生時の事後対策(ソフト対策) のための事前準備対策及び粉末活性炭設備、オイルフェンス、水質監視機器の整備(ハード対策)等の水質汚染事故発生に備えた対策。 |
|  | 事後対策 | 水質汚染事故発生後、初動体制、応急体制を確立して行う取水停止、浄水処理強化等の緊急措置や応急給水、応急復旧等の対策。 |
|  | 初動体制 | 水質汚染事故発生後、動員・配備した職員等により、水質汚染事故初期の活動(情報収集・連絡、事故状況調査、緊急措置等)を行う組織体制。 |
|  | 応急体制 | 応援事業者等を配備し、応急給水を含め、水質汚染事故対策を本格的に実施することができる組織体制。 |
|  | 応急復旧 | 通水回復に向けて実施する水道施設の洗浄・通水等。 応急復旧計画を策定し、順次実施する。 |
|  | 応急給水 | 水質汚染事故により断水が発生した場合、緊急の水需要に応ずるための臨時の給水。 断水状況を把握した上で、応急給水計画を策定し、給水車両や緊急貯水槽、仮設給水栓等を用いて実施する。 |

図－１ 水質汚染事故時の組織体制の推移

1.3 水質汚染事故対策マニュアルの構成等

1.3.1 水質汚染事故対策マニュアルの構成

この部分は、水質汚染事故対策マニュアルが、どのような内容で構成されているかを記述する部分である。

水質汚染事故対策マニュアルは、「１．総論」、「２．事前対策」、「３．事後対策」から構成される。

「１．総論」は、それぞれの事業者等で水源水域の特徴と原水種別、浄水処理方法や管理体制が異なるため、個々の水道事業者等で想定される水質汚染事故や被害想定について個別に検討し、水質汚染事故対策の基本となる事項をまとめる部分である。この想定は、水安全計画の危害分析の手法により行われることが望ましい。

「２．事前対策」は、それぞれの水道事業者等が事前に準備しておかなければならない応急体制組織と業務、事後対策資料、関係機関との連携、水質汚染事故対策に関連した教育・訓練及び計画的に整備を進める水道施設等の水質汚染事故対策で構成しており、事前準備を中心に記述する部分である。

「３．事後対策」は、事前対策で事前に作成した応急体制組織や関係資料を用い、水質汚染事故発生後、速やかに初動体制の確立、被害状況の把握、緊急措置、応急復旧、応急給水を迅速・確実に進める部分である。

水質汚染事故対策マニュアルの構成を、図－２に示す。

1.1 目的　1.2 用語の定義　1.3 水質汚染事故対策マニュアルの構成

１．総論

・水質汚染事故原因物質や発生場所を前項の事例も参考に幅広く想定

1.4 水質汚染事故の想定

1.5 被害想定と応援依頼

《水質事故等に対する脆弱性を調べる≫

・水質汚染事故による影響規模の想定、浄水処理による対応可能性と対策の検討

・緊急措置、応急復旧、応急給水の業務のうち他事業者等へ応援要請を行う業務の検討

業務量、応援依頼業務の検討

３．事後対策

２．事前対策

（１）水質事故対策本部長等

・緊急措置、応急復旧、応急給水の範囲、規模、目標等の決定

・他の水道事業者等への応援要請の方針の決定

（２）総務班

・他班との総合調整、情報連絡、市民対応・広報、他の水道事業者等への応援要請

・職員の動員と配備、水質事故対策本部の設営

（４）取・浄水班　　　　　　（５）管路班

・水質検査、緊急措置　　　　 ・断水状況等の調査

・応急復旧の計画策定、実施等 ・管路の応急復旧作業、水質検査

3.1 初動体制の確立

3.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水

3.2 応急給水

3.2 応急復旧・給水制限等

（３）応急給水班

・応急給水の計画策定、実施等

2.1 応急体制組織と業務

2.2 事後対策資料の準備

2.3 関係機関との連携

2.4 教育・訓練等

2.5 水道施設等の水質汚染事故対策

・粉末活性炭設備の設置

・水源系統間の連絡管の整備

・水質監視機器の設置

自動水質監視機器

魚類による水質監視装置

ITV監視装置

・必要機材の備蓄・整備

事故状況の判断に必要な機材

緊急措置に必要な資材

応急給水に必要な機材

・クリプトスポリジウム等対策

・初動体制の確立（職員の動員と配備）

・水質事故対策本部の組織及び各班の業務

（情報連絡体制を含む）

・非常配備体制表、指揮命令・連絡調整系統図

・各種マニュアル　等

・国、県水道担当部署、市町村関係機関

・応援事業者等

・各事後対策の教育・訓練

図－２　水質汚染事故対策マニュアルの構成

1.3.2 マニュアル策定に当たっての留意事項

マニュアルの策定にあたっては、必ずしもマニュアル例に示したすべての項目を記載する必要はなく、水安全計画や他のマニュアルと連携を取ることで省略できる部分を省略したり、統合することは差し支えない。ただし、特に初動対応の部分においては、複数のマニュアルを参照することは避けるべきである。

また、水質汚染事故対策マニュアルと水安全計画との関係については以下の通りである。

水安全計画は、水源から給水栓に至る水道システムに存在する危機を抽出・特定し、それらを継続的に監視・制御することにより、安全な水の供給を確実にするためのシステムづくりを目指すものである。

水安全計画の策定については、厚生労働省水道課において別途「水安全計画策定ガイドライン」（平成20年５月）を作成しており、「Ⅱ．水安全計画の策定方法　５．対応方法の設定　５．２緊急時の対応」において、緊急時の対応として定める事項として、以下を挙げている。

・緊急事態対応方針、手順、行動計画

・緊急措置に対する責任及び権限

・緊急時の連絡体制

・緊急時の水供給方法

これらの事項の設定に当たって、本指針を含めた危機管理対策マニュアル策定指針などが参考になるとしているところである。

一方、想定される危害原因事象の抽出、抽出した危害原因事象に対する管理措置・監視方法の設定等については水安全計画策定ガイドラインに記載されている。このため、上でも述べた通り、水安全計画及び水質汚染事故対策マニュアルが連携を取ることも考えられる。

このほか、マニュアルの策定に当たっては、マニュアル例のほか、「水質異常の監視・対策指針2019（公益社団法人 日本水道協会）」において、マニュアルの策定例や対応事例を掲載しており、これらの情報も参考となる。

1.4 水質汚染事故の想定

1.4.1 水質汚染事故の発生場所、原因等

水質汚染事故は、水源から給水装置に至る各場所において発生し、また原因も有害物質・汚物の流入、汚水等の流入、クロスコネクション、感染症の発生など様々であり、全国の事例等を参考に幅広く想定する。

水質汚染事故の発生場所、原因等を示すと表－２のようになる。

表－２ 想定される水質汚染事故

| 発生箇所 |  | 危害原因事象 |
| --- | --- | --- |
| 水源流域 |  | PRTR 対象物質、油、農薬、耐塩素性病原生物、その他の汚染物質等の流出（例えば、工場排水、下水放流等） |
| 水源 | 水源河川等 | 工事に伴う水質悪化、降雨時の高濁度、渇水時の水質悪化、 土壌由来による水質汚濁 |
|  | 水源井戸 | ケーシング破損、スクリーン閉塞、有機塩素系溶剤高濃度 |
| 取水・導水 | 取水 | 取水堰破損、取水口閉塞 |
|  | 導水 | 車両事故、不法投棄 |
| 浄水場 | 着水井 | 薬品の過剰注入、薬品の注入不足 |
|  | 沈殿池＊ | フロック沈降不足、スラッジ堆積、短絡流 |
|  | ろ過池＊ | 洗浄不足、濁度漏洩 |
|  | 浄水池＊ | 残留塩素不足、内面塗装剤剥離 |
|  | 浄水薬品関連設備 | 有効塩素濃度低下、塩素酸濃度上昇、注入機故障・注入管破損 |
|  | 計装設備 | サンプリング管目詰り、計器指示値異常 |
| 配水 | 配水池 | モニタリング機器異常、防虫ネット破損 |
|  | 配水管 | 腐食、赤水、黒水 |
| 給水 |  | クロスコネクション、残留塩素不足、消毒副生成物増加 |
| 貯水槽水道 |  | 人為的毒物投入、残留塩素不足、消毒副生成物増加、防虫ネット破損 |

＊ 対象とする浄水場の浄水プロセスに応じて設定する。

出典：水安全計画策定ガイドライン（平成20年5月厚生労働省健康局水道課）

1.4.2 水源の水質汚染事故

１）水源水質汚染事故の分類

水源水質汚染の誘因としては、①故意又は過失による汚染物質の投棄や投入、②事業所・工場等の処理施設の管理不備による汚染物質の流出が挙げられる。水源及び水道原水における水質汚染事故の代表的な事例を挙げると次のとおりである。

【表流水】

①油脂類、シアン、フェノール、農薬及びその他有害物質

②未処理又は処置不完全な家畜糞尿、都市下水等による汚物等

③河口近くで取水している場合の海水の遡上・混入

【地下水】

①汚水、家畜し尿、農薬等の浸透や流入

②トリクロロエチレン等有機塩素系化合物や重金属の浸透や流入

２）水源水質事故の全国的な状況

水道事業者等における水源水質事故の状況を表－３に示す。

水源水質事故発生件数の種類別の比率は、平成30年度において、油類が約70％と最も多くなっている。また、水質事故の原因物質を表－４に示す。

表－３ 水源水質汚染事故の項目別発生件数の経年変化

| 汚染原因物質 | 平成26年度 |  | 平成27年度 |  | 平成28年度 |  | 平成29年度 |  | 平成30年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油類 | 40 | 44.0% | 76 | 57.6% | 61 | 45.9% | 106 | 61.3% | 107 | 69.5% |
| 有機物 | 4 | 4.4% | 5 | 3.8% | 2 | 1.5% | 5 | 2.9% | 5 | 3.2% |
| 濁度 | 8 | 8.8% | 10 | 7.6% | 22 | 16.5% | 19 | 11.0% | 9 | 5.8% |
| 臭気 | 3 | 3.3% | 6 | 4.5% | 4 | 3.0% | 1 | 0.6% | 4 | 2.6% |
| ｐＨ | 1 | 1.1% | 2 | 1.5% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% |
| 農薬 | 0 | 0.0% | 2 | 1.5% | 5 | 3.8% | 1 | 0.6% | 1 | 0.6% |
| 無機物 | 3 | 3.3% | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 2 | 1.2% | 2 | 1.3% |
| 界面活性剤 | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 6 | 3.5% | 4 | 2.6% |
| 色度 | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 2 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 硝酸態窒素 | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 2 | 1.5% | 3 | 1.7% | 1 | 0.6% |
| アンモニア態窒素 | 20 | 22.0% | 19 | 14.4% | 13 | 9.8% | 11 | 6.4% | 5 | 3.2% |
| 塩素イオン | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 2 | 1.5% | 2 | 1.2% | 2 | 1.3% |
| その他 | 9 | 9.9% | 9 | 6.8% | 17 | 12.8% | 17 | 9.8% | 13 | 8.4% |
| 合 計 | 91 |  | 132 |  | 133 |  | 173 |  | 154 |  |

出典：令和元年度全国水道関係担当者会議資料【資料編】（厚生労働省）

表－４ 水源水質汚染事故の原因物質

| 区分 |  | 名称等 |
| --- | --- | --- |
| 毒性物質 | 無機物質 | シアン、水銀、六価クロム、砒素、次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素水等 |
|  | 有機物質 | 農薬類、シロアリ防除剤、ＰＣＢ、アクリル酸2－エチルヘキシル(繊維、塗料、ゴム等の原料)等 |
|  | 有機溶剤 | 四塩化炭素、ジクロロメタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1,2 ジクロロエタン、p－ジクロロベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等 |
| 異臭物質 | 油類 | Ａ重油、灯油、潤滑油、切削油、廃油等 |
|  | 香料原料等 | フェニルメチルエーテル、イソ吉草酸メチル等 |
|  | その他 | フェノール類（塩素でクロロフェノール臭）、3,5－ジメチルピラゾール（医薬品・農薬の中間体－塩素でクロラミン臭に似た強い刺激臭）、シクロヘキシルアミン（ゴム、染料、界面活性剤、殺虫剤、不凍液の原料－塩素でタマネギ腐敗臭）等 |
| 水質基準超過 浄水障害物質 |  | アンモニア性窒素、舗装工事還元剤（チオ硫酸ナトリウム）、エッチング剤（重炭酸アンモニウム）、水酸化ナトリウム、陰イオン界面活性剤、塩素イオン、蛍光塗料、染料、セメント灰汁等、臭素化合物 |

出典：社団法人日本水道協会「突発水質汚染の監視対策指針2002」

３）水源水質汚染事故の想定

水源水質汚染事故は、水源域の状況を調査し、それらをマップ化・リスト化することで汚染事故想定が容易になる。また、車やタンクローリーの河川転落に伴う油や積載物の流出事故が多く発生していることから、これらも加えて水源水質汚染事故を想定する。

図－３ 水源域の水質汚染事故の想定

1.4.3 水源水質事故以外の水質事故

１）水道施設において生じる水質事故

(1) 浄水施設

①侵入者による毒物・農薬等の投入

②誤操作や塩素注入機の故障、注入配管の目詰まりによる塩素剤等の薬品注入不足

③使用薬品類の漏洩、誤操作に伴う不適切な浄水処理等による薬品の過剰注入

④浄水池などの壁面亀裂からの汚水等の流入

(2) 送配水施設

①配水池の亀裂からの汚水の流入

②侵入者による配水池等への毒物・農薬等の投入

③管の破損事故による土砂・汚水等の混入

④管布設後の洗浄不足による土砂・汚水等の残留

(3) 給水装置

①クロスコネクション（誤接合）による水質汚染

②蛇口にホース等を接合した際の汚水等の逆流、及び破損箇所からの汚水等の流入

③給水管と私設井戸の接合による水質汚染

２）水道水を原因とする水系感染症・食中毒の発生

①耐塩素性病原生物（ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ）による感染症の発生

②赤痢等の水系伝染病・食中毒の発生

③化学薬品、農薬等による薬品中毒の発生

３）小規模水道・井戸水等の水質異常及び感染症・食中毒等の発生

①受水槽への汚水等の流入・侵入・及び上記２）と同様の発症

②水源井戸への汚水、家畜糞尿、農薬等の流入・浸入及び２）と同様の発症

４）水質汚染事故の想定

水道事業者内で発生した過去の水質事故履歴や近隣の類似水道事業者の事故履歴等を参考にして、水道施設等のどこで、どのような汚染事故が発生するかといった水質汚染事故発生の可能性やその規模を想定する。

1.5 被害想定と応援依頼

この部分は、水道事業者で想定される水質汚染事故に基づき、以下の(1)(2)の事項を設定する重要な部分である。また、想定される内容を具体的に示すことで水質汚染事故時の緊急措置実施判断の参考となる。

(1) 被害想定

汚染物質に対する浄水処理強化等の対応能力（水質検査部署の有無や能力も考慮する）、あるいは取水停止時間等から給水への影響を想定する。

(2) 応援依頼の検討

水質汚染事故の状況、給水状況の想定結果を踏まえ、応急体制を確立するため、水質事故が発生した事業者が独自で対応が可能か、他の水道事業者等に応援を依頼するかを判断する。

1.5.1 被害想定

水質汚染事故による被害想定は次に示す項目毎に行う。

①水質汚染事故種別（「1.4 水質汚染事故の想定」において想定）

②浄水処理による除去の可否(取水制限・停止の有無)

③水質汚染事故の影響規模

※水道施設内に浄水処理ができない汚染水が浸入した場合、その到達位置を含む。

ここで、②の浄水処理による除去の可否は、表－５ を参考にして想定する。

表－５ 浄水処理による除去の可否

| レベル | 浄水処理による対応の可能性等 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| ０ | 通常の浄水処理に影響を及ぼさないと考えられる場合 | 監視強化 |
| １ | 通常の浄水処理では水道水の性状を損なう可能性があるものの、浄水処理の強化により対応が可能な場合 | 浄水処理 強化 |
| ２ | 通常の浄水処理では健康に関する水質項目が基準を超える可能性があるものの、浄水処理の強化により対応が可能な場合 | 浄水処理 強化 |
| ３ | 浄水処理の強化によっても健康に関する水質項目が基準値を長期間、継続的に超過することが見込まれ取水停止等の対応が必要な場合 | 取水削減 取水停止 |
| ４ | 浄水処理の強化によっても水道水の飲用により直ちに人の生命に危険を生じ、又は身体の正常な機能に影響を与えるおそれがある場合 | 取水削減 取水停止 |

出典：社団法人日本水道協会「突発水質汚染の監視対策指針2002」※一部修正

また③水質汚染事故の影響規模は、取水制限・停止時間の想定に基づき、表－６を参考にして想定する。

なお、水道施設内への汚染水の浸入を考慮する必要がある場合は、それを含めて影響規模を想定する。

表－６ 水質汚染事故の影響規模の想定

| レベル | 内容 | 給水への影響 |
| --- | --- | --- |
| ０ | 水源上流域で水質異常があるが取水停止に至らない場合及び短時間の取水停止（浄水停止）を行うが水運用によって送配水が継続できる場合 | なし |
| １ | 長時間の取水停止（浄水停止）を行い、減・断水を生じる場合 | あり |
| ２ | 給水の緊急停止を行う場合 | あり・大 |

被害想定等の検討に当たって参考となる資料を次に示す。

①健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について

（厚生労働省健康局水道課長通知 平成25 年10 月25日）

②水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について

（厚生労働省健康局水道課長通知 平成15 年10 月10 日）

③水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について

（厚生労働省健康局水道課長通知 平成19年3 月30 日）

④水質異常の監視・対策指針2019（公益社団法人 日本水道協会　令和元年12月）

⑤水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル

（平成11 年2 月 財団法人 水道技術研究センター）

⑥水質事故対策技術2001 年版（国土交通省水質連絡会）

⑦水安全計画策定ガイドライン（厚生労働省健康局水道課　平成20年5月）

⑧水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の考え方について

（厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課長通知　平成28年3月31日）

1.5.2 応援依頼の検討

他の水道事業者等に応援依頼を行う対象業務としては、緊急措置、応急復旧の計画作成と実施、応急給水の計画作成と実施がある。これらについては表－７に示す判断基準を用いて業務を選定する。

応援依頼業務の選定結果に基づき、マニュアルを以下の手順で作成する。

＜応援依頼業務選定結果に基づくマニュアル作成＞

○業務概要表（水質事故発生時に実施する業務項目を整理した一覧表）

［表2.1 (PⅡ-13)参照］

『実施主体』欄について、「当事業者」、「共同」、「応援事業者」があるので、該当する部分に○を記入。

○業務内容表（担当毎に実施する業務項目を抽出し、留意事項等を示したもの）

［PⅡ-36～70 参照］

『実施主体』欄について、「当事業者」、「共同」、「応援事業者」があるので、該当する部分に○を記入。

表－７　応援依頼業務の選定の判断基準

なお、「1.5.1 被害想定」で行った想定の結果、大規模な被害が発生すると予測される場合には、広域的な応援体制に基づいて、支援を要請する必要がある。

広域的な応援体制としては、「地震等緊急時対応の手引き（令和2年4月改訂）公益社団法人日本水道協会」に、日本水道協会救援本部・地方支部長都市・県支部長都市の組織を活用する広域的な応援体制が整備されているので参考にする。なお、図－４ は、同手引きに掲載されている「大規模災害に対する広域的な応援体制」における情報連絡の流れである。

また、応援要請を行った水道事業者等は、応援事業者等に対して、人件費、請負工事代金、車両・機材に係る費用、滞在費用等の費用負担を行うことになるが、これらの基本的な考え方についても同手引きに示されているので参考にする。

図－４　地震等緊急時における情報連絡の流れ

出典：「地震等緊急時対応の手引き（令和2年4月改訂）」(令和2年4 月30 日)

公益社団法人 日本水道協会 地震等緊急時対応の手引き改訂特別調査委員会

2．事前対策

2.1 応急体制組織と業務

2.1.1 初動体制の確立（職員の動員と配備等）

水質汚染事故発生時の職員の動員と配備について非常配備基準・体制、参集方法、留意事項などをとりまとめておく部分である。（PⅡ-25～28 参照）

マニュアルを策定している事業者等では、勤務時間外に水質汚染事故が発生した場合は、定められた場所に参集する場合が多い。

また、水質汚染事故情報の第一報が外部より通報された場合、又は自ら把握した場合に、その内容を詳細に確認するとともに、直ちに関係部署にその情報を伝達できるよう、情報管理体制の確立、伝達方法・伝達経路の整備を図っておくことが重要である。

2.1.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水

１）水質事故対策本部

水質汚染事故時の応急対策は、水質事故対策本部(以下「対策本部」という。)により組織的に進める必要がある。

対策本部の組織は、以下に示すように、水質事故対策本部長、水道技術管理者による統括の下、応急給水を実施する応急給水班、浄水施設等の緊急措置・応急復旧を行う取・浄水班、管路の緊急措置・応急復旧を行う管路班、これらの活動を支援する総務班により構成することを基本としている。（PⅡ-14 参照）

水質事故対策本部長等 ：水質事故対策本部長、水道技術管理者

総務班 　　：総括(班長等)、調査・広報担当、

動員・調達担当（応援受入(受援)含む）

応急給水班 ：総括(班長等)、計画・情報担当、応急給水チーム

取・浄水班 ：総括(班長等)、計画・情報担当、取・浄水チーム

管路班 　　：総括(班長等)、計画・情報担当、管路チーム

なお、小規模事業者等で職員数が少なく、単独ではマニュアル例のような階層的な組織作りができない場合には、以下のようにして対策本部の組織を構成する。

・ 各担当等で可能なものについては兼務とする。

・ 対策本部組織で担当者が不足する部分を市長部局の職員に依頼する。

・ 応援依頼業務の選定結果に基づき、応急給水、緊急措置・応急復旧の各担当

等の一部を応援事業者等に依頼する。

２）水質事故対策本部会議

水質事故対策本部会議(以下「対策本部会議」という。)は、対策の方針や応援要請等を決定する機関で、会議の構成委員及び決定すべき主要な事項等をとりまとめておく部分である。

早急・適切な対応が行えるよう、想定される水質汚染事故に応じて、事前に状況の判断方法や対策等を策定し、緊急措置実施の判断を行う責任者や指示系統を明確に定めておくことが重要である。

対策本部会議の委員は、マニュアル例では、水質事故対策本部長、水道技術管理者、総務班長、応急給水班長、取・浄水班長及び、管路班長で構成しているが、それぞれの水道事業者等の組織規模に応じて設定する。

３）水質事故対策本部長等（PⅡ-37～38 参照）

水質事故対策本部の責任者である水質事故対策本部長及びそれを技術面から補佐する水道技術管理者は、緊急措置、応急復旧・応急給水の目標や応援要請の範囲・規模等の重要事項を決定する。

４）各応急対策班の担当業務

この部分は、水質汚染事故発生時の応急対策業務を実施担当毎に事前に検討し、整理し、とりまとめておく部分である。（各班において想定される業務の概要は「3.2.4 各応急対策班の担当業務」（PⅠ-25）を参照。）

マニュアル例では、総務班の業務、応急給水班の業務、取・浄水班の業務、及び管路班の業務について、実施する業務項目を抽出して、それらの実施時期、業務内容、留意事項等を整理した「業務内容表」を作成しており、これを参考にする。

􀁺 総務班の業務 　　：PⅡ-39～46 参照

􀁺 応急給水班の業務 ：PⅡ-47～54 参照

􀁺 取・浄水班の業務 ：PⅡ-55～63 参照

􀁺 管路班の業務 　　：PⅡ-64～70 参照

５）情報連絡体制

水質汚染事故発生時は、外部から速やかに、異常水質の内容、対応状況、今後の見通し等の情報を確認すると共に、水道事業者等の内部ではそれらの情報のほか、緊急措置等の指示を伝達する。これらの外部・内部の情報連絡は迅速・正確に行う必要があるため、情報連絡の流れ、通信手段等の情報連絡体制を、事前に定めておく必要がある。

水質事故対策本部における情報連絡体制は、情報の内容に応じて、「4.2 情報連絡系統図」(PⅡ-71～73 参照)に示すように整備する。

情報連絡のための通信手段は、対策本部事務所(水道課等)と現場チームとの間等を対象にあらかじめ定めておかなければならない(例：携帯電話、無線、衛星通信システム、災害時優先電話等)。

2.2 事後対策資料の準備

水質汚染事故発生時の初動体制、応急体制の確立、緊急措置・応急復旧、応急給水の活動を迅速・的確に行うために、必須事項として、以下に示す事後対策資料を事前に準備しておく。(表2-2(PⅡ-15)参照)

・非常配備体制表（電話連絡網兼用）

・関係機関連絡先リスト

・指揮命令・連絡調整系統図

・水源流域一般平面図

・重要施設等位置図(給水拠点と給水対象施設)

・水道施設一般平面図

・機器操作マニュアル

・配管図

・応急給水マニュアル

・応急復旧マニュアル

・受援マニュアル

2.3 関係機関との連携

水質汚染事故発生時には、事故の発生状況等について問い合わせを行う河川管理者等の関係部署、被害状況等を報告する国や都道府県の水道担当部署、及び応援協定に基づき、緊急措置・応急復旧、応急給水等の応援要請を行う水道事業者等、地元業者等との連携が非常に重要であり、これらの関係機関等を事前に整理しておく。

なお、国や都道府県の水道担当部署に対しては、「飲料水健康危機管理実施要領について」（参考資料１（PⅡ-98 参照））に基づき、水質異常の詳細な内容、措置の内容等を報告する。

・河川管理者

・同一水系の水道事業者等

・国・都道府県

・市町村関係機関等

・応援水道事業者等

・応急給水応援団体

・浄水施設等復旧応援団体

・重要施設(避難所（小中学校等）、病院、福祉施設等)

(表2-3(PⅡ-16)参照)

これらの関係機関との連絡先については、定期的に確認しておくとともに、連絡内容に応じて責任者及び担当を事前に定めておくことが重要である。

重要給水施設については、重要給水施設管路耐震化計画や地域防災計画等で指定された施設を考慮し、優先的に応急給水が可能となるような体制を構築しておくこと。

2.4 教育・訓練等

水質汚染事故時に迅速・的確に行動するためには、水質汚染事故対策マニュアルに基づき、教育・訓練を行い、水質汚染事故に対する職員の意識と対応能力の向上を図ることが重要である。

水質汚染事故に対する訓練は、以下に示すように、緊急措置、応急給水や応急復旧の実施だけでなく、職員の動員・配備と水質事故対策本部の設営、情報連絡、応援要請・受入等の訓練も含める必要がある。

１）動員訓練

(1) 職員の動員・配備と水質事故対策本部の設営

非常配備基準を設定し（例：第２非常配備）、以下に示す動員訓練を「3.1 初動体制の確立」(PⅡ-25～28 参照)に基づいて行う。

・職員の参集、配備

・対策本部の設置

２）情報連絡訓練

定められた方法（通信機器、資料・様式等を含む）により、以下に示す情報連絡訓練を行う。

(1) 指揮命令事項の伝達

以下に示す指揮命令事項について、具体的な内容を設定し、「4.2.1 指揮命令系統図」(PⅡ-72 参照)に沿って情報連絡訓練を行う。

・緊急措置等の作業方針・範囲等

・応急給水の作業方針・範囲等

・応援要請、広報等の方針

(2) 水質汚染事故の情報収集・整理と市民・報道機関等への広報

以下に示す事項について具体的な内容を設定し、「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」(PⅡ-73 参照)、「業務内容表（総務班：業務項目No.25,27、応急給水班：同No.52,61-1、取・浄水班、管路班：同No.81,91-1）」に従って情報連絡訓練を行う。

・水質汚染事故状況、緊急措置の状況、断水状況、応急復旧の状況

・応急給水状況

・水道施設に汚染水が浸入した場合の応急復旧計画(洗浄、通水等)

・応急給水計画

(3) 各会議の実施

水質汚染事故の状況を設定して、応急復旧・応急給水の範囲・規模・目標、応援要請方針等の重要事項を決定する対策本部会議の訓練を行う。

また、班毎に、活動方針の指示、活動状況の報告、確認を行う班会議の訓練を行う。

３）水質汚染事故の状況確認・判断、緊急措置訓練

水質汚染事故の発生場所を設定した上で、水質試験等による汚染状況の確認と状況判断、緊急措置等の実施の訓練を行う。なお、緊急措置は給水に影響を及ぼすおそれがある場合は、緊急措置を実施したことにして訓練を進める(実際は行わない)仮想訓練あるいは図上訓練により行う。

訓練は以下に示す事項について、「業務内容表（取・浄水チーム：業務項目No.72）」に従って行う。

(1) 水質汚染事故状況等の確認・判断

・河川水等の状態確認

・臨時水質試験等による水質汚染状況（汚染物質の特定を含む）の確認

・必要な緊急措置等を含めた状況判断

(2) 水質汚染事故への対応、緊急措置

・影響緩和措置（オイルフェンス、粉末活性炭等）

・浄水処理強化

・取水停止

・給水の緊急停止

・配水系統の変更・水運用

４）応援要請、受入・配備訓練

(1) 緊急措置、応急復旧、応急給水の応援要請と受入・配備

以下に示す事項について具体的な内容を設定し、「業務内容表（総務班、：業務項目No.31,32、応急給水班：同No.31、取・浄水班、管路班：同No.32）」に従って、関係機関を含めた応援要請、受入・配備訓練を行う。

・緊急措置、応急復旧の応援人員、資機材等

・応急給水の応援人員、給水車両、応急給水資材等

５）応急給水訓練

(1) 応急給水計画の策定

断水状況等を設定して、「業務内容表（応急給水班、：業務項目No.52）」に従って、応急給水量の算定、応急給水方法、必要な人員・車両等を含めた応急給水計画を策定する訓練を行う。

(2) 応急給水の実施

以下に示す応急給水方法について、市町村長部局職員や住民も参加して応急給水の実施訓練を行うこととする。

・運搬給水基地（非常用給水設備等を設置した配水池等）における給水車への給水

・給水場所における給水車による応急給水の実施

・応急給水の水質確認

なお、給水車、応急給水資材等は水質汚染事故の発生に備え、日常から点検・整備を行っておく。

６）応急復旧訓練

(1) 応急復旧計画の策定と応急復旧の実施

水質汚染事故による汚染水の水道施設内の浸入範囲を設定して、「業務内容表（取・浄水班：業務項目No.81）」に従って、目標復旧期間、洗浄・通水等の応急復旧の方法、必要な人員・資機材、復旧工程等を含めた応急復旧計画を策定する訓練及び実施訓練を行う。

なお、実施訓練は状況に応じて仮想訓練あるいは図上訓練とする。

事後対策は職員のほか、関係機関等の協力を得て行うものであり、訓練等についても関係機関や住民の参加を求める。また住民に対しては、水質汚染事故対応に理解と協力が得られるよう、平常時から水質汚染事故時の飲料水の確保、応急給水拠点の場所、水質汚染事故時の水質面の注意等の広報を行う。

2.5 水道施設等の水質汚染事故対策

2.5.1 水質汚染事故対策全般

「1.5.1 被害想定」等に基づき、水質事故による影響が想定される取水施設や浄水施設への粉末活性炭設備の設置や連絡管の整備、水質監視機器の設置等を、重要度、緊急度の高いものから順に計画的に行う。

・取・浄水施設への粉末活性炭設備の設置

・水源系統間の連絡管の整備

・水質監視機器の設置

原水・浄水・配水の自動水質監視機器の設置

魚類による水質監視装置、ＩＴＶ監視装置の設置

・必要機材の備蓄・整備（協定等による他者からの調達等も考慮する）

事故状況の判断に必要な機材（採水器具、簡易水質検査器具等）

緊急措置に必要な資材（オイルフェンス、オイルマット等）

応急給水に必要な機材（給水車、可搬式給水タンク等）

2.5.2 クリプトスポリジウム対策

「水道におけるクリブトスポリジウム等対策指針」(参考資料３(PⅡ-118)参照)に基づき、クリプトスポリジウム対策の事前対策として以下の事項について記述する。

１）水道原水に係るクリプトスポリジウムによる汚染のおそれの判断

水源の指標菌の検出状況から汚染のおそれの程度を把握する。

（１）レベル４（クリプトスポリジウム等による汚染のおそれが高い）

地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設

（２）レベル３（クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがある）

地表水以外の水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設

（３）レベル２（当面、クリプトスポリジウム等による汚染の可能性が低い）

地表水等が混入していない被圧地下水以外の水を原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設

（４）レベル１（クリプトスポリジウム等による汚染の可能性が低い）

地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設

２）事前対策

クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの程度に応じ、次の対応措置を講ずる。

(1) 施設整備

（ア）レベル４

以下のいずれかの施設を整備すること。

(a) ろ過設備（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過等）であって、ろ過池又はろ過膜（以下「ろ過池等」という。）の出口の濁度を0.1度以下に維持することが可能なもの。

(b) ろ過設備（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過等）及びろ過後の水を処理するための紫外線処理設備であって、以下の要件を満たすもの。

①　クリプトスポリジウム等を99.9%以上不活化できる紫外線処理設備であること。

②　十分に紫外線が照射されていることを常時確認可能な紫外線強度計を備えていること。

③　ろ過池等の出口の濁度の常時測定が可能な濁度計を備えていること。

（イ）レベル３

以下のいずれかの施設を整備すること。

(a) ろ過設備（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過等）であって、ろ過池等の出口の濁度を0.1度以下に維持することが可能なもの。

(b) 紫外線処理設備であって、以下の要件を満たすもの。

①　クリプトスポリジウム等を99.9%以上不活化できる紫外線処理設備であること。

②　十分に紫外線が照射されていることを常時確認可能な紫外線強度計を備えていること。

③　原水の濁度の常時測定が可能な濁度計を備えていること（過去の水質検査結果等から水道の原水の濁度が２度に達しないことが明らかである場合を除く。）。

(2) 原水等の検査

（ア）レベル４及びレベル３

・　水質検査計画等に基づき、適切な頻度で原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌の検査を実施すること。ただし、クリプトスポリジウム等の除去又は不活化のために必要な施設を整備中の期間においては、原水のクリプトスポリジウム等を３ヶ月に１回以上、指標菌を月１回以上検査すること。

（イ）レベル２

・　３ヶ月に1 回以上、原水の指標菌の検査を実施すること。

（ウ）レベル１

・　年１回、原水の水質検査を行い、大腸菌、トリクロロエチレン等の地表からの汚染の可能性を示す項目の検査結果から被圧地下水以外の水の混入の有無を確認すること。

・３年に１回、井戸内部の撮影等により、ケーシング及びストレーナーの状況、堆積物の状況等の点検を行うこと。

(3) 運転管理

（ア）ろ過

①  ろ過設備であって、ろ過池等の出口の濁度を0.1度以下に維持することが可能なものを整備することにより対応する場合は、ろ過池等の出口の濁度を常に0.1度以下に維持すること。

②　ろ過設備及びろ過後の水を処理するための紫外線処理設備を整備することにより対応する場合は、ろ過池等の出口の濁度を可能な限り低減させること。

③　ろ過池等の出口の濁度を常時把握すること。

④　ろ過方式ごとに適切な浄水管理を行うこと。特に急速ろ過法を用いる場合にあっては、原水が低濁度であっても、必ず凝集剤を用いて処理を行うこと。

⑤　凝集剤の注入量、ろ過池等の出口濁度等、浄水施設の運転管理に関する記録を残すこと。

（イ）紫外線処理

①　紫外線強度計により常時紫外線強度を監視し、十分に紫外線が照射されていることを確認すること。

②　紫外線処理の対象となる水が以下の水質を満たさなくなった場合は通水を停止すること。

・　濁度　２度以下であること

・　色度　５度以下であること

・　紫外線（253.7nm付近）の透過率が75%を超えること（紫外線吸光度が0.125abs./10mm未満であること）

③　常に設計性能が得られるように維持管理（運転状態の点検、保守部品の交換、センサー類の校正）を適正な頻度と方法で実施し、記録すること。

(4) 水源対策

表流水若しくは伏流水の取水施設の近傍上流域又は浅井戸の周辺にクリプトスポリジウムを排出する可能性のある汚水処理施設等の排水口がある場合には、当該排水口を取水口等より下流に移設し、又は、当該排水口より上流への取水口等の移設が恒久対策として重要であるので、関係機関と協議のうえ、その実施を図る。

また、レベル３又はレベル４の施設においてクリプトスポリジウム対策に必要な施設を整備することが困難な場合には、クリプトスポリジウム等によって汚染される可能性の低い原水を取水できる水源に変更する必要がある。

3．事後対策

事後対策は、「3.1 初動体制の確立」、「3.2 応急体制の確立、緊急措置、応急給水、応急復旧」により構成し、事後対策の諸業務を迅速・的確に実施し平常給水の早期回復を目指す部分である。

3.1 初動体制の確立

水質汚染事故発生後、事前対策で定めた「職員の動員と配備」、「水質事故対策本部の設営」等を行う。

3.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水

初動体制を確立した後、水質汚染事故の状況を調査し緊急措置を行い、断水状況等も確認して、応急給水・応急復旧に必要な体制を決定し、他の水道事業者等に応援要請を行い、それらを配備して応急体制を確立する。

応急給水・応急復旧は、被害状況・断水状況に応じて範囲・方法等を定め、応援事業者等の協力を得ながら、計画的に実施する。

3.2.1 水質事故対策本部

事前対策で定めた「水質事故対策本部」体制に基づき、業務を実施し、緊急措置、応急給水、応急復旧等を計画的に進める。

3.2.2 水質事故対策本部会議

初動体制が確立された段階や被害状況・断水状況等が確認できた段階、及び応急復旧・応急給水を進める段階において、定期的あるいは臨時に水質事故対策本部会議を開催し、次の事柄を決定する。

（１） 発生した水質事故による被害状況を把握し、想定水質汚染事故の被害とを比較して、緊急措置、応急復旧、応急給水の範囲・規模・目標等

（２） 他の水道事業者等への応急給水、応急復旧の応援要請の方針

（３） その他事後対策に必要な事項

3.2.3 水質事故対策本部長等（PⅡ-37～38 参照）

対策本部の統括を行う水質事故対策本部長、水道技術管理者は、対策本部活動の指揮・命令、本部会議の開催等を実施する。

3.2.4 各応急対策班の担当業務

初動体制の確立を行った後、水質事故対策本部の方針決定に基づき、事前対策で準備した、応急対策班の「業務内容表」、「応急対策資料」及び「関係機関との連携」等の資料を活用し、組織として、事後対策の諸業務を迅速・的確に実施する。

１） 総務班の業務（PⅡ-39～46 参照）

組織的な応急体制を確立するため、総務班の業務内容表に基づき、他班との総合調整、情報連絡、住民対応、他事業者等への応援要請や受援体制の整備等を迅速・的確に実施する。

なお、住民への広報にあたっては、応急給水の予定や水道の復旧見込みに関する情報を、随時情報を更新しつつ、きめ細かく具体的に発信していくことが極めて重要であり、防災無線、ホームページ・SNS等、給水所、避難所等における広報文の掲載、報道機関による情報提供など利用可能な様々な手段を活用すること。

２） 応急給水班の業務（PⅡ-47～54 参照）

水質汚染事故による断水状況を調査して、応急給水体制、応援依頼の規模等を設定する。

応急給水は配水池等における飲料水の確保状況、水道施設の稼働状況等を踏まえて、応急給水班の業務内容表に基づき、運搬給水、拠点給水、仮設給水から当該地区に適切な給水方式を採用して実施する。

図－５ 応急給水対策の分類

出典：厚生労働省健康局水道課「水道の耐震化計画等策定指針」

３） 取・浄水班の業務（PⅡ-55～63 参照）・管路班の業務（PⅡ-64～70 参照）

(1) 水質汚染事故対策全般

ｱ) 基本的事項

水質汚染事故発生時の対策については、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（厚生労働省健康局水道課長通知 平成15 年10 月10 日）(参考資料２(PⅡ-116)参照)に基づいた対応措置を記述する。

また、これを補完するものとして、「水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の考え方について」（厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課長通知　平成28年3月31日）（参考資料４(PⅡ-140)参照)が取りまとめられており、それぞれの水道事業者等の判断により、必要に応じて、当該通知に基づいた対応措置を記述する。

ｲ) 状況判断、緊急措置等の対策

水源水質汚染事故の状況判断にあたっては、河川等の魚の斃死等の症状により、原因物質を特定したり、バイオアッセイ技術を用いた簡易毒性試験により、有害性を判定する。（「水質事故対策技術2001 年版」(国土交通省水質連絡会編)参照）

これらの調査・試験等を実施することが困難な事業者は、実施可能な水質検査機関(都道府県の地区ブロックレベル等の共同水質検査体制の利用を含む)と予め緊急時の水質検査体制やその費用負担等を含めた委託契約を締結しておく。

緊急措置等は、水質汚染事故の被害状況等を把握した上で、予め検討した方法を参考に実施する。

想定水質汚染事故と発生した水質汚染事故を比較して、応急復旧体制、応援依頼の規模等を設定する。

なお、緊急措置等は、予め定められた様式等を用いて、水質汚染状況の確認・判断等を含めて正確に記録しておく。

図－６ 状況判断、緊急措置、応急復旧対策等の分類

出典：財団法人水道技術研究センター「水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル(平成11 年2 月)」※一部修正

(2) クリプトスポリジウム症が発生した場合の応急対応

クリプトスポリジウム症が発生し、水道水が原因であるおそれがある場合には、「水道におけるクリブトスポリジウム等対策指針」(参考資料３(PⅡ-118)参照)に基づき、次の対応措置を講ずる。

①応急対応の実施

都道府県の関係部局と連携して応急対応を実施する。

②水道利用者への広報・飲用指導等

下痢患者等の便からクリプトスポリジウムが検出される等、水道が感染源であるおそれが否定できない場合には、直ちに水道利用者への広報・飲用指導等を行う。

③水道施設における応急対応

水道水がクリプトスポリジウムに汚染された可能性のある場合には、給水停止の措置を講じた上で、浄水処理の強化を行うか、又は、汚染されているおそれのある原水の取水停止・水源の切り替え等を実施する。

その後、配水管等の洗浄を十分に行った上で、クリプトスポリジウムの有無の検査により、飲用水としての利用に支障がないと判断された場合に給水を再開する。