## 革新技術（水熱＋消化）試算シート (脱水設備維持費含む)
諸元値一覧 | [6 empty] | ’2020.9.25
日最大濃縮汚泥発生量（m3/日） |  |  |  | 電力単価(円/kWh)
日平均濃縮汚泥発生量（m3/日） |  |  |  | 高分子凝集剤単価(円/t)
濃縮汚泥濃度（TS）（％） |  |  |  | ポリ硫酸第二鉄単価(円/t）
汚泥有機分率（％）（VTS） |  |  |  | 苛性ソーダ単価（円/t）
有機固形分率（VSS/VS）（％） |  |  |  | 硫酸単価（円/t）
日最大処理汚泥DS量（DS-t/日） |  | 0 |  | 次亜塩素酸ソーダ単価（円/t）
日平均処理汚泥DS量（DS-t/日） |  | 0 |  | 脱硫剤単価(円/t)
蒸発潜熱(kJ/kg-H2O) |  |  |  | 上水単価(円/m3)
汚泥処理単価（運搬費除く）（円/ｔ) |  |  |  | LPG単価（円/t）
軽油エネルギー原単位（MJ/L） |  | 37.7 |  | 補助燃料種類※1 |  | → | エネルギー換算係数(自動入力)
高分子凝集剤エネルギー原単位（MJ/t） |  | 220123 |  | 補助燃料使用量(m3/h)※1 |  |  | 温室効果ガス(GHG)排出量原単位(自動入力)
ポリ硫酸第二鉄エネルギー原単位（MJ/L） |  | 78.6 |  | ※1 補助燃料種類及び使用量は検討処理場の実績値とする。消化ガス(バイオマス系燃料)は試算対象外である。
＜革新的技術＞ |  |  |  | ＜従来技術＞
固形有機物分解率（％） |  | 66.4 |  | 脱水汚泥含水率(%)
脱水機の固形物回収率（％） |  | 95 |  | 設備規模(wet-t/日) | 0
脱水汚泥含水率（％） |  | 66.2 |  | 汚泥投入量(wet-t/日) | 0
乾燥効率（％） |  | 79 |  | 年間処理脱水汚泥量(wet-t/年)
固形燃料含水率（％） |  | 40 |  | 焼却灰発生率（%) | 43
固形燃料発熱量（MJ/kg-wet） |  | 9.3 |  | 灰処分費（円/t) | 8000
バイオガス発生倍率(Nm3/kg-VS) |  | 0.48 |  | 低位発熱量(kJ/kg-DS)
メタンガス濃度(%) |  | 62.7
メタンガス発熱量（MJ/Nm3） |  | 39.3 |  | 稼働日数(日/年) | 300
LPGエネルギー原単位(GJ/t) |  | 50.8
固形燃料運搬費（円/t） |  | 2000 | [7 empty] | 灯油 | 36.7 | MJ/L | 2.49 | kg-CO2/L
稼働日数(日/年) |  | 360 | [7 empty] | A重油 | 39.1 | MJ/L | 2.71 | kg-CO2/L
革新的技術導入後の脱水汚泥量、固形燃料製造量 ※脱水機は既設利用する場合
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 |  | 物量 | 備考
革新的技術 | 水熱、消化設備 | 全有機物量（VS） | t/日 | Y=日平均処理汚泥量（DS-t/日)×汚泥有機分率（％） |  | 0
|  |  | t/年 | Y=全有機物量(VS)（t/日）×革新的技術 稼働日数（日/年） |  | 0
|  | 無機物量（DS-VS） | t/日 | Y=日平均処理汚泥量（DS-t/日)-全有機物量(t/日） |  | 0
|  |  | t/年 | Y=無機物量（t/日）×革新的技術 稼働日数（日/年） |  | 0
|  | 有機固形物量（VSS） | t/日 | Y=全有機物量(VS)（t/日）×有機固形分率（％） |  | 0
|  |  | t/年 | Y=有機固形物量(VSS)（t/日）×革新的技術 稼働日数（日/年） |  | 0
|  | 未消化有機固形物量（VSS'） | t/日 | Y=有機固形物量（t/日)×(１－固形有機物分解率(％)/100) |  | 0 | 固形有機物分解率=66.4(%)
|  |  | t/年 | Y=未消化有機固形物量（t/日)×革新的技術 稼働日数(日/年） |  | 0
|  | 消化汚泥中の固形物量 | t/日 | Y=無機物量（t/日）＋未消化有機固形物量（t/日） |  | 0
|  |  | t/年 | Y=消化汚泥中の固形物量（t/日）× 革新的技術 稼働日数（日/年） |  | 0
| 脱水機（既設） | 脱水後の固形物量 | t/日 | Y=消化汚泥の固形物量（t/日)×固形物回収率(%) |  | 0 | 脱水機の固形物回収率=95(%)
|  |  | t/年 | Y=脱水後の固形物量(t/日)×革新的技術 稼働日数(日/年) |  | 0
|  | 革新的技術導入後の脱水汚泥量 | t/日 | Y=脱水後の固形物量（t/日）/（1-脱水汚泥含水率（%）/100） |  | 0 | 脱水汚泥含水率=66.2%
|  |  | t/年 | Y=革新的技術導入後の脱水汚泥量（t/日）×365（日） |  | 0 | 既設脱水機は、365日/年稼働
| 乾燥設備 | 固形燃料製造量 | t/日 | Y=脱水後の固形物量（t/日）/（1-固形燃料含水率（%）/100） |  | 0 | 固形燃料含水率=40(%)
|  |  | t/年 | Y=固形燃料製造量（t/日）×革新的技術 稼働日数（日/年） |  | 0
総費用（年価換算値）※革新的技術（脱水機は既設利用する場合）
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 |  | 費用（百万円） | 備考
従来技術 | 流動焼却設備 | 土木建築建設費 | 百万円 | Y=1.361Xd0.380×100 |  | 0 | ①、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  | 機械建設費 | 百万円 | Y=1.888Xd0.597×100 |  | 0 | ②
|  | 電気建設費 | 百万円 | Y=0.726Xd0.539×100 |  | 0 | ③
|  | 建設費合計 | 百万円 | ー |  | 0 | ④：①＋②＋③ | 利子率(％) | 2.3
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1} |  | 0 | ⑤、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 従来技術/耐用年数(年)
[8 empty] | 土木建築施設 | 45
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) | 百万円/年 | Y=0.287Xy0.673 |  | 0 | ⑥、Xy：年間処理脱水汚泥量(wet-t/年) | 機械設備 | 20
[8 empty] | 電気設備 | 20
|  | 焼却灰処分費（運搬費含む） | 百万円/年 | Y=年間処理脱水汚泥量（wet-t/年)×(1-脱水汚泥含水率（%）/100）×焼却灰発生率(%)×灰処分単価(円/t)/106 |  | 0 | ⑦
| 既設脱水機 | 維持管理費 | 百万円/年 | Y=0.039(365Qd/0.01）0.596 |  | 0 | ⑧、年間処理汚泥量の１％換算（m3/年）で算定。 Qd：日平均処理汚泥量（DS-t/日）、脱水機は365日稼働
（電力、燃料、薬品費、補修費、人件費）
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー |  | 0 | a：⑤＋⑥+⑦+⑧
革新的技術 | 水熱、消化、乾燥 脱臭設備 | 土木設備 | 百万円 | Y=95.1Qmd0.507 |  | 0 | ⑨、Qmd：日最大処理汚泥DS量(DS-t/日)
|  | 機械設備 | 百万円 | Y=353.1Qmd0.591 |  | 0 | ⑩、Qｍd：日最大処理汚泥DS量(DS-t/日)
|  | 電気設備 | 百万円 | Y=108.3Qmd0.244 |  | 0 | ⑪、Qmd：日最大処理汚泥DS量(DS-t/日) | 利子率(％) | 2.3
|  | 建設費合計 | 百万円 | ー |  | 0 | ⑫：⑨＋⑩+⑪ | 革新的技術/耐用年数(年)
|  | 建設費年価 | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1-i)n/{(1+i)n-1} |  | 0 | ⑬、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 土木設備 | 45
[8 empty] | 機械設備 | 20
|  | 維持管理費(消費電力) | 消費電力量 (千kWh/年) | Y=412.34Qd0.8884 |  | 0 | ⑭、Qd：日平均処理汚泥DS量(DS-t/日) | 電気設備 | 20
|  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(千Wh/年)×1000×単価（円/kWh)/106 |  | 0 | ⑮ | 稼働日数(日/年) | 360
[8 empty] | 単価(円/kWh) | 0
|  | 維持管理費(LPG費） | LPG消費量 （t/年） | Y=不足エネルギー(GJ/年)/LPGエネルギー原単位（GJ/t) |  | 0 | ⑯、不足エネルギー：エネルギー削減効果⑯
|  |  | 百万円/年 | Y=LPG消費量(t/年)×LPG費用原単位(円/t)/106 |  | 0 | ⑰ | 稼働日数(日/年) | 360
[8 empty] | 単価(円/t) | 0
|  | 維持管理費(高分子凝集剤) | 高分子凝集剤 | Y=(1.71+2.86)Qd |  | 0 | Qd：日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）
|  |  | （t/年） |  |  |  |  | 稼働日数(日/年) | 360
|  |  | 百万円/年 | Y=高分子凝集剤使用量（t/年）×単価（円）/106 |  | 0 | ⑱ | 単価(円/t) | 0
|  | 維持管理費（ポリ硫酸第二鉄） | ポリ鉄(ｔ/年) | Y=26.96Qd |  | 0 | Qd：日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）
|  |  | 百万円/年 | Y=ポリ鉄使用量（t/年）×単価（円/t）/106 |  | 0 | ⑲ | 単価(円/t) | 0
|  | 維持管理費（苛性ソーダ） | 苛性ｿｰﾀﾞ(t/年) | Y=0.86Qd0.404 |  | 0 | Qd：日平均処理汚泥DS量（DS-t/日） | 稼働日数(日/年) | 360
|  |  | 百万円/年 | Y=苛性ソーダ使用量(t/年)×単価(円/t)/106 |  | 0 | ⑳ | 単価(円/t3) | 0
|  | 維持管理費（次亜塩素酸ソーダ） | 次亜（t/年) | Y=4.51Qd0.404 |  | 0 | Qd：日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）
|  |  | 百万円/年 | Y=次亜塩素酸ソーダ使用量(t/年)×単価（円/t)/106 |  | 0 | ㉑ | 単価(円/t3) | 0
|  | 維持管理品費（硫酸） | 硫酸(t/年) | Y=1.59Qd0.404 |  | 0 | Qd：日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）
|  |  | 百万円/年 | Y=硫酸使用量（t/年）×単価（円/t）/106 |  | 0 | ㉒ | 単価(円/t3) | 0
|  | 維持管理費（脱硫剤） | 脱硫剤(t/年) | Y=2.484Qd0.934 |  | 0 | Qd：日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）
|  |  | 百万円/年 | Y=脱硫剤使用量（ｔ/年）×単価（円/t）/106 |  | 0 | ㉓ | 単価(円/t3) | 0
|  | 維持管理費（上水費） | 上水量（m3/年） | Y=436.59Qd0.893 |  | 0 | Qd：日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）
|  |  | 百万円/年 | Y=上水使用量（m3/年）×単価（円/m3）/106 |  | 0 | ㉔ | 単価(円/t3) | 0
|  | 維持管理費(点検・補修費) | 百万円/年 | Y=(機械設備費+電気設備費）×1.5%＋土木建設費×0.5% |  | 0 | ㉕
|  | 維持管理費（固形燃料運搬費） | 百万円/年 | Y=固形燃料製造量（t/年）×固形燃料運搬費（円/t） |  | 0 | ㉖
|  | 維持管理費（人件費） | 百万円/年 | ー |  | 64.7 | ㉗、固定
| 既設脱水機 | 維持管理費 | 百万円/年 | Y=0.039(365Qbd/0.01）0.596 |  |  | ㉘、年間処理汚泥量の１％換算（m3/年）で算定。 Qbd：消化汚泥中の固形物量（t/日）、脱水機は365日稼働
|  | （電力、燃料、薬品費、補修費、人件費） |  |  |  | 0
|  | 維持管理費合計 | 百万円/年 | ー |  | 64.7 | ㉙：⑮＋⑰+⑱+⑲+⑳+㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘
| 革新的技術建設費年価 |  | 百万円/年 | ー |  | 0 | ㉚：⑬
| 革新的技術維持管理費 |  | 百万円/年 | ー |  | 64.7 | ㉛：㉖
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー |  | 64.7 | b：㉚＋㉛
総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー |  | #DIV/0! | (1-b/a)×100
費用回収年 （革新的技術導入により製造する固形燃料は無償利用とし、汚泥処理費削減効果で試算）
項目 |  |  | 単位 | 費用 |  | 備考
建設費 |  | 革新的技術の建設費 | 百万円 | 0 |  | a：⑫
維持管理費 |  | 革新的技術の維持管理費 | 百万円/年 | 64.7 |  | b：㉖
導入効果 |  | 汚泥処理費削減効果 |  | 0 |  | c：汚泥投入量(wet-t/日）×365（日）×汚泥処理単価（円/ｔ）/106
費用回収年 |  |  | 年 | 0 |  | a/(c-b）
エネルギー削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 電力 | 備考
従来技術 |  | 消費電力量 | GJ/年 | Y=100(kW/wet-t）X×稼働日数(日/年)×換算係数（MJ/kWh）×10-3 |  | 0 | ①、X：汚泥投入量(wet-t/日) | 稼働日数(日/年) | 300
|  | 補助燃料使用によるエネルギー消費量 | GJ/年 | Y=補助燃料使用量(m3/h or L/h)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×補助燃料エネルギー原単位(MJ/m3 or L)×10-3 |  | #VALUE! | ② | 換算係数 (MJ/kWh) | 9.68
|  | 焼却灰運搬による軽油消費量 | 走行距離 (km/年） | Y=62.9(km/日）×２（往復/日）×日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）×稼働日数（日/年）×焼却灰発生率（％）/10（ｔ） |  | 0 | ③,焼却灰は10t車で運搬
|  |  | 軽油使用量（L/年） | Y=走行距離（km/年）×10t車燃費（Km/L） |  | 0 | ④、10t車燃費：5km/L
|  |  | GJ/年 | Y=軽油消費量（L/年）×軽油エネルギー原単位（MJ/L）×10-3 |  | 0 | ⑤
|  | 既設脱水機 電力消費量 | GJ/年 | Y=15（kW/wet-t）X×365（日）×換算係数（MJ/kWh）×10-3 |  | 0 | ⑥
|  | 既設脱水機 高分子凝集剤消費量 | GJ/年 | Y=0.47（%)×日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）×365日×高分子凝集剤エネルギー原単位（MJ/t）×10-3 |  | 0 | ⑦
|  | 合計 | GJ/年 | ー |  | #VALUE! | ⑧：①+②+⑤+⑥+⑦
革新的技術 |  | 消費電力量 | GJ/年 | Y=消費電力（千kWh/年）×103×換算係数（MJ/kWh）×10-3 |  | 0 | ⑨、消費電力：総費用⑬
|  | エネルギー使用量（水熱設備） | GJ/年 | Y=3248.5Qd |  | 0 | ⑩、Qd：日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）
|  | エネルギー使用量（乾燥設備） | GJ/年 | Y=蒸発潜熱(kJ/kg-H2O)×(脱水汚泥の固形物量（t/年）×（脱水汚泥含水率(%)/100-脱水汚泥含水率（%））-固形燃料含水率（%)/（100-固形燃料含水率(%)))/(乾燥効率（%）/100)/103 |  | 0
⑪
|  | エネルギー使用量（燃焼脱臭設備） | GJ/年 | Y=784.75Qd |  | 0 | ⑫
|  | エネルギー使用量合計 | GJ/年 | － |  | 0 | ⑬：⑩+⑪+⑫
|  | バイオガス エネルギー回収熱量 （消化設備） | GJ/年 | Y=全有機物量(t/年)×バイオガス発生倍率(m3/kg-VS）×273(K)/(273(K)+15(K))×10832mmH2OA/10332mmH2OA×メタンガス濃度(%)×メタンガス発熱量（MJ/Nm3) |  | 0 | ⑬、バイオガス温度15℃、圧力500mmH2Oとして0℃、1気圧に換算し算定
|  | 排熱エネルギー回収熱量（燃焼脱臭設備） | GJ/年 | Y=399.44Qd |  | 0 | ⑭、Qd：日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）
|  | エネルギー回収熱量合計 | GJ/年 | － |  | 0 | ⑮：⑬+⑭
|  | 不足エネルギー | GJ/年 | － |  | 0 | ⑯：⑬-⑮
|  | LPG消費量 | GJ/年 | Y=不足エネルギー（GJ/年） |  | 0 | ⑰、不足エネルギーはLPG使用で賄う。
|  | 既設脱水機 電力消費量 | GJ/年 | Y=15（kW/wet-t）×革新的技術導入後の脱水汚泥量（t/年）×換算係数（MJ/kWh）×10-3 |  | 0 | ⑱
|  | 既設脱水機 高分子凝集剤消費量 | GJ/年 | Y=（1.71+2.86）Qd×高分子凝集剤エネルギー原単位（MJ/t）×10-3 |  | 0 | ⑲、Qd：日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）
|  | 既設脱水機 ポリ硫酸第二鉄消費量 | GJ/年 | Y=26.92Qd×ポリ硫酸第二鉄エネルギー原単位（MJ/t)×10-3 |  | 0 | ⑳
|  | 固形燃料運搬による軽油消費量 | 走行距離 (km/年） | Y=62.9(km/日）×２（往復/日）×固形燃料製造量（t/年）/10（ｔ） |  | 0 | ㉑,固形燃料は10t車で運搬
|  |  | 軽油使用量（L/年） | Y=走行距離（km/年）×10t車燃費（Km/L） |  | 0 | ㉒、10t車燃費：5km/L
|  |  | GJ/年 | Y=軽油消費量（L/年）×軽油エネルギー原単位（MJ/L）×10-3 |  | 0 | ㉓
|  | 合計 | GJ/年 | ー |  | 0 | ㉔：⑨+⑰+⑱+⑲+⑳+㉓
|  | 固形燃料のエネルギー創出量 | GJ/年 | Y=固形燃料製造量（t/年）×103×固形燃料発熱量（MJ/kg-wet）×10-3 |  | 0 | ㉕
エネルギー削減効果 |  |  | ％ | ー |  | #VALUE! | ⑯：{1-(㉔－㉕)/⑧}×100
温室効果ガス削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | GHG排出量 | 備考
焼却設備 |  | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=100(kW/wet-t）X×稼働日数(日/年)×0.000555(t-CO2/kWh) |  | 0 | ①
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料使用量(m3/h or L/h)×稼働日数(日/年)×24(h/日)×GHG排出量原単位(kg-CO2/m3 or kg-CO2/L)×10-3 |  | #VALUE! | ② | 稼働日数(日/年) | 300
[8 empty] | 換算係数 (kWh/MJ) | 0.2778
|  | N2O由来GHG排出量 | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=0.000645(t-N2O/wet-t)X×稼働日数(日/年) |  | 0 | X：汚泥投入量(wet-t/日)
[8 empty] | 稼働日数(日/年) | 300
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×298(t-CO2/t-N2O) |  | 0 | ③ |  |  | ←計算参照セル修正しました。
既設脱水機 |  | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=15（kW/wet-t）X×365（日）×0.000555(t-CO2/kWh) |  | 0 | ④、X：汚泥投入量（wet-t/日）
|  | 高分子凝集剤消費由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=0.47（%)×日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）×365日×6.5(t-CO2/t） |  | 0 | ⑤
焼却灰の運搬 |  | 走行距離由来のN2O | t-N2O/年 | Y=走行距離（km/年）×0.000014（kg-N2O/km）×10-3 |  | 0 | 走行距離（km/年）：焼却灰運搬による軽油消費量③
|  | 走行距離由来のCH4 | t-CH4/年 | Y=走行距離（km/年）×0.000015（kg-CH4/km）×10-3 |  | 0 | 走行距離（km/年）：焼却灰運搬による軽油消費量③
|  | 走行距離由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=走行距離由来のN2O×310+走行距離由来のCH4×21 |  | 0 | ⑥
|  | 軽油由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=軽油使用量（L/年）×2.58（t-CO2/kL） |  | 0 | ⑦、軽油使用量（L/年）：焼却灰運搬による軽油消費量④
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー |  | #VALUE! | ⑧：①＋②+③+④+⑤+⑥+⑦
革新的技術 |  | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=消費電力量(千kWh/年)×0.555(t-CO2/千kWh) |  | 0 | ⑨、消費電力：総費用⑬
|  | LPG消費由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=LPG消費量（t/年）×3（t-CO2/t） |  | 0 | ⑩、LPG消費量（t/年）：総費用⑯
|  | 高分子凝集剤消費由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=0.47（%)×日平均処理汚泥DS量（DS-t/日）×稼働日数（日/年）×6.5(t-CO2/t） |  | 0 | ⑪、高分子凝集剤使用量（t/年）：総費用の高分子凝集剤（t/年）
|  | 上水由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=上水使用量（t/年）×0.002(t-CO2/t） |  | 0 | ⑫、上水使用量（m3/年）：総費用の上水使用量（m3/年）
|  | 燃料製造時のN2O | kg-N2O/年 | Y=0.0237Qd×稼働日数（日/年） |  | 0 | Qd:日平均処理汚泥DS量（DS-t/日） | 稼働日数(日/年) | 360
|  | 燃料製造時のGHG排出量 | t-CO2/年 | Y=燃料製造時のN2O×310×10-3 |  | 0 | ⑬
|  | 固形燃料利用によるGHG削減量 | t-CO2/年 | Y=ー固形燃料のエネルギー創出量（GJ/年）/28（GJ/ｔ-石炭発熱量）×2.41（t-CO2/ｔ） |  | 0 | ⑭
既設脱水機 |  | 消費電力由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=15（kW/wet-t）×革新的技術導入後の脱水汚泥量（t/年）×0.00055（t-CO2/kWh） |  | 0 | ⑮
|  | 高分子凝集剤消費由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=1.56（%)×消化汚泥中の固形物量（t/日）×365日×6.5(t-CO2/t） |  | 0 | ⑯
|  | ポリ硫酸第二鉄消費由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=14.3（%)×消化汚泥中の固形物量（t/日）×365日×0.0308(t-CO2/t） |  | 0 | ⑰
固形燃料の運搬 |  | 走行距離由来のN2O | t-N2O/年 | Y=走行距離（km/年）×0.000014（kg-N2O/km）×10-3 |  | 0 | 走行距離（km/年）：固形燃料運搬による軽油消費量㉑
|  | 走行距離由来のCH4 | t-CH4/年 | Y=走行距離（km/年）×0.000015（kg-CH4/km）×10-3 |  | 0 | 走行距離（km/年）：固形燃料運搬による軽油消費量㉑
|  | 走行距離由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=走行距離由来のN2O×310+走行距離由来のCH4×21 |  | 0 | ⑱
|  | 軽油由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=軽油使用量（L/年）×2.58（t-CO2/kL） |  | 0 | ⑲、走行距離（km/年）：固形燃料運搬による軽油消費量㉒
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー |  | 0 | ⑳：⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯+⑰+⑱+⑲
温室効果ガス削減効果 |  |  | ％ | ー |  | #VALUE! | ⑩：(1－⑨/④)×100
：手入力またはプルダウンで選択
Note on L57: 表資料2-3 資料P.58
Note on L71: 表資料2-3 資料P.58