## 試算シート (25B_脱水燃焼発電全体最適化)
諸元値一覧
従来技術緒元 |  |  |  | 単価等設定
設備規模(wet-t/日)：Xd |  | 100 | (100≦Xd≦300) | デフレータ(H15基準） | 1.0964 | (H15年度を基準としたH25年度のデフレータ：1.096449)
設備規模(m3-濃縮汚泥/日)：Qd |  | 2400 | (自動計算) | 電力単価(円/kWh) | 15
脱水ケーキ含水率（%） |  | 76 | (固定値) | 高分子凝集剤単価(円/t) | 500000
脱水ケーキ有機分率（%） |  | 84 | (固定値) | ポリ硫酸第二鉄単価(円/t) | 20000
稼働日数(日/年) |  | 292 | (固定値) | 補助燃料単価(円/L) | 90 | (A重油)
年間処理脱水汚泥量(wet-t/年)：Xy |  | 29200 | (自動計算) | 苛性ソーダ単価(円/㎏) | 40 | (48%濃度) |  |  |  |  | エネルギー換算係数 |  | 温室効果ガス(GHG)排出量原単位
年間処理濃縮汚泥量(m3/年)：Qy |  | 700800 | (自動計算) | 焼却灰処分単価(円/t) | 8000 |  |  |  |  | 都市ガス | 44.8 | MJ/Nm3 | 2.23 | kg-CO2/m3 | (千m3/年） | (MJ/Nm3)
脱水設備電力使用量(MWh/年)※1 |  | 642.4 | [7 empty] | 消化ガス | 0 | MJ/Nm3 | 0 | kg-CO2/m3 | (千m3/年） | (MJ/Nm3)
焼却設備電力使用量(MWh/年)※1 |  | 2788.6 | [7 empty] | 灯油 | 36.7 | MJ/L | 2.49 | kg-CO2/L | (kL/年） | (MJ/L)
補助燃料種類※1 |  | A重油 | → | エネルギー換算係数(自動入力) | 39.1 | MJ/L |  |  |  | A重油 | 39.1 | MJ/L | 2.71 | kg-CO2/L | (kL/年） | (MJ/L)
補助燃料使用量(kLor千m3/年)※1 |  | 517 |  | 温室効果ガス(GHG)排出量原単位(自動入力) | 2.71 | kg-CO2/L
※1 検討処理場の実績値を入力する。消化ガス(バイオマス系燃料)は試算対象外である。
＜その他条件、本Excel使用時の注意事項＞
・ | 本Excelでは、主に施設規模を変えた場合における本技術の導入効果を試算する。汚泥性状等の試算の前提条件については、ガイドラインに基づくものとする。
※汚泥組成、発熱量、負荷率、二次処理水温度等については、ガイドラインp31）表2-7「評価の前提条件」に記載あり
・ | 検討処理場における諸条件がガイドライン記載の前提条件と異なる場合は、導入効果が本試算値と大きく異なる場合があるため注意が必要である。
そのような場合は、ガイドライン資料編に記載の「Ⅱ-2.様々な条件下における導入効果の試算方法と追加費用」を参考とすること。
また、消化汚泥を検討対象とする場合は、ガイドラインに記載のケーススタディ（CASE-5）も参考となる。
・ | 本革新的技術は、脱水、燃焼、発電の３技術を個別導入することも可能であるが、本Excelは３技術の一括導入時の効果算定を行うものである。
各技術の個別導入および段階的導入時の効果算定については、ガイドラインに掲載のケーススタディ（CASE-2～CASE-4）を参照のこと。
発電設備のみの導入判定を行う場合は、ガイドラインp176）表資3-9「発電設備の運転利益（規模別）」等も参考とできる。
総費用（年価換算値）※革新的技術（脱水・燃焼・発電の３設備を一括で新設導入する場合）
技術区分 | 設備名称 | 項目 | 単位 | 費用関数 |  | 費用 | 備考
従来技術 | 脱水設備 | 土木建築費 | 百万円 | Y=0.227Qd0.444×100×デフレータ |  | 788.5479 | ㋐、Qd：設備規模(m3-濃縮汚泥/日)
|  | 機械建設費 | 百万円 | Y=0.434Qd0.373×100×デフレータ |  | 867.5549 | ㋑
|  | 電気建設費 | 百万円 | ー |  | ー | 焼却設備・電気建設費に含む
|  | 維持管理費 | 百万円/年 | Y=0.039Qy0.596×100 |  | 118.8608 | ①、Qy：年間処理濃縮汚泥量(m3-濃縮汚泥/年)
| 焼却設備 | 土木建築費 | 百万円 | Y=2.426Xd0.0094×100×デフレータ |  | 277.7661 | ㋒、Xd：設備規模(wet-t/日)
|  | 機械建設費 | 百万円 | Y=1.888Xd0.597×100×デフレータ |  | 3235.8652 | ㋓
|  | 電気建設費 | 百万円 | Y=0.726Xd0.539×100×デフレータ |  | 952.6318 | ㋔
|  | 維持管理費（灰処分費以外） | 百万円/年 | Y=0.287Xy0.673×100 |  | 290.4588 | ②、Xy：年間処理脱水汚泥量(t-wet/年)
|  | 維持管理費（灰処分費） | 百万円/年 | Y=Xy×(1-含水率)×(1-有機分率)÷(1-灰含水率)×処分単価 |  | 12.8146 | ③、灰含水率：30％
| 建設費合計 |  | 百万円 | ー |  | 6122.3659 | ａ：㋐+㋑+㋒+㋓+㋔
| 建設費年価 |  | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1+i)n/{(1+i)n-1} |  | 546.8794 | ｂ、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
対象年数(年)
| 維持管理費合計 (電力、燃料、薬品費、灰処分費、補修費、人件費) |  | 百万円/年 | ー |  | 422.1343 | ｃ：①+②+③ | 土木建築施設 | 50
[8 empty] | 焼却機械設備 | 10
| 解体撤去費 |  | 百万円/年 | 建設費×10％ |  | 54.6879 | ｄ：ａ×10％ | その他機械設備 | 15
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー |  | 1023.7015 | Ａ：ｂ+ｃ+ｄ | 電気設備 | 15
革新的技術 | 脱水設備 | 機械建設費 | 百万円 | Y=3.365Xd+444.3 |  | 780.8 | ㋕
|  | 維持管理費（消費電力） | 消費電力量 （MWh/年） | Y=4.654Xd |  | 465.4 | Xd:設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×単価(円/kWh)×10-3 |  | 6.981 | ④
|  | 維持管理費（薬品費・高分子凝集剤） | 薬品使用量 （t/年） | Y=0.516Xd |  | 51.6 | 注入率：0.7%－TS
|  |  | 百万円/年 | Y=薬品使用量(t/年)×単価(円/t)×10-3 |  | 25.8 | ⑤
|  | 維持管理費（薬品費・ポリ硫酸第二鉄） | 薬品使用量 （t/年） | Y=3.688Xd |  | 368.8 | 注入率：5%－TS
|  |  | 百万円/年 | Y=薬品使用量(t/年)×単価(円/t)×10-3 |  | 7.376 | ⑥
| 燃焼設備 | 土木建築費 | 百万円 | Y=0.438Xd+117 |  | 160.8 | ㋖
|  | 機械建設費 | 百万円 | Y=9.000Xd+1,533 |  | 2433 | ㋗
|  | 電気建設費 | 百万円 | Y=1.000Xd+600 |  | 700 | ㋘
|  | 維持管理費（消費電力） | 消費電力量 （MWh/年） | Y=15.26Xd+115 |  | 1641 | Xd:設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×単価(円/kWh)×10-3 |  | 24.615 | ⑦
|  | 維持管理費（補助燃料費） | 燃料使用量 （kL/年） | Y=0.252Xd+1.439 |  | 26.639 | 補助燃料種類：A重油
|  |  | 百万円/年 | Y=燃料使用量(kL/年)×単価(円/L)×10-3 |  | 2.3975 | ⑧
|  | 維持管理費（薬品費・苛性ソーダ） | 苛性使用量 （t/年） | Y=4.050Xd |  | 405 | 48％濃度NaOH
|  |  | 百万円/年 | Y=苛性使用量(t/年)×単価(円/㎏)×10-3 |  | 16.2 | ⑨
|  | 維持管理費（灰処分費） | 灰発生量 （t/年） | Y=17.101Xd |  | 1710.1 | Xd:設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=灰発生量(t/年)×処分単価(円/t)×10-6 |  | 13.6808 | ⑩
| 発電設備 | 機械建設費 | 百万円 | Y=0.772Xd+282 |  | 359.2 | ㋙
|  | 維持管理費（消費電力） | 消費電力量 （MWh/年） | Y=0.320Xd+57.44 |  | 89.44 | Xd:設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×単価(円/kWh)×10-3 |  | 1.3416 | ⑪
|  | エネルギー総出量（発電量） | 発電量 （MWh/年） | Y=13.04Xd-275.1 |  | 1028.9 | Xd:設備規模(wet-t/日)
|  |  | 百万円/年 | Y=発電量(MWh/年)×単価(円/kWh)×10-3 |  | 15.4335 | ⑫
| 建設費合計 |  | 百万円 | ー |  | 4433.8 | ｅ：㋕+㋖+㋗+㋘+㋙
| 建設費年価 |  | 百万円/年 | Y=工種別建設費×i(1-i)n/{(1+i)n-1} |  | 427.004 | ｆ、i：利子率、n：耐用年数 ※工種別に年価を算出し、合計する。 | 利子率(％) | 2.3
対象年数(年)
| その他 | 維持管理費（点検補修費） | 百万円/年 | 脱水・燃焼設備：建設費×2.4％ 発電設備：建設費×1.3％ |  | 102.46 | ⑬ | 土木建築施設 | 50
[8 empty] | 焼却機械設備 | 10
|  | 維持管理費（人件費） | 百万円/年 | 主任(700万円/年)×１名＋作業員(400万円/年)×１２名 |  | 55 | ⑭ | その他機械設備 | 15
| 維持管理費合計 (電力、燃料、薬品費、灰処分費、補修費、人件費) |  | 百万円/年 | ー |  | 240.4184 | ｇ：④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑬+⑭ー⑫ | 電気設備 | 15
| 解体撤去費 |  | 百万円/年 | 建設費×10％ |  | 42.7004 | ｈ：ｅ×10％
| 総費用(年価換算値) |  | 百万円/年 | ー |  | 710.1229 | Ｂ：ｆ+ｇ+ｈ
総費用（年価換算値）削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 30.63% | (１-Ｂ/Ａ)×100
エネルギー削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | 電力 | 備考
従来技術 |  | 消費電力量（脱水設備） | ＭWh/年 | 実績値(セルD10) |  | 642.4 | ⑴
|  | 消費電力量（焼却設備） | ＭWh/年 | 実績値(セルD11) |  | 2788.6 | ⑵
|  | 補助燃料使用によるエネルギー消費量 | 燃料使用量 | 実績値(セルD13) |  | 517 |  | 補助燃料・エネルギー換算係数 | 39.1
|  |  | (kL/年） |  |  |  |  | (MJ/L)
|  |  | ＭWh/年 | Y=エネルギー使用量(GJ/年)×換算係数(kWh/MJ) |  | 2131.4582 | ⑶ | 換算係数(kWh/MJ) | 0.10544
|  | 合計 | ＭWh/年 | ー |  | 5562.4582 | Ｃ：⑴+⑵+⑶
革新的技術 |  | 消費電力量（脱水設備） | ＭWh/年 | Y=4.654Xd |  | 465.4 | ⑷
|  | 消費電力量（焼却設備） | ＭWh/年 | Y=15.26Xd+115 |  | 1641 | ⑸
|  | 消費電力量（発電設備） | ＭWh/年 | Y=0.320Xd+57.44 |  | 89.44 | ⑹
|  | 補助燃料使用によるエネルギー消費量 | 燃料使用量 （kL/年） | Y=0.252Xd+1.439 |  | 26.639 |  | Ａ重油・エネルギー換算係数 (MJ/L) | 39.1
|  |  | ＭWh/年 | Y=エネルギー使用量(GJ/年)×換算係数(kWh/MJ) |  | 109.8258 | ⑺ | 換算係数(kWh/MJ) | 0.10544
|  | 合計 | ＭWh/年 | ー |  | 2305.6658 | Ｄ：⑷+⑸+⑹+⑺
|  | エネルギー創出量 | ＭWh/年 | Y=13.04Xd-275.1 |  | 1028.9 | Ｅ
エネルギー削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 77.05% | {1-(Ｄ－Ｅ)/Ｃ}×100
温室効果ガス削減効果
項目 |  |  | 単位 | 費用関数 |  | GHG排出量 | 備考
従来技術 |  | 消費電力由来GHG排出量 | ＭWh/年 | Y=消費電力量(脱水設備)+消費電力量(焼却設備) |  | 3431 | ⑴+⑵ | GHG排出量原単位・電力 (t-CO2/MWh) | 0.55
|  |  | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/MWh) |  | 1887.05 | ❶
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料使用量(L/年or m3/年) ×GHG排出量原単位(kg-CO2/Lor kg-CO2/m3)×10-3 |  | 1401.07 | ❷ | GHG排出量原単位・補助燃料 (kg-CO2/L or m3) | 2.71
|  | N2O由来GHG排出量 | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=処理汚泥量Xy(wet-t/年) ×N2O排出量原単位(kg-N2O/wet-t)×10-3 |  | 18.834 |  | N2O排出量原単位(kg-N2O/wet-t) ※高温焼却時 | 0.645
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×N2O地球温暖化係数(t-CO2/t-N2O) |  | 5612.532 | ❸ | 地球温暖化係数・N2O (t-CO2/t-N2O) | 298
|  | 薬品由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=高分子凝集剤使用量(t/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/t) ＋苛性ソーダ使用量(t/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/t) |  | 408.8053 | ❹：高分子凝集剤使用量=Xy×(1-含水率)×0.5％ 苛性ソーダ使用量=Xy×0.661％ | GHG排出量原単位・ 高分子凝集井(t-CO2/t) | 6.5
|  | 解体・廃棄時GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=年間CO2排出量(t-CO2/年)×排出比率24.69％ |  | 912.7708 | ❺：（❶+❷+❹）×24.69％ | GHG排出量原単位 ・苛性ソーダ(t-CO2/t) | 0.938
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー |  | 10222.2281 | Ｆ：❶+❷+❸+❹+❺
革新的技術 |  | 消費電力由来GHG排出量 | ＭWh/年 | Y=消費電力量(脱水・燃焼・発電設備) |  | 2195.84 | ⑷+⑸+⑹
|  |  | t-CO2/年 | Y=消費電力量(MWh/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/MWh) |  | 1207.712 | ❻ | GHG排出量原単位・A重油 (kg-CO2/L) | 2.71
|  | 補助燃料由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=補助燃料使用量(kL/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/kL) |  | 72.1917 | ❼
|  | N2O由来GHG排出量 | N2O排出量 (t-N2O/年) | Y=処理汚泥量Xy(wet-t/年) ×N2O排出量原単位(kg-N2O/wet-t)×10-3 |  | 6.2196 |  | N2O排出量原単位(kg-N2O/wet-t) ※革新的技術実証値 | 0.213
|  |  | t-CO2/年 | Y=N2O排出量(t-N2O/年)×N2O地球温暖化係数(t-CO2/t-N2O) |  | 1853.4408 | ❽
|  | 薬品由来GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=高分子凝集剤使用量(t/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/t) ＋ポリ硫酸第二鉄使用量(t/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/t) ＋苛性ソーダ使用量(t/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/t) |  | 529.1062 | ❾ | GHG排出量原単位・ ポリ硫酸第二鉄(t-CO2/t) | 0.0308
[8 empty] | GHG排出量原単位 ・48%苛性ソーダ(t-CO2/t) | 0.45024
|  | 解体・廃棄時GHG排出量 | t-CO2/年 | Y=年間CO2排出量(t-CO2/年)×排出比率24.69％ |  | 446.6446 | ❿：（❻+❼+❾）×24.69％
|  | 合計 | t-CO2/年 | ー |  | 4109.0953 | Ｇ：❻+❼+❽+❾+❿
|  | 発電によるGHG排出削減量 | t-CO2/年 | Y=発電電力量(MWh/年)×GHG排出量原単位(t-CO2/MWh) |  | 565.895 | Ｈ
温室効果ガス削減効果 |  |  | ％ | ー |  | 65.34% | {１-(Ｇ－Ｈ)/Ｆ}×100
：手入力
：プルダウンで選択
：他の入力値から自動計算
：固定値（変更不可）