## 入力シート（実証技術）
高効率消化システムによる地産地消エネルギー活用技術入力シート
1． | 入力欄
| 日平均汚水量 |  |  | (ｍ3/日) | 30000
| 計画汚水量 |  |  | (ｍ3/日) | 37500 |  | 計画処理量／日平均処理量 |  | 1.25
| 地域バイオマス投入 |  |  |  | あり |  | 「あり」又は「なし」を選択
| 発電機機種 |  |  |  | 小型ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ |  | 注) SOFCの長期安定運転については、今後の検討が必要
| 脱水機機種 |  |  |  | BP |  | 「遠心脱水」､「BP」､「SP」から選択
| 汚泥処分方法 ： |  |  |  | 焼却(800℃) |  | 「焼却(800℃)」又は「コンポスト」を選択
2． | マテリアルバランス算出用設定値
| 1) | 消化槽投入物 | ：日平均値を記入
[5 empty] | 混合濃縮汚泥 |  | 外部脱水汚泥 | 食品廃棄物
|  | 固形物量 |  | (t/日) | 5.1 |  | 0.6 | 0.3
|  | 汚泥濃度 |  | (％) | 3.5 |  | 15 | 15
|  | VTS |  | (％) | 80 |  | 80 | 90
| 2) | 温度
|  | 消化槽投入汚泥 |  | (℃) | 23
|  | 消化槽温度 |  | (℃) | 37
| 3) | 発電機(小型ガスエンジン)
|  | 発電効率 |  | (％) | 32
|  | 排熱効率 |  | (％) | 38
| 4) | 消化ガス熱量
|  | 消化ガス熱量 |  | (MJ/Nｍ3) | 21.4
| 5) | 脱水汚泥含水率 |  | (％) | 78
|  |  |  | (％) | 82 |  | （中温消化含水率）
|  |  |  | (％) | 80 |  | （消化無含水率）
| 6) | 脱水機固形物回収率 |  | (％) | 93
| 7) | 可溶化投入率 |  | (-) | 0.43
（消化汚泥含む）
|  | 可溶化投入率 |  | (-) | 0.54765
（OD含む）
3． | （ループ計算入力）
実証技術について
可溶化投入消化汚泥VTS(％) = 消化汚泥VTS(％) となるようにループ計算を行う｡
|  | 可溶化投入消化汚泥VTS |  | (％) | 62.9 | ① | ・・記入（消化汚泥VTSと同値になるまで繰返し記入）
|  | 消化汚泥VTS |  | (％) | 62.8886 | ② | ・・計算値（ループ計算確認用）
：手入力又はプルダウンﾆより入力(必須)

## 試算シート
諸元値一覧
[11 empty] | 耐用年数(年) | 年価係数
電力単価 |  | (円/kWh) | 39 |  | 国庫補助率 :消化設備 |  | 55 |  |  | 土木建築施設 | 45 | 0.035905
食品廃棄物処分単価(運搬込) |  | (円/t-wet) | 27000 |  | 国庫補助率 :食品廃棄物受入設備 |  | 0 |  |  | 機械・電気設備 | 15 | 0.079583
汚泥処分費(運搬込) |  | (円/kWh) | 23000 |  | 国庫補助率 :発電設備 |  | 0
食品廃棄物運搬単価 |  | (円/kWh) | 7000 | [6 empty] | 年価係数＝i×｛1＋i｝n/｛（1＋i）n－1｝
脱水汚泥運搬単価 |  | (円/kWh) | 7000 |  | 計画処理量／日平均処理量 |  | 1.25 |  |  | i：利子率 | 2.3
[5 empty] | 従来技術 消化設備建設デフレーター(H16基準) |  | 109.4 |  |  | 発電機稼働率 | 93
総費用（年価換算値）
技術区分 | 設備名称 | 項目 |  | 単位 | 費用関数 |  | 費用関数入力値 |  |  |  | 費用（千円） | 備考
[7 empty] | マテバラから計算値 | 手入力 | 系列（手入力） | 単位
従来技術 （中温消化） | 消化設備 | 土木建築建設費 |  | 百万円 | Y = 16.9 Qｄ0.539×(デフレーター) |  | 637.5 | ― | ― | [1%換算]m3/日 | 600500 | Qd：計画消化槽投入汚泥量[1%換算]m3/日
|  | 機械建設費 |  | 百万円 | Y = 51.6 Qｄ0.385×(デフレーター) | [5 empty] | 678300 | Qd：計画消化槽投入汚泥量[1%換算]m3/日
|  | 電気建設費 |  | 百万円 | Y = 0.2×17.8Qｄ0.464×(デフレーター) | [5 empty] | 77900 | Qd：計画消化槽投入汚泥量[1%換算]m3/日
|  | 建設費合計 |  | 百万円 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 1356700
|  | 建設費年価 |  | 千円/年 | Y=Σ（工種別建設費×年価係数） ×(1－国庫補助率) |  | ― | ― | ― | ― | 36783.6191 | ①、工種別に年価を算出し、合計する。
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y = 171 Qy0.39 |  | 186150 | ― | ― | [1%換算]m3/年 | 19419.708 | ②、Qy：年間消化槽投入汚泥量[1%換算]m3/年
| 消化ガス発電設備 | 土木建築建設費 |  | 千円 | Y ＝ 0.0263×E + 5.8284 |  | 161.6889 | 175 | ― | kW | 10400 | E：発電機総出力
|  | 機械・電気建設費 |  | 千円 | Y ＝ 1.3132×E | [5 empty] | 229800 | マテバラからの計算値以上の値を記入
|  | 建設費合計 |  | 千円 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 240200
|  | 建設費年価 |  | 千円/年 | Y=Σ（工種別建設費×年価係数） ×(1－国庫補助率) |  | ― | ― | ― | ― | 18661.5647 | ③、工種別に年価を算出し、合計する。
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y = 57.9×E |  | 161.6889 | 175 | ― | kW | 10132.5 | ④、E：発電機総出力
| 発電便益 | 発電便益 |  | 千円/年 | ― （年間発電量）×（電力単価） |  | 1317200 | ― | ― | kWh/年 | -51370.8 | ⑤、E：発電機総出力
| 処分費 | 地域バイオマス(食品廃棄物)処分費 |  | 千円/年 | （年間排出量）×（処分単価） |  | 730 | ― | ― | t-wet/年 | 19710 | ⑥
|  | 地域バイオマス(外部受入汚泥)処分費 |  | 千円/年 | （年間排出量）×（処分単価） |  | 1460 | ― | ― | t-wet/年 | 33580 | ⑦
|  | 排出汚泥処分費 |  | 千円/年 | （年間排出量）×（処分単価） |  | 6205 | ― | ― | t-wet/年 | 142715 | ⑧
|  | 総費用(年価換算値) |  | 千円/年 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 229631.5919 | a：Σ（①～⑧）
消化なし | 脱水設備 （中温消化と比較した場合の維持管理費増分） | 維持管理費(消化なし) (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y = 39Qy0.596 |  | 186150 | ― | ― | [1%換算]m3/年 | 53939 | (ⅰ)'
|  | 維持管理費（従来技術(中温消化)） (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y = 39Qy0.596 |  | 111690 | ― | ― | [1%換算]m3/年 | 39781 | (ⅱ)'
|  | 維持管理費増分 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | 14158 | ⑳、(ⅰ)' ー(ⅱ)'
| 処分・運搬費 | 地域バイオマス(食品廃棄物)処分費 |  | 千円/年 | （年間排出量）×（処分単価） |  | 730 | ― | ― | t-wet/年 | 19710 | ⑥"
|  | 地域バイオマス(外部受入汚泥)処分費 |  | 千円/年 | （年間排出量）×（処分単価） |  | 1460 | ― | ― | t-wet/年 | 33580 | ⑦"
|  | 排出汚泥処分費 |  | 千円/年 | （年間排出量）×（処分単価） |  | 8650.5 | ― | ― | t-wet/年 | 198961.5 | ⑧"
|  | 総費用(年価換算値) |  | 千円/年 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 266409.5 | c：Σ（⑳,⑥"～⑧"）
革新的技術 | 消化槽設備 （無動力攪拌式消化槽（RC製）） | 土木建築建設費 |  | 千円 | Y=系列数×1.454Q10.6805 |  | 3600 | 3600 | 1 | m3 | 382500 | Q1：(１槽あたり)消化槽容量m3
|  | 機械・電気建設費 |  | 千円 | Y=系列数×0.006Q1＋33.333 | [5 empty] | 54900 | 総容量4,000m3以上の場合は２系列
|  | 建設費合計 |  | 千円 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 437400
|  | 建設費年価 |  | 千円/年 | Y=Σ（工種別建設費×年価係数） ×(1－国庫補助率) |  | ― | ― | ― | ― | 8146.1916 | ⑨、工種別に年価を算出し、合計する。
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y=134.89（系列数×Q1）0.4095 |  | 3600 | 3600 | 1 | m3 | 3857.3196 | ⑩、Q1：(１槽あたり)消化槽容量m3
| 消化ガス設備 | 土木建築建設費 |  | 千円 | Y=2.2341Q20.375 |  | 2687 | ― | ― | Nm3/ 日 | 43200 | Q2：日平均ガス発生量（Nm3/ 日）
|  | 機械・電気建設費 |  | 千円 | Y=9.4186Q20.4122 | [5 empty] | 244100 | Q2：日平均ガス発生量（Nm3/ 日）
|  | 建設費合計 |  | 千円 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 287300
|  | 建設費年価 |  | 千円/年 | Y=Σ（工種別建設費×年価係数） ×(1－国庫補助率) |  | ― | ― | ― | ― | 9439.7735 | ⑪、工種別に年価を算出し、合計する。
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y=11.209Q20.699 |  | 2687 | ― | ― | Nm3/ 日 | 2796.5653 | ⑫、Q2：日平均ガス発生量（Nm3/ 日）
| 高効率加温設備 | 土木建築建設費 |  | 千円 | Y=0. 0452Qｄ×＋46.4 |  | 637.5 | ― | ― | [1%換算]m3/年 | 75200 | Qd：計画消化槽投入汚泥量[1%換算]m3/日
|  | 機械・電気建設費 |  | 千円 | Y=系列数×(0.1388Qd/系列数＋262) |  |  |  | 1 |  | 350500 | 系列数を消化槽の総数と同数
|  | 建設費合計 |  | 千円 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 425700
|  | 建設費年価 |  | 千円/年 | Y=Σ（工種別建設費×年価係数） ×(1－国庫補助率) |  | ― | ― | ― | ― | 13767.2315 | ⑬、工種別に年価を算出し、合計する。
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y=153.07Qy0.3828 |  | 186150 | ― | ― | [1%換算]m3/年 | 15929.1886 | ⑭、Qy：年間消化槽投入汚泥量[1%換算]m3/年
| 脱水設備 （中温消化と比較した場合の維持管理費増分） | 維持管理費(革新的技術) (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y = 39Qy0.596 |  | 194910 | ― | ― | [1%換算]m3/年 | 55438 | (ⅰ)
|  | 維持管理費（従来技術(中温消化)） (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y = 39Qy0.596 |  | 111690 | ― | ― | [1%換算]m3/年 | 39781 | (ⅱ)
|  | 維持管理費増分 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  |  | ― |  | ― | ― | ― | ― | 15657 | ⑮、(ⅰ) ー(ⅱ)
| 地域バイオマス 受入設備 （食品廃棄物） | 土木建築建設費 |  | 千円 | Y=25.538Qd20.1733 |  | 0.375 | ― | ― | t-ds/日 | 21500 | Qd2：計画投入地域バイオマスt-ds/日
|  | 機械・電気建設費 |  | 千円 | Y=50.713Qd20.2152 |  |  |  |  | t-ds/日 | 41100 | Qd2：計画投入地域バイオマスt-ds/日
|  | 建設費合計 |  | 千円 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 62600
|  | 建設費年価 |  | 千円/年 | Y=Σ（工種別建設費×年価係数） ×(1－国庫補助率) |  | ― | ― | ― | ― | 4042.8091 | ⑯、工種別に年価を算出し、合計する。
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y=14102Q30.6412 |  | 0.3 | ― | ― | t-ds/日 | 6516.4469 | ⑰、Q3：日平均投入地域バイオマスt-ds/日
| 地域バイオマス 受入設備 （外部受入]脱水汚泥） | 土木建築建設費 |  | 千円 | Y=26.386Qd20.3118 |  | 0.75 | ― | ― | t-ds/日 | 24100 | Qd2：計画投入地域バイオマスt-ds/日
|  | 機械・電気建設費 |  | 千円 | Y=50.808Qd20.3717 |  |  |  |  | t-ds/日 | 45700 | Qd2：計画投入地域バイオマスt-ds/日
|  | 建設費合計 |  | 千円 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 69800
|  | 建設費年価 |  | 千円/年 | Y=Σ（工種別建設費×年価係数） ×(1－国庫補助率) |  | ― | ― | ― | ― | 2026.0092 | ⑱、工種別に年価を算出し、合計する。
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y=1862.1Q30.5707 |  | 0.6 | ― | ― | t-ds/日 | 1391.2139 | ⑲、Q3：日平均投入地域バイオマスt-ds/日
| 消化ガス発電設備 | 土木建築建設費 |  | 千円 | Y ＝ 0.0263×E + 5.8284 |  | 164.0799 | 175 | ― | kW | 10400 | E：発電機総出力
|  | 機械・電気建設費 |  | 千円 | Y ＝ 1.3132×E | [5 empty] | 229800 | マテバラからの計算値以上の値を記入
|  | 建設費合計 |  | 千円 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 240200
|  | 建設費年価 |  | 千円/年 | Y=Σ（工種別建設費×年価係数） ×(1－国庫補助率) |  | ― | ― | ― | ― | 18661.5647 | ③'、工種別に年価を算出し、合計する。
|  | 維持管理費 (電力、燃料、薬品費、補修費、人件費) |  | 千円/年 | Y = 57.9×E |  | 164.0799 | 175 | ― | kW | 10132.5 | ④'、E：発電機総出力
| 発電便益 | 発電便益 |  | 千円/年 | ― （年間発電量）×（電力単価） |  | 1336700 | ― | ― | kWh/年 | -52131.3 | ⑤'
| 処分・運搬費 | 地域バイオマス(食品廃棄物)処分費 |  | 千円/年 | （年間排出量）×（運搬単価） |  | 730 | ― | ― | t-wet/年 | 5110 | ⑥'
|  | 地域バイオマス(外部受入汚泥)処分費 |  | 千円/年 | （年間排出量）×（運搬単価） |  | 1460 | ― | ― | t-wet/年 | 10220 | ⑦'
|  | 排出汚泥処分費 |  | 千円/年 | （年間排出量）×（処分単価） |  | 4599 | ― | ― | t-wet/年 | 105777 | ⑧'
| 総費用(年価換算値)(革新的技術) |  |  | 千円/年 | ― | [5 empty] | 181339.514 | b：Σ(⑨～⑩、③’～⑧')
総費用（年価換算値）削減効果 |  |  |  | ％ | [6 empty] | 21.03% | (1-b/a)×100
分解VS量 | [7 empty] | エネルギー創出量
技術区分 | 投入 |  |  | VS分解率 | 分解VS量 |  |  | 技術区分 |  | 発生ガス量 | 発電利用ガス量 | 発電量 | エネルギー創出量
|  | TS | VS | [6 empty] | (Nm3/日) | (Nm3/日) | (kW) | (kWh/年)
|  | (t/日) | (％) | (％) | (t/日) | (t/年) |  | 従来技術（中温消化） |  | 2040 | 2040 | 161.6889 | 1317200
従来技術 （中温消化） | 混合濃縮汚泥 | 5.1 | 80 | 50 | 2.04 | 744.6 |  | 革新的技術 |  | 2686.8248 | 2070.1673 | 164.0799 | 1336700
| 合 計 （中温消化)） |  |  |  | 2.04 | 744.6
革新的技術 | 混合濃縮汚泥 | 5.1 | 80 | 50 | 2.04 | 744.6
| 食品廃棄物 | 0.3 | 90 | 72 | 0.194 | 70.8
| OD脱水汚泥 | 0.6 | 80 | 33 | 0.158 | 57.7
| 消化汚泥可溶化由来 | 2.2 | 62.9 | 33 | 0.457 | 166.8
| 合 計 （革新的技術)） |  |  |  | 2.849 | 1039.9
消費電力量（分解VS当り消費電力量）
技術区分 | 設備名称 | 項目 |  | 単位 | 計算式 |  | 入力値 |  |  |  | 消費電力量（kWh/年） | 備考
[7 empty] | マテバラから計算値 | 手入力 | 系列（手入力） | 単位
従来技術 （中温消化） | 消化設備 | 消費電力量 |  | ｋWh/年 | Y=0.9Qy+6283.3 |  | 186150 | ― | ― | [1%換算]m3/年 | 173800 | Qy：年間消化槽投入汚泥量[1%換算]m3/年
| 消費電力量合計 （従来技術(中温消化)） |  |  | ｋWh/年 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 173800
| 分解VS当り消費電力量合計 （従来技術(中温消化) |  |  | ｋWh/t－分解VS | [6 empty] | 233.4139
革新的技術 | 消化槽設備 | 消費電力量 |  | ｋWh/年 | Y=系列数×158 .42Q１0.4804 |  | 3600 | 3600 | 1 | m3 | 8096 | Q1：(１槽あたり)消化槽容量m3
| 高効率加温設備 | 消費電力量 |  | ｋWh/年 | Y=系列数×11.395(Qy/系列数)0.7583 |  | 186150 | ― | 1 | [1%換算]m3/年 | 112941 | Qy：年間消化槽投入汚泥量[1%換算]m3/年
| 脱水設備 （維持管理費増分） | 消費電力量（中温消化と比較した増加分） |  | ｋWh/年 | Y=0.1168Qy+320 |  | 186150 | ― | ― | [1%換算]m3/年 | 22062 | Qy：年間消化槽投入汚泥量[1%換算]m3/年
| 地域バイオマス 受入設備 （食品廃棄物） | 消費電力量 |  | ｋWh/年 | Y=54145Q3+412.57 |  | 0.3 | ― | ― | t-ds/日 | 16656 | Q3：日平均投入地域バイオマスt-ds/日
| 地域バイオマス 受入設備 （外部受入脱水汚泥） | 消費電力量 |  | ｋWh/年 | Y=2428.6Q3+364.29 |  | 0.6 | ― | ― | t-ds/日 | 1821 | Q3：日平均投入地域バイオマスt-ds/日
| 消費電力量合計 （革新的技術） |  |  | 千円/年 | ― | [5 empty] | 161576
| 分解VS当り消費電力量合計 （従来技術(中温消化) |  |  | ｋWh/t－分解VS | [6 empty] | 155.3765
温室効果ガス削減効果
| 温室効果ガス削減量は、以下の総和から求める。 |  |  | ＣＯ２排出係数 | ：電力 | 0.555 | ｔ-CO2/千kWh
1) | バイオガス発電量増加 |  |  |  | ：脱水汚泥処分 | 焼却(温度800℃) | 0.0000097 t-CH4/wet-t + 0.00151 t-N2O/wet-t |  |  | = | 0.45 | t-CO2/wet-t
2) | エネルギー消費量削減 |  |  |  |  | コンポスト | 0.0000097 t-CH4/wet-t + 0.00151 t-N2O/wet-t |  |  | = | 0.189 | t-CO2/wet-t
3) | 汚泥排出量削減に伴うＣＯ２排出減
項目 |  |  |  | 単位 | 計算式 |  | 入力値 |  |  |  | 温室効果ガス削減量 | 備考
[7 empty] | マテバラから計算値 | 手入力 | 系列（手入力） | 単位 | （ｔ-CO2/年）
バイオガス発電量増加による 温室効果ガス削減効果 |  | 従来技術 |  | ｔ-CO2/年 | バイオガス発電量×ＣＯ２排出係数 |  | 1317200 | ― | ― | ｋWh/年 | 731 | (1)'
|  | 革新的技術 |  | ｔ-CO2/年 | バイオガス発電量×ＣＯ２排出係数 |  | 1336700 | ― | ― | ｋWh/年 | 741.9 | (2)'
|  | 温室効果ガス削減効果 |  | ｔ-CO2/年 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 10.9 | A＝(2)' ― (1)'
エネルギー消費量削減による 温室効果ガス削減効果 |  | 従来技術 |  | ｔ-CO2/年 | 消費電力量×ＣＯ２排出係数 |  | 173800 | ― | ― | ｋWh/年 | 96.5 | (1)"
|  | 革新的技術 |  | ｔ-CO2/年 | 消費電力量×ＣＯ２排出係数 |  | 161576 | ― | ― | ｋWh/年 | 89.7 | (2)"
|  | 温室効果ガス削減効果 |  | ｔ-CO2/年 | ― |  | ― | ― | ― | ― | 6.8 | B＝(1)" ― (2)"
汚泥排出量削減による 温室効果ガス削減効果 |  | 汚泥処分方法 ： | 焼却(800℃) |  |  |  | 排出汚泥量 | 食品廃棄物 | 外部受入汚泥 | 単位
|  | 従来技術 |  | ｔ-CO2/年 | 汚泥・地域バイオマス排出量×ＣＯ２排出係数 |  | 6205 | 730 | 1460 | ｔ-W/年 | 3777.8 | (1)'''
|  | 革新的技術 |  | ｔ-CO2/年 | 汚泥排出量×ＣＯ２排出係数 |  | 4599 | ― | ― | ｋWh/年 | 2069.6 | (2)'''
|  | 温室効果ガス削減効果 |  | ｔ-CO2/年 | 汚泥排出量×ＣＯ２排出係数 |  | ― | ― | ― | ― | 1708.2 | C＝(1)''' ― (2)'''
|  | 温室効果ガス削減効果合計 |  | ｔ-CO2/年 | [6 empty] | 1725.9 | Σ（A,B,C)
：手入力による変更入力可能

## マテリアルバランス (消化無) (日平均)
マテリアルバランス (消化無) (日平均)
混合濃縮汚泥（日平均）
投入汚泥量(m3/日) | 145.7143 |  | 脱水汚泥(排出) (日平均)
固形物量 (t/日 ) | 5.1
汚泥濃度 (%) | 3.5 |  | 脱水汚泥量 (t/日) | 23.715
VTS (%) | 80 |  | 固形物量(t/日) | 4.743
|  |  | 含水率 (%) | 80
脱水機
脱水汚泥
脱水機投入汚泥
処分

## マテリアルバランス (従来技術) (日平均)
マテリアルバランス (従来技術) (日平均)
消化ガス（日平均）
|  |  | 発生量 ( m3/日) | 2040
|  |  | 加温 ( m3/日) | 0
|  |  | 発電 ( m3/日) | 2040
|  |  | 加温（ボイラ） （日平均） |  |  | 発電 (ガスエンジン) （日平均）
|  |  | 消化ガス流量 (m3/日) | 0 |  | 消化ガス流量 (m3/日) | 2040
|  |  | 必要熱量(MJ/日) | 11100 |  | 発電量(kW) | 161.6889
|  |  | ボイラ効率(%) | 85 |  | 発電効率(%) | 32
混合濃縮汚泥（日平均）
投入汚泥量(m3/日) | 145.7 |  | 消化汚泥（日平均） |  | 脱水汚泥(排出) (日平均)
固形物量 (t/日 ) | 5.1
汚泥濃度 (%) | 3.5 |  | 消化汚泥流量 (m3/日) | 145.7 | 脱水汚泥量 (t/日) | 17
VTS (%) | 80 |  | 固形物量 ( t/日) | 3.06 | 固形物量(t/日) | 3.06
|  |  | 汚泥濃度(%) | 2.1002 | 含水率 (%) | 82
|  |  | VTS (%) | 66.6667
脱水機
発電設備
排熱利用
ボイラ・熱交換器
温水器
脱水汚泥
消化タンク
消化ガス
消化汚泥
加温
処分

## 熱バランス (従来技術) (日平均)
熱バランス (従来技術) (日平均)
|  |  | 加温 （日平均） |  | 発電機排熱回収
|  |  | 供給熱量(MJ/日) | 11100 | 排熱回収 (％) | 38
[5 empty] | 回収温水 (℃) | 65~70
[5 empty] | 回収熱量 (MJ/日) | 16589
混合濃縮汚泥（日平均）
投入汚泥量(m3/日) | 145.7 |  | 消化汚泥（日平均）
温度 ( ℃) | 23
|  |  | 消化汚泥流量 (m3/日) | 145.7
|  |  | 温度 ( ℃) | 37
|  |  | 加温必要熱量(MJ/日) | 11100
脱水機
発電設備
排熱利用
熱交換器
脱水汚泥
消化タンク
消化汚泥
加温
処分

## マテリアルバランス（実証技術） (日平均)
マテリアルバランス（実証技術） (日平均)
バイオガス（日平均）
|  |  | 発生量 ( m3/日) | 2686.8248
|  |  | 加温 ( m3/日) | 616.6575
|  |  | 発電 ガスエンジン( m3/日) | 2070.1673
OD脱水汚泥 （日平均）
投入量 (m3/日) | 4 |  |  |  |  | 発電 (ガスエンジン) （日平均）
固形物量 ( t/日) | 0.6
汚泥濃度 (%) | 15 |  |  |  |  | 消化ガス流量 (m3/日) | 2070.1673
VTS (%) | 80 |  |  |  |  | 発電量(kW) | 164.0799
[6 empty] | 発電効率(%) | 32
食品廃棄物（日平均） |  |  | 可溶化汚泥（日平均）
投入量 ( t/日) | 2 |  | 可溶化汚泥量(m3/日) | 18.5382
固形物量 ( t/日) | 0.3 |  | 固形物量 ( t/日) | 2.793
汚泥濃度 (%) | 15 |  | 汚泥濃度(%) | 15.0662
VTS (%) | 90 |  | VTS (%) | 66.5735
混合濃縮汚泥 （日平均）
投入汚泥量(m3/日) | 145.7 |  | 消化汚泥（日平均） |  | 脱水汚泥 (日平均)
固形物量 (t/日 ) | 5.1
汚泥濃度 (%) | 3.5 |  | 消化汚泥流量 (m3/日) | 168.2382 | 脱水汚泥量 (t/日) | 22.5948
VTS (%) | 80 |  | 固形物量 ( t/日) | 5.345 | 固形物量(t/日) | 4.9708
|  |  | 汚泥濃度(%) | 3.177 | 含水率 (%) | 78
|  |  | VTS (%) | 62.8886
脱水汚泥(排出) (日平均)
[5 empty] | 脱水汚泥量 (t/日) | 12.6266
[5 empty] | 固形物量(t/日) | 2.7778
[5 empty] | 含水率 (%) | 78
脱水機
処分
発電設備
加温
高効率加温設備
（可溶化装置）
外部受入
脱水汚泥(排出)
消化タンク
脱水汚泥 (可溶化)
消化ガス
OD汚泥
食品廃棄物
可溶化汚泥
消化汚泥

## 熱バランス（実証技術） (日平均)
熱バランス（実証技術） (日平均)
|  |  | 蒸気ボイラーからの熱供給 |  | 発電機からの熱供給
|  |  | 可溶化必要熱量 (MJ/日) | 11460 | 回収温水 (℃) | 65~70
|  |  | 追加供給熱量 (MJ/日) | -55 | 給水余熱 (MJ/日) | 188
|  |  | 合計 (MJ/日) | 11405
OD脱水汚泥 （日平均）
投入量 (m3/日) | 4
温度 ( ℃) | 23
食品廃棄物（日平均） |  |  | 可溶化汚泥（日平均） |  | 脱水汚泥（可溶化）
食廃 ( t/日) | 2 |  | 可溶化汚泥量(m3/日) | 18.5382 | 可溶化汚泥量(m3/日) | 9.9682
希釈水量 ( t/日) | 2 |  | 温度 ( ℃) | 165 | 温度 ( ℃) | 25
温度 ( ℃) | 23
混合濃縮汚泥 （日平均）
投入汚泥量(m3/日) | 145.7 |  | 消化汚泥（日平均）
温度 ( ℃) | 23
|  |  | 消化汚泥流量 (m3/日) | 168.2382
|  |  | 温度 ( ℃) | 37
|  |  | 加温必要熱量(MJ/日) | 11405
脱水機
処分
蒸気ボイラ
加温
高効率加温設備
（可溶化装置）
外部受入
脱水汚泥(排出)
消化タンク
脱水汚泥 (可溶化)
OD汚泥
食廃スラリー
可溶化汚泥
消化汚泥
発電機
発電排熱

## プログラムシート(中温消化) (hidden)
|  |  |  | 中温消化： | 汚泥処理マテリアルバランス | [28 empty] | 2018.12
[5 empty] | CASE 3-3 |  |  |  | （日平均３万ｔ）
混合濃縮汚泥
[7 empty] | Q2 |  | 145.7 |  | m3/日
[7 empty] | DS2 |  | 5.1 |  | ｔ/日 | [6 empty] | .
[7 empty] | DS2% |  | 3.5 |  | % | [23 empty] | 入力値
[7 empty] | VTS1% |  | 80 |  | %
[35 empty] | 1. | 投入物
混合濃縮汚泥
[36 empty] | 固形物量 | (t/日) | 5.1
[36 empty] | 汚泥濃度 | (％) | 3.5
[36 empty] | VTS | (％) | 80
[13 empty] | 混合汚泥 | [21 empty] | 2. | 温度
[12 empty] | Q3 |  |  | 145.7 |  | m3/日 | [18 empty] | 消化槽投入汚泥 | (℃) | 23
[12 empty] | DS3 |  |  | 5.1 |  | ｔ/日 | [18 empty] | 消化槽温度 | (℃) | 37
[12 empty] | DS3% |  |  | 3.5003 |  | %
[12 empty] | VTS3% |  |  | 80 |  | % | [17 empty] | 3. | 発電機(小型ガスエンジン)
[36 empty] | 発電効率 | (％) | 32
[36 empty] | 排熱効率 | (％) | 38
消化タンク投入汚泥
[12 empty] | Q11 |  |  | 145.7 |  | m3/日 | [17 empty] | 4. | 発電機(SOFC)
[12 empty] | DS11 |  |  | 5.1 |  | ｔ/日 | [18 empty] | 発電量 | (ｋW) | 0
[12 empty] | DS11% |  |  | 3.5003 |  | %
[12 empty] | VTS11% |  |  | 80 |  | %
[12 empty] | 温度（冬） |  |  | 23 |  | ℃ | [17 empty] | 設定値
[11 empty] | 消 化 槽 （既設） | [23 empty] | 5. | 脱水汚泥含水率 | (％) | 82 |  | ・・中温消化と比較して4～6％低減
[7 empty] | 3600 |  |  | m3 | × | 1 | 槽
[7 empty] | （消化温度 |  |  | 37 |  | ℃ | ） | [15 empty] | 発電 | [5 empty] | 6. | 脱水機固形物回収率 | (％) | 93
[7 empty] | （消化日数 |  |  | 24.7083 |  | 日 | ） | [13 empty] | Q32 |  |  | 2040 |  |  | m3/日
[27 empty] | 発電量 |  |  | 161.6889 |  |  | kW |  | 7. | 可溶化投入率 | (-) | #REF! |  | 0.4～0.7で設定（脱水分離液への負荷）
[6 empty] | （混合汚泥消化率 | [5 empty] | 50% |  | ） |  |  |  |  | 消化ガス | [7 empty] | 発電効率 |  |  |  | 32% |  |  |  |  | （消化汚泥含む）
[18 empty] | 発生率 |  |  | 1 |  | m3/kｇ-VS |  |  |  | 排熱効率 |  |  |  | 38% |  |  |  |  | 可溶化投入率 | (-) | 0 |  | ・・計算値（0.7以下であることを確認）
| 加温 | [16 empty] | Q31 |  | 2040 |  |  | m3/日 |  |  |  | 温水回収 |  |  | 16589 |  |  | MJ/日 |  |  | （OD含む）
ｑ | 11100 |  | MJ/日 | [14 empty] | メタン濃度 |  |  | 60%
[18 empty] | 熱量 |  |  | 21.4 |  | MJ/Nｍ3
[29 empty] | 加温 | [5 empty] | ループ計算
[27 empty] | Q33 |  |  | 0 |  |  | m3/日
[27 empty] | 必要熱量q |  |  | 11100 |  |  | MJ/日 |  | 8. | 可溶化投入消化汚泥VTS |  |  | (％) |  | 62.9 | ・・記入（消化汚泥VTSと同値になるまで繰返し記入）
[27 empty] | ボイラ効率 |  |  |  | 85% |  |  |  |  | 消化汚泥VTS |  |  | (％) |  | 66.6667 | ・・計算値（ループ計算確認用）
消化汚泥(脱水送り)
[13 empty] | Q12 |  |  | 145.7 |  | m3/日 | [6 empty] | q= 145.7 × (37 - 23) ×1.3×4.186
[13 empty] | DS12 |  |  | 3.06 |  | ｔ/日 | [6 empty] | = | 11100 |  |  | MJ/日 | [5 empty] | 固定値
[13 empty] | DS12% |  |  | 2.1002 |  | %
[13 empty] | VTS12% |  |  | 66.6667 |  | % | [6 empty] | 間接加温（発電排熱による） q2
[25 empty] | q | ＜ | q2 | = | 16590 |  |  | MJ/日 |  |  |  | 消化脱水汚泥 | (℃) | 25
[36 empty] | 可溶化汚泥 | (℃) | 165
脱水分離液 | [7 empty] | 脱水設備（BP） | [13 empty] | ポリマー
Q14 |  | 154.71 | m3/日 |  |  |  |  | （ | 100% |  | ） | [9 empty] | (対TS |  | 1.7% | ）
DS14 |  | 0 | ｔ/日 | [17 empty] | Q21 |  | 26.01 | m3/日
[21 empty] | DS21 |  | 52.02 | ｋｇ/日
脱水汚泥（排出）
[13 empty] | Q13 |  |  | 17 |  | t/日
[13 empty] | DS13 |  |  | 3.06 |  | ｔ/日
[13 empty] | DS13% |  |  | 18 |  | %
[13 empty] | VTS13% |  |  | 66.6667 |  | %
焼却
焼却灰（加湿灰）
[7 empty] | Q20 |  |  | 0 |  | ｔ/日
[7 empty] | DS20% |  |  | 0 |  | ｔ/日
[7 empty] | DS20% |  |  | 70 |  | %

## プログラムシート (hidden)
[10 empty] | 提案技術： | 汚泥処理マテリアルバランス | [33 empty] | 2018.12
[11 empty] | CASE 3-1 |  |  |  |  | （日平均3万ｔ）
[6 empty] | OD脱水汚泥 | [8 empty] | 混合濃縮汚泥
[6 empty] | Q1 |  | 4 | m3/日 |  |  |  |  | Q2 |  | 145.7 |  | m3/日
[6 empty] | DS1 |  | 0.6 | ｔ/日 |  |  |  |  | DS2 |  | 5.1 |  | ｔ/日
[6 empty] | DS1% |  | 15 | % |  |  |  |  | DS2% |  | 3.5 |  | % | [27 empty] | 入力値
[6 empty] | VTS1% |  | 80 | % |  |  |  |  | VTS1% |  | 80 |  | %
[46 empty] | 1. | 投入物
[49 empty] | 混合濃縮汚泥 |  |  | OD脱水汚泥 |  | 食品廃棄物
[32 empty] | 処理水 | [7 empty] | 食品廃棄物 | [6 empty] | 固形物量 | (t/日) | 5.1 |  |  | 0.6 |  | 0.3
[32 empty] | Q4 |  | 2 |  | m3/日 |  |  |  | Q6 |  | 2 |  | ｔ/日 |  |  | 汚泥濃度 | (％) | 3.5 |  |  | 15 |  | 15
[32 empty] | DS4 |  | 0 |  | ｔ/日 |  |  |  | DS6 |  | 0.3 |  | ｔ/日 |  |  | VTS | (％) | 80 |  |  | 80 |  | 90
[32 empty] | DS4% |  | 0 |  | % |  |  |  | DS6% |  | 15 |  | %
[20 empty] | 混合汚泥 | [11 empty] | VTS4% |  | 0 |  | % |  |  |  | VTS6% |  | 90 |  | % |  | 2. | 温度
[19 empty] | Q3 |  |  | 145.7 |  | m3/日 | [22 empty] | 消化槽投入汚泥 | (℃) | 23
[19 empty] | DS3 |  |  | 5.1 |  | ｔ/日 | [22 empty] | 消化槽温度 | (℃) | 37
[19 empty] | DS3% |  |  | 3.5003 |  | %
[19 empty] | VTS3% |  |  | 80 |  | % | [21 empty] | 3. | 発電機(小型ガスエンジン)
[47 empty] | 発電効率 | (％) | 32
[47 empty] | 排熱効率 | (％) | 38
消化タンク投入汚泥
[19 empty] | Q11 |  |  | 149.7 |  | m3/日 | [14 empty] | 発電（ガスエンジン） | [6 empty] | 3'. | 発電機(SOFC)
[19 empty] | DS11 |  |  | 5.4 |  | ｔ/日 | [12 empty] | Q34 |  |  | 2070.1673 |  |  | m3/日 |  |  |  | 発電量 | (ｋW) | 0
[19 empty] | DS11% |  |  | 3.6072 |  | % | [12 empty] | 発電量 |  |  | 164.0799 |  |  | kW
[19 empty] | VTS11% |  |  | 80.5556 |  | % | [12 empty] | 発電効率 |  |  |  | 32%
[19 empty] | 温度 |  |  | 23 |  | ℃ | [12 empty] | 排熱効率 |  |  |  | 38% |  |  |  |  | 設定値
[37 empty] | 温水回収 |  |  | 16830 |  |  | MJ/日
[18 empty] | 実 証 消 化 タ ン ク | [27 empty] | 5. | 脱水汚泥含水率 | (％) | 78 |  | ・・中温消化と比較して4～6％低減
[14 empty] | （消化温度 |  |  | 37 |  | ℃ | ） | [5 empty] | 消化ガス | [12 empty] | 発電（SOFC) | [6 empty] | 6. | 脱水機固形物回収率 | (％) | 93
[25 empty] | 発生率(濃) |  |  | 1 |  | m3/kｇ-VS | [6 empty] | Q32 |  |  | 0 |  |  | m3/日
[25 empty] | 発生率(可) |  |  | 0.75 |  | m3/kｇ-VS | [6 empty] | 発電量 |  |  | 0 |  |  | kW |  |  | 7. | 可溶化投入率 | (-) | 0.43 |  | 0.4～0.7で設定（脱水分離液への負荷）
[13 empty] | （混合汚泥消化率 | [5 empty] | 50% |  | ） |  |  |  | 発生率(OD可) |  |  | 0.75 |  | m3/kｇ-VS | [6 empty] | 発電効率 |  |  |  | 48% | [5 empty] | （消化汚泥含む）
[13 empty] | （可溶化消化率 | [5 empty] | 33% |  | ） |  |  |  | 発生率(食) |  |  | 0.96 |  | m3/kｇ-VS | [6 empty] | 排熱効率 |  |  |  | 20% | [5 empty] | 可溶化投入率 | (-) | 0.54765 |  | ・・計算値（0.7以下であることを確認）
| 蒸気 | [11 empty] | （OD脱水汚泥消化率 | [6 empty] | 33% |  | ） |  |  | Q31 |  | 2686.8248 |  |  | m3/日 | [6 empty] | 温水回収 |  |  | 0 |  |  | MJ/日 |  |  |  | （OD含む）
Q22 |  | 4.57 |  | ｔ/日 |  |  | 可溶化装置 | [17 empty] | メタン濃度 |  |  | 60%
| 11460 |  |  | MJ/日 | [8 empty] | （食廃消化率 | [6 empty] | 72% |  | ） |  |  | 熱量 |  |  | 21.4 |  | MJ/Nｍ3
| 蒸気(追炊) | [37 empty] | 蒸気加温 | [6 empty] | ループ計算
Q23 |  | -0.0291 |  | ｔ/日 | [6 empty] | 可溶化汚泥 | [25 empty] | Q33 |  |  | 616.6575 |  |  | m3/日
| -55 |  |  | MJ/日 | [5 empty] | Q17 |  | 18.5382 |  | m3/日 | [22 empty] | 加温熱量q |  |  | 11217 |  |  | MJ/日 |  |  | 8. | 可溶化投入消化汚泥VTS |  |  | (％) |  | 62.9 | ・・記入（消化汚泥VTSと同値になるまで繰返し記入）
[10 empty] | DS17 |  | 2.793 |  | ｔ/日 | [22 empty] | ボイラ効率 |  |  |  | 85% | [5 empty] | 消化汚泥VTS |  |  | (％) |  | 62.8886 | ・・計算値（ループ計算確認用）
[10 empty] | DS17% |  | 15.0662 |  | % | [6 empty] | 消化汚泥(脱水送り)
[10 empty] | VTS17% |  | 66.5735 |  | % | [5 empty] | Q12 |  |  | 168.2382 |  | m3/日 | [9 empty] | 消化タンク加温必要エネルギーｑ1
[20 empty] | DS12 |  |  | 5.345 |  | ｔ/日 | [9 empty] | q1= 149.7 × (37 - 23) ×1.3×4.186 | [10 empty] | 固定値
[10 empty] | 脱水汚泥(可溶化送) | [9 empty] | DS12% |  |  | 3.177 |  | % | [9 empty] | = | 11405 |  |  | MJ/日
[10 empty] | Q16 |  | 9.9682 |  | t/日 | [5 empty] | VTS12% |  |  | 62.8886 |  | %
|  |  | 可溶化投入率 |  |  | 0.43 |  |  |  | DS16 |  | 2.193 |  | ｔ/日 | [20 empty] | 発電排熱による加温ｑ2 | [11 empty] | 消化脱水汚泥 | (℃) | 25
|  |  | （可溶化） | [6 empty] | DS16% |  | 22 |  | % | [21 empty] | q2= | 4.5 | ×（ | 40 | - | 30 | ）×4.186 |  |  |  |  | 可溶化汚泥 | (℃) | 165
|  |  | 可溶化投入率 |  |  | 0.54765 |  |  |  | VTS16% |  | 62.9 |  | % * | [21 empty] | = | 188 |  |  | MJ/日
|  |  | （OD含む） | [6 empty] | * : VTS16% ≒VTS12%
[10 empty] | となるように入力する。 | [24 empty] | 加温熱量
q= ｑ1-ｑ2
脱水分離液 | [14 empty] | 脱水設備（BP） | [13 empty] | ポリマー | [6 empty] | = | 11217 |  |  | MJ/日
Q14 |  | 191.0759 |  | m3/日 | [10 empty] | （ | 93% |  | ） | [9 empty] | (対TS |  | 1.7% | ）
DS14 |  | 0.37415 |  | ｔ/日 | [23 empty] | Q21 |  | 45.4325 | m3/日 |  |  |  | SOFC
[21 empty] | 脱水汚泥 | [6 empty] | DS21 |  | 90.865 | ｋｇ/日 |  |  |  | Q32 = 0 ÷ 0.48 × 3.6 ÷ 21.40 × 24
[20 empty] | Q13 |  |  | 22.5948 |  | t/日 | [9 empty] | = | 0 |  |  | m3/日
[20 empty] | DS13 |  |  | 4.9708 |  | ｔ/日
[20 empty] | DS13% |  |  | 22 |  | %
[20 empty] | VTS13% |  |  | 62.9 |  | % | [7 empty] | ガス発生量
[32 empty] | ① | 混合汚泥由来
[21 empty] | 脱水汚泥（排出） | [11 empty] | = 5.10 × 80.0/100 × 0.50× 1.00×1000 Nm3/VS-分解
[20 empty] | Q15 |  |  | 12.6266 |  | t/日 | [7 empty] | ＝ | 2040 |  |  | Nm3／日
|  |  | 赤字 |  | ： 入力値 | [14 empty] | DS15 |  |  | 2.7778 |  | ｔ/日 | [6 empty] | ② | 食品残渣由来
|  |  | 青字 |  | ： 設定値 | [14 empty] | DS15% |  |  | 22 |  | % | [7 empty] | = 0.300 × 90.0/100 × 0.72× 0.96×1000 Nm3/VS-分解
|  |  | 黒字 |  | ： 計算値 | [14 empty] | VTS15% |  |  | 62.9 |  | % | [7 empty] | ＝ | 186.624 |  |  | Nm3／日
[32 empty] | ③ | 外部OD可溶化由来
= 0.60 × 80.0/100 × 0.33× 0.75×1000 Nm3/VS-分解
[33 empty] | ＝ | 118.8 |  |  | Nm3／日
[32 empty] | ④ | 消化汚泥可溶化由来
= 2.19 × 62.9/100 × 0.33× 0.75×1000 Nm3/VS-分解
[15 empty] | 搬出 | [17 empty] | ＝ | 341.4008 |  |  | Nm3／日